## Curva de Permanência
Media | Data | Q usina m³ [Vazão] | Ordem | Q usina m³ [Vazão Decrescente] | Permanência | Ph [kW] | Ad Posto [km²] | Ad Usina [km²] | Altura [m]
42.3385 | 2023-12-01 | 43.0206 | 1 | 145.4165 | 0.00092937 | 28530.7122 | 1800 | 1829 | 20
18.3659 | 2023-11-01 | 18.6618 | 2 | 141.6049 | 0.0018587 | 27782.8892
16.6555 | 2023-10-01 | 16.9238 | 3 | 140.589 | 0.0027881 | 27583.568
13.2598 | 2023-09-01 | 13.4734 | 4 | 139.3143 | 0.0037175 | 27333.4696
15.2035 | 2023-08-01 | 15.4484 | 5 | 138.5291 | 0.0046468 | 27179.4035
17.5275 | 2023-07-01 | 17.8099 | 6 | 136.2096 | 0.0055762 | 26724.3221
21.2607 | 2023-06-01 | 21.6032 | 7 | 133.1614 | 0.0065056 | 26126.2591
26.8028 | 2023-05-01 | 27.2346 | 8 | 131.2971 | 0.0074349 | 25760.4914
35.4544 | 2023-04-01 | 36.0256 | 9 | 127.7278 | 0.0083643 | 25060.196
52.3621 | 2023-03-01 | 53.2057 | 10 | 122.9095 | 0.0092937 | 24114.8461
63.3815 | 2023-02-01 | 64.4026 | 11 | 117.5501 | 0.010223 | 23063.3365
102.2173 | 2023-01-01 | 103.8641 | 12 | 117.0709 | 0.011152 | 22969.3178
42.3385 | 2022-12-01 | 43.0206 | 13 | 116.0018 | 0.012082 | 22759.5502
18.8859 | 2022-11-01 | 19.1902 | 14 | 115.0179 | 0.013011 | 22566.5089
17.2904 | 2022-10-01 | 17.569 | 15 | 112.0143 | 0.013941 | 21977.1978
11.9726 | 2022-09-01 | 12.1655 | 16 | 110.5089 | 0.01487 | 21681.8445
11.2497 | 2022-08-01 | 11.4309 | 17 | 107.6828 | 0.015799 | 21127.3617
12.522 | 2022-07-01 | 12.7237 | 18 | 105.0074 | 0.016729 | 20602.4442
14.997 | 2022-06-01 | 15.2386 | 19 | 104.2038 | 0.017658 | 20444.7895
17.717 | 2022-05-01 | 18.0024 | 20 | 103.8641 | 0.018587 | 20378.1431
27.3857 | 2022-04-01 | 27.8269 | 21 | 103.3701 | 0.019517 | 20281.2138
30.1703 | 2022-03-01 | 30.6564 | 22 | 102.3823 | 0.020446 | 20087.415
72.8046 | 2022-02-01 | 73.9776 | 23 | 101.3838 | 0.021375 | 19891.5029
66.3814 | 2022-01-01 | 67.4509 | 24 | 101.2276 | 0.022305 | 19860.8612
23.9102 | 2021-12-01 | 24.2954 | 25 | 101.2058 | 0.023234 | 19856.5749
18.9765 | 2021-11-01 | 19.2822 | 26 | 100.2672 | 0.024164 | 19672.4251
17.4598 | 2021-10-01 | 17.7411 | 27 | 98.318 | 0.025093 | 19289.9909
10.4832 | 2021-09-01 | 10.6521 | 28 | 98.108 | 0.026022 | 19248.783
10.4657 | 2021-08-01 | 10.6343 | 29 | 97.8822 | 0.026952 | 19204.485
12.0238 | 2021-07-01 | 12.2175 | 30 | 97.0081 | 0.027881 | 19032.9947
14.854 | 2021-06-01 | 15.0933 | 31 | 97.0034 | 0.02881 | 19032.0577
15.1443 | 2021-05-01 | 15.3883 | 32 | 94.3198 | 0.02974 | 18505.5453
18.9174 | 2021-04-01 | 19.2222 | 33 | 91.3879 | 0.030669 | 17930.309
34.02 | 2021-03-01 | 34.5681 | 34 | 90.3716 | 0.031599 | 17730.9082
50.25 | 2021-02-01 | 51.0596 | 35 | 90.2395 | 0.032528 | 17704.9912
37.8526 | 2021-01-01 | 38.4624 | 36 | 89.6579 | 0.033457 | 17590.877
36.2316 | 2020-12-01 | 36.8153 | 37 | 89.4766 | 0.034387 | 17555.311
14.09 | 2020-11-01 | 14.317 | 38 | 88.8851 | 0.035316 | 17439.263
7.06 | 2020-10-01 | 7.1737 | 39 | 87.4578 | 0.036245 | 17159.2206
7.92 | 2020-09-01 | 8.0476 | 40 | 86.4306 | 0.037175 | 16957.6865
9.6855 | 2020-08-01 | 9.8415 | 41 | 86.3781 | 0.038104 | 16947.3796
11.2154 | 2020-07-01 | 11.3961 | 42 | 85.7972 | 0.039033 | 16833.4049
14.0879 | 2020-06-01 | 14.3149 | 43 | 85.7075 | 0.039963 | 16815.8212
16.7829 | 2020-05-01 | 17.0533 | 44 | 85.3022 | 0.040892 | 16736.2961
23.8344 | 2020-04-01 | 24.2184 | 45 | 84.3287 | 0.041822 | 16545.2884
45.2687 | 2020-03-01 | 45.998 | 46 | 84.0093 | 0.042751 | 16482.6292
67.0759 | 2020-02-01 | 68.1566 | 47 | 83.8504 | 0.04368 | 16451.4491
29.9745 | 2020-01-01 | 30.4574 | 48 | 83.6518 | 0.04461 | 16412.4741
22.4693 | 2019-12-01 | 22.8313 | 49 | 83.2232 | 0.045539 | 16328.3836
14.08 | 2019-11-01 | 14.3068 | 50 | 83.2031 | 0.046468 | 16324.4562
10.47 | 2019-10-01 | 10.6387 | 51 | 83.0086 | 0.047398 | 16286.2786
10.08 | 2019-09-01 | 10.2424 | 52 | 82.7413 | 0.048327 | 16233.8466
8.1347 | 2019-08-01 | 8.2658 | 53 | 82.6792 | 0.049257 | 16221.6657
9.7195 | 2019-07-01 | 9.8761 | 54 | 82.5269 | 0.050186 | 16191.7814
11.7198 | 2019-06-01 | 11.9086 | 55 | 82.486 | 0.051115 | 16183.7472
14.834 | 2019-05-01 | 15.073 | 56 | 82.0094 | 0.052045 | 16090.2469
21.4874 | 2019-04-01 | 21.8336 | 57 | 81.9859 | 0.052974 | 16085.6416
44.4095 | 2019-03-01 | 45.125 | 58 | 81.6332 | 0.053903 | 16016.4434
27.475 | 2019-02-01 | 27.9177 | 59 | 81.0672 | 0.054833 | 15905.3794
24.4554 | 2019-01-01 | 24.8494 | 60 | 80.8608 | 0.055762 | 15864.8892
34.251 | 2018-12-01 | 34.8028 | 61 | 80.8412 | 0.056691 | 15861.0415
22.7582 | 2018-11-01 | 23.1249 | 62 | 80.6453 | 0.057621 | 15822.6047
12.4243 | 2018-10-01 | 12.6245 | 63 | 79.3292 | 0.05855 | 15564.3924
7.344 | 2018-09-01 | 7.4623 | 64 | 78.8378 | 0.05948 | 15467.9814
8.3918 | 2018-08-01 | 8.527 | 65 | 78.6112 | 0.060409 | 15423.5239
6.1738 | 2018-07-01 | 6.2733 | 66 | 78.3738 | 0.061338 | 15376.9332
7.8547 | 2018-06-01 | 7.9812 | 67 | 77.6733 | 0.062268 | 15239.4938
8.4657 | 2018-05-01 | 8.6021 | 68 | 77.1629 | 0.063197 | 15139.3547
11.2158 | 2018-04-01 | 11.3965 | 69 | 76.4802 | 0.064126 | 15005.424
20.888 | 2018-03-01 | 21.2245 | 70 | 76.3461 | 0.065056 | 14979.1084
20.2097 | 2018-02-01 | 20.5353 | 71 | 76.2051 | 0.065985 | 14951.437
33.6165 | 2018-01-01 | 34.1581 | 72 | 75.6805 | 0.066914 | 14848.507
14.77 | 2017-12-01 | 15.008 | 73 | 75.6195 | 0.067844 | 14836.5453
14.2004 | 2017-11-01 | 14.4292 | 74 | 75.5546 | 0.068773 | 14823.8061
11.0926 | 2017-10-01 | 11.2713 | 75 | 74.888 | 0.069703 | 14693.0253
6.9598 | 2017-09-01 | 7.0719 | 76 | 74.6683 | 0.070632 | 14649.9235
8.826 | 2017-08-01 | 8.9682 | 77 | 74.487 | 0.071561 | 14614.3575
9.9533 | 2017-07-01 | 10.1137 | 78 | 74.4326 | 0.072491 | 14603.6717
12.4293 | 2017-06-01 | 12.6295 | 79 | 74.3819 | 0.07342 | 14593.7236
15.3596 | 2017-05-01 | 15.6071 | 80 | 74.3384 | 0.074349 | 14585.191
15.4218 | 2017-04-01 | 15.6703 | 81 | 74.2906 | 0.075279 | 14575.821
20.4958 | 2017-03-01 | 20.826 | 82 | 74.2257 | 0.076208 | 14563.0818
22.55 | 2017-02-01 | 22.9133 | 83 | 73.9776 | 0.077138 | 14514.3979
37.9 | 2017-01-01 | 38.5106 | 84 | 73.2729 | 0.078067 | 14376.141
27.94 | 2016-12-01 | 28.3901 | 85 | 72.5758 | 0.078996 | 14239.3794
25.8111 | 2016-11-01 | 26.2269 | 86 | 72.4457 | 0.079926 | 14213.8412
14.6739 | 2016-10-01 | 14.9103 | 87 | 72.051 | 0.080855 | 14136.4094
9.5878 | 2016-09-01 | 9.7423 | 88 | 71.3123 | 0.081784 | 13991.474
11.2053 | 2016-08-01 | 11.3858 | 89 | 71.1542 | 0.082714 | 13960.4534
12.4045 | 2016-07-01 | 12.6044 | 90 | 70.6011 | 0.083643 | 13851.9412
18.7696 | 2016-06-01 | 19.072 | 91 | 70.5073 | 0.084572 | 13833.5402
15.2809 | 2016-05-01 | 15.5271 | 92 | 69.9322 | 0.085502 | 13720.7018
19.4974 | 2016-04-01 | 19.8115 | 93 | 69.7486 | 0.086431 | 13684.6773
33.8222 | 2016-03-01 | 34.3671 | 94 | 69.3007 | 0.087361 | 13596.799
37.3274 | 2016-02-01 | 37.9288 | 95 | 69.2017 | 0.08829 | 13577.3812
58.1955 | 2016-01-01 | 59.1331 | 96 | 69.0062 | 0.089219 | 13539.0242
33.007 | 2015-12-01 | 33.5388 | 97 | 68.8906 | 0.090149 | 13516.3369
24.524 | 2015-11-01 | 24.9191 | 98 | 68.7957 | 0.091078 | 13497.7166
6.7337 | 2015-10-01 | 6.8422 | 99 | 68.7282 | 0.092007 | 13484.479
11.0972 | 2015-09-01 | 11.276 | 100 | 68.5831 | 0.092937 | 13456.0102
7.0179 | 2015-08-01 | 7.131 | 101 | 68.4549 | 0.093866 | 13430.8509
8.4613 | 2015-07-01 | 8.5976 | 102 | 68.4249 | 0.094796 | 13424.9697
10.2725 | 2015-06-01 | 10.438 | 103 | 68.2507 | 0.095725 | 13390.7793
12.7922 | 2015-05-01 | 12.9983 | 104 | 68.1566 | 0.096654 | 13372.3185
16.8304 | 2015-04-01 | 17.1016 | 105 | 68.1335 | 0.097584 | 13367.793
24.6612 | 2015-03-01 | 25.0585 | 106 | 67.4509 | 0.098513 | 13233.8623
19.4792 | 2015-02-01 | 19.793 | 107 | 67.4222 | 0.099442 | 13228.2403
11.541 | 2015-01-01 | 11.7269 | 108 | 66.9539 | 0.10037 | 13136.3548
6.44 | 2014-10-01 | 6.5438 | 109 | 66.6488 | 0.1013 | 13076.4867
5.11 | 2014-09-01 | 5.1923 | 110 | 66.1188 | 0.10223 | 12972.5
7.53 | 2014-08-01 | 7.6513 | 111 | 65.9697 | 0.10316 | 12943.2538
8.17 | 2014-07-01 | 8.3016 | 112 | 65.8971 | 0.10409 | 12929.0194
5.96 | 2014-06-01 | 6.056 | 113 | 65.7522 | 0.10502 | 12900.5905
8.8276 | 2014-05-01 | 8.9698 | 114 | 65.6468 | 0.10595 | 12879.8968
12.7892 | 2014-04-01 | 12.9952 | 115 | 65.5234 | 0.10688 | 12855.6944
12.8556 | 2014-03-01 | 13.0627 | 116 | 65.4801 | 0.10781 | 12847.2016
15.1941 | 2014-02-01 | 15.4389 | 117 | 65.3607 | 0.10874 | 12823.7767
21.0104 | 2014-01-01 | 21.3489 | 118 | 64.522 | 0.10967 | 12659.2241
40.2316 | 2013-12-01 | 40.8798 | 119 | 64.4026 | 0.11059 | 12635.7992
22.3785 | 2013-11-01 | 22.739 | 120 | 63.7489 | 0.11152 | 12507.5304
20.2372 | 2013-10-01 | 20.5632 | 121 | 63.5567 | 0.11245 | 12469.8312
14.4411 | 2013-09-01 | 14.6738 | 122 | 63.5274 | 0.11338 | 12464.0697
15.3516 | 2013-08-01 | 15.5989 | 123 | 62.9211 | 0.11431 | 12345.1109
20.6046 | 2013-07-01 | 20.9366 | 124 | 62.6485 | 0.11524 | 12291.6423
23.5694 | 2013-06-01 | 23.9491 | 125 | 62.5021 | 0.11617 | 12262.9144
25.5394 | 2013-05-01 | 25.9509 | 126 | 62.3882 | 0.1171 | 12240.566
36.4343 | 2013-04-01 | 37.0213 | 127 | 62.2619 | 0.11803 | 12215.7855
43.9864 | 2013-03-01 | 44.6951 | 128 | 62.0375 | 0.11896 | 12171.7666
67.3695 | 2013-02-01 | 68.4549 | 129 | 62.0111 | 0.11989 | 12166.5832
96.5524 | 2013-01-01 | 98.108 | 130 | 61.832 | 0.12082 | 12131.4358
27.2045 | 2012-12-01 | 27.6428 | 131 | 61.6632 | 0.12175 | 12098.322
20.9146 | 2012-11-01 | 21.2516 | 132 | 61.4842 | 0.12268 | 12063.1946
12.9615 | 2012-10-01 | 13.1703 | 133 | 61.3613 | 0.12361 | 12039.0918
13.4122 | 2012-09-01 | 13.6283 | 134 | 61.2349 | 0.12454 | 12014.2913
16.6099 | 2012-08-01 | 16.8775 | 135 | 60.7936 | 0.12546 | 11927.7088
21.4444 | 2012-07-01 | 21.7899 | 136 | 60.6604 | 0.12639 | 11901.5726
27.3329 | 2012-06-01 | 27.7733 | 137 | 60.5669 | 0.12732 | 11883.2314
28.1263 | 2012-05-01 | 28.5794 | 138 | 59.8177 | 0.12825 | 11736.2425
31.1952 | 2012-04-01 | 31.6978 | 139 | 59.6198 | 0.12918 | 11697.407
43.012 | 2012-03-01 | 43.705 | 140 | 59.5898 | 0.13011 | 11691.5258
52.2769 | 2012-02-01 | 53.1191 | 141 | 59.2649 | 0.13104 | 11627.7702
88.2363 | 2012-01-01 | 89.6579 | 142 | 59.2167 | 0.13197 | 11618.3205
64.7097 | 2011-12-01 | 65.7522 | 143 | 59.1517 | 0.1329 | 11605.5614
18.6104 | 2011-11-01 | 18.9102 | 144 | 59.1331 | 0.13383 | 11601.9131
17.3838 | 2011-10-01 | 17.6639 | 145 | 59.0471 | 0.13476 | 11585.0471
13.5962 | 2011-09-01 | 13.8152 | 146 | 58.81 | 0.13569 | 11538.5163
17.4662 | 2011-08-01 | 17.7476 | 147 | 58.7231 | 0.13662 | 11521.4709
20.7825 | 2011-07-01 | 21.1173 | 148 | 58.6843 | 0.13755 | 11513.8553
25.9527 | 2011-06-01 | 26.3708 | 149 | 58.3017 | 0.13848 | 11438.7959
25.0682 | 2011-05-01 | 25.4721 | 150 | 58.2616 | 0.13941 | 11430.9211
39.6791 | 2011-04-01 | 40.3184 | 151 | 58.2357 | 0.14033 | 11425.8374
56.0049 | 2011-03-01 | 56.9072 | 152 | 57.8939 | 0.14126 | 11358.7923
47.4037 | 2011-02-01 | 48.1674 | 153 | 57.8765 | 0.14219 | 11355.3633
136.3326 | 2011-01-01 | 138.5291 | 154 | 57.7424 | 0.14312 | 11329.0676
53.1465 | 2010-12-01 | 54.0027 | 155 | 57.7338 | 0.14405 | 11327.373
38.015 | 2010-11-01 | 38.6275 | 156 | 57.5648 | 0.14498 | 11294.2193
20.4818 | 2010-10-01 | 20.8118 | 157 | 57.4103 | 0.14591 | 11263.8965
13.421 | 2010-09-01 | 13.6372 | 158 | 57.3992 | 0.14684 | 11261.7235
14.5414 | 2010-08-01 | 14.7757 | 159 | 56.9856 | 0.14777 | 11180.5835
18.932 | 2010-07-01 | 19.237 | 160 | 56.9072 | 0.1487 | 11165.1929
25.57 | 2010-06-01 | 25.982 | 161 | 56.8361 | 0.14963 | 11151.2376
26.6501 | 2010-05-01 | 27.0795 | 162 | 56.8018 | 0.15056 | 11144.5191
35.4374 | 2010-04-01 | 36.0083 | 163 | 56.7845 | 0.15149 | 11141.1101
51.6382 | 2010-03-01 | 52.4701 | 164 | 56.4117 | 0.15242 | 11067.9844
40.5498 | 2010-02-01 | 41.2031 | 165 | 56.2085 | 0.15335 | 11028.1122
75.1356 | 2010-01-01 | 76.3461 | 166 | 56.0313 | 0.15428 | 10993.3437
80.3389 | 2009-12-01 | 81.6332 | 167 | 56.0241 | 0.1552 | 10991.9282
31.0941 | 2009-11-01 | 31.5951 | 168 | 55.7365 | 0.15613 | 10935.5091
35.3539 | 2009-10-01 | 35.9235 | 169 | 55.5624 | 0.15706 | 10901.3386
27.6876 | 2009-09-01 | 28.1337 | 170 | 55.5067 | 0.15799 | 10890.4136
20.2315 | 2009-08-01 | 20.5575 | 171 | 55.3937 | 0.15892 | 10868.2447
25.3605 | 2009-07-01 | 25.7691 | 172 | 55.3419 | 0.15985 | 10858.0772
28.7176 | 2009-06-01 | 29.1803 | 173 | 55.1264 | 0.16078 | 10815.7928
34.7451 | 2009-05-01 | 35.3049 | 174 | 55.107 | 0.16171 | 10811.985
61.6552 | 2009-04-01 | 62.6485 | 175 | 55.0151 | 0.16264 | 10793.9628
65.8923 | 2009-03-01 | 66.9539 | 176 | 54.8908 | 0.16357 | 10769.5809
88.8087 | 2009-02-01 | 90.2395 | 177 | 54.7583 | 0.1645 | 10743.5842
73.4844 | 2009-01-01 | 74.6683 | 178 | 54.4449 | 0.16543 | 10682.0814
55.9349 | 2008-12-01 | 56.8361 | 179 | 54.4266 | 0.16636 | 10678.4929
39.1716 | 2008-11-01 | 39.8027 | 180 | 54.2405 | 0.16729 | 10641.9899
19.7755 | 2008-10-01 | 20.0941 | 181 | 54.2396 | 0.16822 | 10641.8104
17.4305 | 2008-09-01 | 17.7113 | 182 | 54.0445 | 0.16914 | 10603.5331
15.9272 | 2008-08-01 | 16.1838 | 183 | 54.0399 | 0.17007 | 10602.636
18.0801 | 2008-07-01 | 18.3714 | 184 | 54.0027 | 0.171 | 10595.3394
21.9524 | 2008-06-01 | 22.3061 | 185 | 53.3104 | 0.17193 | 10459.4948
30.9245 | 2008-05-01 | 31.4227 | 186 | 53.2057 | 0.17286 | 10438.9606
49.6703 | 2008-04-01 | 50.4705 | 187 | 53.2049 | 0.17379 | 10438.8011
64.4419 | 2008-03-01 | 65.4801 | 188 | 53.1191 | 0.17472 | 10421.9751
55.1358 | 2008-02-01 | 56.0241 | 189 | 52.9361 | 0.17565 | 10386.0701
42.2985 | 2008-01-01 | 42.98 | 190 | 52.7564 | 0.17658 | 10350.8032
27.0097 | 2007-12-01 | 27.4449 | 191 | 52.6895 | 0.17751 | 10337.6852
20.3703 | 2007-11-01 | 20.6985 | 192 | 52.6791 | 0.17844 | 10335.6318
12.0779 | 2007-10-01 | 12.2725 | 193 | 52.4701 | 0.17937 | 10294.6432
9.7572 | 2007-09-01 | 9.9144 | 194 | 52.2828 | 0.1803 | 10257.881
13.1275 | 2007-08-01 | 13.339 | 195 | 52.2616 | 0.18123 | 10253.7343
16.0773 | 2007-07-01 | 16.3363 | 196 | 52.1027 | 0.18216 | 10222.5543
19.7811 | 2007-06-01 | 20.0998 | 197 | 52.0234 | 0.18309 | 10206.9842
23.184 | 2007-05-01 | 23.5575 | 198 | 51.9181 | 0.18401 | 10186.3304
29.3149 | 2007-04-01 | 29.7872 | 199 | 51.2934 | 0.18494 | 10063.7632
38.1299 | 2007-03-01 | 38.7442 | 200 | 51.1961 | 0.18587 | 10044.6844
71.4251 | 2007-02-01 | 72.5758 | 201 | 51.0596 | 0.1868 | 10017.8903
120.9607 | 2007-01-01 | 122.9095 | 202 | 51.0365 | 0.18773 | 10013.3648
65.592 | 2006-12-01 | 66.6488 | 203 | 50.9006 | 0.18866 | 9986.6903
30.9135 | 2006-11-01 | 31.4116 | 204 | 50.8476 | 0.18959 | 9976.3035
16.5412 | 2006-10-01 | 16.8077 | 205 | 50.7929 | 0.19052 | 9965.558
12.6846 | 2006-09-01 | 12.889 | 206 | 50.7026 | 0.19145 | 9947.8547
10.7164 | 2006-08-01 | 10.8891 | 207 | 50.4705 | 0.19238 | 9902.3207
12.5263 | 2006-07-01 | 12.7281 | 208 | 50.4421 | 0.19331 | 9896.7386
14.9361 | 2006-06-01 | 15.1767 | 209 | 50.2119 | 0.19424 | 9851.5833
19.1811 | 2006-05-01 | 19.4901 | 210 | 49.8833 | 0.19517 | 9787.11
24.9359 | 2006-04-01 | 25.3376 | 211 | 49.6683 | 0.1961 | 9744.9252
48.5123 | 2006-03-01 | 49.2939 | 212 | 49.6146 | 0.19703 | 9734.379
34.7011 | 2006-02-01 | 35.2602 | 213 | 49.4523 | 0.19796 | 9702.541
35.2388 | 2006-01-01 | 35.8065 | 214 | 49.3139 | 0.19888 | 9675.3881
47.1304 | 2005-12-01 | 47.8897 | 215 | 49.2939 | 0.19981 | 9671.4606
21.4528 | 2005-11-01 | 21.7984 | 216 | 49.1568 | 0.20074 | 9644.5668
13.4843 | 2005-10-01 | 13.7015 | 217 | 48.9623 | 0.20167 | 9606.4091
15.5685 | 2005-09-01 | 15.8193 | 218 | 48.7196 | 0.2026 | 9558.7818
16.0202 | 2005-08-01 | 16.2783 | 219 | 48.5964 | 0.20353 | 9534.6192
20.5711 | 2005-07-01 | 20.9025 | 220 | 48.5212 | 0.20446 | 9519.8665
24.8179 | 2005-06-01 | 25.2177 | 221 | 48.1674 | 0.20539 | 9450.449
32.095 | 2005-05-01 | 32.6121 | 222 | 48.122 | 0.20632 | 9441.5376
31.4258 | 2005-04-01 | 31.9321 | 223 | 47.8897 | 0.20725 | 9395.9637
44.3331 | 2005-03-01 | 45.0474 | 224 | 47.8075 | 0.20818 | 9379.8354
64.4845 | 2005-02-01 | 65.5234 | 225 | 47.7333 | 0.20911 | 9365.282
81.6924 | 2005-01-01 | 83.0086 | 226 | 47.4833 | 0.21004 | 9316.2193
57.3378 | 2004-12-01 | 58.2616 | 227 | 47.4768 | 0.21097 | 9314.9434
21.0538 | 2004-11-01 | 21.393 | 228 | 47.3142 | 0.2119 | 9283.0456
16.2054 | 2004-10-01 | 16.4665 | 229 | 47.0683 | 0.21283 | 9234.8002
12.229 | 2004-09-01 | 12.426 | 230 | 47.0613 | 0.21375 | 9233.4247
13.9185 | 2004-08-01 | 14.1427 | 231 | 46.9568 | 0.21468 | 9212.9303
18.6952 | 2004-07-01 | 18.9964 | 232 | 46.8039 | 0.21561 | 9182.9265
23.7675 | 2004-06-01 | 24.1504 | 233 | 46.622 | 0.21654 | 9147.2409
27.639 | 2004-05-01 | 28.0843 | 234 | 46.5371 | 0.21747 | 9130.5743
47.9471 | 2004-04-01 | 48.7196 | 235 | 46.1692 | 0.2184 | 9058.4056
46.564 | 2004-03-01 | 47.3142 | 236 | 46.1286 | 0.21933 | 9050.4312
49.4158 | 2004-02-01 | 50.2119 | 237 | 45.998 | 0.22026 | 9024.8133
29.2521 | 2004-01-01 | 29.7234 | 238 | 45.6983 | 0.22119 | 8966.0018
35.7356 | 2003-12-01 | 36.3113 | 239 | 45.676 | 0.22212 | 8961.6358
13.9459 | 2003-11-01 | 14.1706 | 240 | 45.4694 | 0.22305 | 8921.1057
10.2743 | 2003-10-01 | 10.4398 | 241 | 45.3667 | 0.22398 | 8900.9503
9.7643 | 2003-09-01 | 9.9216 | 242 | 45.337 | 0.22491 | 8895.129
10.9292 | 2003-08-01 | 11.1053 | 243 | 45.3139 | 0.22584 | 8890.5835
13.4978 | 2003-07-01 | 13.7153 | 244 | 45.125 | 0.22677 | 8853.5223
15.4145 | 2003-06-01 | 15.6628 | 245 | 45.0949 | 0.2277 | 8847.6212
19.9454 | 2003-05-01 | 20.2667 | 246 | 45.0474 | 0.22862 | 8838.2911
24.4502 | 2003-04-01 | 24.8441 | 247 | 44.8707 | 0.22955 | 8803.6223
38.0471 | 2003-03-01 | 38.6601 | 248 | 44.8523 | 0.23048 | 8800.0138
53.1876 | 2003-02-01 | 54.0445 | 249 | 44.8082 | 0.23141 | 8791.3616
73.7006 | 2003-01-01 | 74.888 | 250 | 44.6951 | 0.23234 | 8769.1727
36.7562 | 2002-12-01 | 37.3484 | 251 | 44.6601 | 0.23327 | 8762.3147
20.2906 | 2002-11-01 | 20.6175 | 252 | 44.6379 | 0.2342 | 8757.9487
8.7193 | 2002-10-01 | 8.8598 | 253 | 44.4533 | 0.23513 | 8721.7447
12.0644 | 2002-09-01 | 12.2588 | 254 | 44.3545 | 0.23606 | 8702.3469
10.5688 | 2002-08-01 | 10.7391 | 255 | 44.2976 | 0.23699 | 8691.1827
12.9057 | 2002-07-01 | 13.1136 | 256 | 44.285 | 0.23792 | 8688.7106
14.8665 | 2002-06-01 | 15.106 | 257 | 44.1731 | 0.23885 | 8666.7609
19.2349 | 2002-05-01 | 19.5448 | 258 | 44.1567 | 0.23978 | 8663.5512
25.1528 | 2002-04-01 | 25.558 | 259 | 44.0148 | 0.24071 | 8635.7005
40.3168 | 2002-03-01 | 40.9663 | 260 | 43.9786 | 0.24164 | 8628.6032
76.4417 | 2002-02-01 | 77.6733 | 261 | 43.705 | 0.24257 | 8574.9153
61.399 | 2002-01-01 | 62.3882 | 262 | 43.1684 | 0.24349 | 8469.6328
50.4801 | 2001-12-01 | 51.2934 | 263 | 43.0206 | 0.24442 | 8440.6457
19.6873 | 2001-11-01 | 20.0045 | 264 | 43.0206 | 0.24535 | 8440.6457
13.5061 | 2001-10-01 | 13.7237 | 265 | 42.98 | 0.24628 | 8432.6713
8.1995 | 2001-09-01 | 8.3316 | 266 | 42.9421 | 0.24721 | 8425.2351
6.5519 | 2001-08-01 | 6.6575 | 267 | 42.9374 | 0.24814 | 8424.318
7.4797 | 2001-07-01 | 7.6002 | 268 | 42.9371 | 0.24907 | 8424.2582
9.5992 | 2001-06-01 | 9.7539 | 269 | 42.8384 | 0.25 | 8404.9003
12.2863 | 2001-05-01 | 12.4842 | 270 | 42.7625 | 0.25093 | 8390.008
14.8663 | 2001-04-01 | 15.1058 | 271 | 42.7562 | 0.25186 | 8388.772
18.5626 | 2001-03-01 | 18.8617 | 272 | 42.7376 | 0.25279 | 8385.1237
23.4159 | 2001-02-01 | 23.7932 | 273 | 42.6621 | 0.25372 | 8370.3111
29.2585 | 2001-01-01 | 29.7299 | 274 | 42.5429 | 0.25465 | 8346.9261
34.6249 | 2000-12-01 | 35.1827 | 275 | 42.4338 | 0.25558 | 8325.5147
24.4074 | 2000-11-01 | 24.8006 | 276 | 42.1939 | 0.25651 | 8278.4456
13.6104 | 2000-10-01 | 13.8297 | 277 | 42.0748 | 0.25743 | 8255.0805
22.8741 | 2000-09-01 | 23.2426 | 278 | 42.0119 | 0.25836 | 8242.74
14.053 | 2000-08-01 | 14.2794 | 279 | 41.9574 | 0.25929 | 8232.0343
16.4341 | 2000-07-01 | 16.6989 | 280 | 41.918 | 0.26022 | 8224.3191
17.9579 | 2000-06-01 | 18.2472 | 281 | 41.7942 | 0.26115 | 8200.017
21.6152 | 2000-05-01 | 21.9634 | 282 | 41.7739 | 0.26208 | 8196.0298
30.3024 | 2000-04-01 | 30.7906 | 283 | 41.7735 | 0.26301 | 8195.9699
47.0495 | 2000-03-01 | 47.8075 | 284 | 41.4842 | 0.26394 | 8139.1919
70.026 | 2000-02-01 | 71.1542 | 285 | 41.4609 | 0.26487 | 8134.6266
84.3486 | 2000-01-01 | 85.7075 | 286 | 41.4575 | 0.2658 | 8133.9687
31.4499 | 1999-12-01 | 31.9566 | 287 | 41.4063 | 0.26673 | 8123.9209
12.0477 | 1999-11-01 | 12.2418 | 288 | 41.2031 | 0.26766 | 8084.0487
9.6974 | 1999-10-01 | 9.8536 | 289 | 41.1807 | 0.26859 | 8079.6627
10.5918 | 1999-09-01 | 10.7624 | 290 | 40.967 | 0.26952 | 8037.7172
12.3087 | 1999-08-01 | 12.507 | 291 | 40.9663 | 0.27045 | 8037.5976
15.5592 | 1999-07-01 | 15.8099 | 292 | 40.9459 | 0.27138 | 8033.5904
18.4864 | 1999-06-01 | 18.7842 | 293 | 40.8798 | 0.2723 | 8020.612
20.4645 | 1999-05-01 | 20.7942 | 294 | 40.8453 | 0.27323 | 8013.8537
28.8765 | 1999-04-01 | 29.3417 | 295 | 40.8116 | 0.27416 | 8007.2349
54.1428 | 1999-03-01 | 55.0151 | 296 | 40.6969 | 0.27509 | 7984.727
48.532 | 1999-02-01 | 49.3139 | 297 | 40.681 | 0.27602 | 7981.617
60.264 | 1999-01-01 | 61.2349 | 298 | 40.6395 | 0.27695 | 7973.4631
29.0939 | 1998-12-01 | 29.5626 | 299 | 40.5084 | 0.27788 | 7947.7456
21.2012 | 1998-11-01 | 21.5428 | 300 | 40.4587 | 0.27881 | 7937.9968
19.603 | 1998-10-01 | 19.9188 | 301 | 40.3785 | 0.27974 | 7922.2672
11.6733 | 1998-09-01 | 11.8614 | 302 | 40.3184 | 0.28067 | 7910.4651
15.168 | 1998-08-01 | 15.4124 | 303 | 40.2516 | 0.2816 | 7897.367
16.4464 | 1998-07-01 | 16.7114 | 304 | 40.2387 | 0.28253 | 7894.8352
21.6414 | 1998-06-01 | 21.9901 | 305 | 40.1973 | 0.28346 | 7886.7012
25.9744 | 1998-05-01 | 26.3929 | 306 | 40.0787 | 0.28439 | 7863.4358
34.3845 | 1998-04-01 | 34.9385 | 307 | 39.8027 | 0.28532 | 7809.2893
42.06 | 1998-03-01 | 42.7376 | 308 | 39.7967 | 0.28625 | 7808.1131
48.8279 | 1998-02-01 | 49.6146 | 309 | 39.6305 | 0.28717 | 7775.4977
44.1592 | 1998-01-01 | 44.8707 | 310 | 39.2901 | 0.2881 | 7708.7117
43.4727 | 1997-12-01 | 44.1731 | 311 | 38.9764 | 0.28903 | 7647.169
32.2623 | 1997-11-01 | 32.7821 | 312 | 38.9323 | 0.28996 | 7638.5167
20.5022 | 1997-10-01 | 20.8325 | 313 | 38.86 | 0.29089 | 7624.3222
18.2652 | 1997-09-01 | 18.5595 | 314 | 38.8584 | 0.29182 | 7624.0232
18.9739 | 1997-08-01 | 19.2796 | 315 | 38.8423 | 0.29275 | 7620.8533
23.4979 | 1997-07-01 | 23.8765 | 316 | 38.8088 | 0.29368 | 7614.2944
32.0198 | 1997-06-01 | 32.5357 | 317 | 38.7442 | 0.29461 | 7601.615
31.8467 | 1997-05-01 | 32.3598 | 318 | 38.6782 | 0.29554 | 7588.6565
40.3174 | 1997-04-01 | 40.967 | 319 | 38.6601 | 0.29647 | 7585.1079
59.6066 | 1997-03-01 | 60.5669 | 320 | 38.6275 | 0.2974 | 7578.7084
68.2019 | 1997-02-01 | 69.3007 | 321 | 38.5106 | 0.29833 | 7555.7819
115.2147 | 1997-01-01 | 117.0709 | 322 | 38.4624 | 0.29926 | 7546.3322
61.9234 | 1996-12-01 | 62.9211 | 323 | 38.4307 | 0.30019 | 7540.1121
64.8523 | 1996-11-01 | 65.8971 | 324 | 38.2512 | 0.30112 | 7504.885
27.4605 | 1996-10-01 | 27.9029 | 325 | 38.0503 | 0.30204 | 7465.4714
28.1666 | 1996-09-01 | 28.6204 | 326 | 37.9456 | 0.30297 | 7444.9172
14.5338 | 1996-08-01 | 14.768 | 327 | 37.9288 | 0.3039 | 7441.6278
16.454 | 1996-07-01 | 16.7191 | 328 | 37.7453 | 0.30483 | 7405.6232
18.7758 | 1996-06-01 | 19.0783 | 329 | 37.5745 | 0.30576 | 7372.1106
23.6095 | 1996-05-01 | 23.9899 | 330 | 37.5516 | 0.30669 | 7367.625
31.1598 | 1996-04-01 | 31.6618 | 331 | 37.4292 | 0.30762 | 7343.602
53.5636 | 1996-03-01 | 54.4266 | 332 | 37.3484 | 0.30855 | 7327.7528
55.5173 | 1996-02-01 | 56.4117 | 333 | 37.3166 | 0.30948 | 7321.5128
53.8901 | 1996-01-01 | 54.7583 | 334 | 37.2557 | 0.31041 | 7309.5711
29.8312 | 1995-12-01 | 30.3118 | 335 | 37.1955 | 0.31134 | 7297.749
22.315 | 1995-11-01 | 22.6745 | 336 | 37.1815 | 0.31227 | 7295.0177
18.0903 | 1995-10-01 | 18.3818 | 337 | 37.0213 | 0.3132 | 7263.5785
12.1054 | 1995-09-01 | 12.3004 | 338 | 36.9663 | 0.31413 | 7252.7931
12.3513 | 1995-08-01 | 12.5503 | 339 | 36.8495 | 0.31506 | 7229.8665
15.9966 | 1995-07-01 | 16.2543 | 340 | 36.8153 | 0.31599 | 7223.168
18.8225 | 1995-06-01 | 19.1258 | 341 | 36.7308 | 0.31691 | 7206.5812
24.7519 | 1995-05-01 | 25.1507 | 342 | 36.5938 | 0.31784 | 7179.7073
30.3111 | 1995-04-01 | 30.7994 | 343 | 36.5811 | 0.31877 | 7177.2153
39.0021 | 1995-03-01 | 39.6305 | 344 | 36.5324 | 0.3197 | 7167.6659
89.9389 | 1995-02-01 | 91.3879 | 345 | 36.4568 | 0.32063 | 7152.8334
40.036 | 1995-01-01 | 40.681 | 346 | 36.3547 | 0.32156 | 7132.7977
45.4372 | 1994-12-01 | 46.1692 | 347 | 36.3113 | 0.32249 | 7124.285
17.6016 | 1994-11-01 | 17.8852 | 348 | 36.1613 | 0.32342 | 7094.8393
14.0944 | 1994-10-01 | 14.3215 | 349 | 36.1271 | 0.32435 | 7088.1408
13.8835 | 1994-09-01 | 14.1072 | 350 | 36.0678 | 0.32528 | 7076.4981
17.1253 | 1994-08-01 | 17.4012 | 351 | 36.0256 | 0.32621 | 7068.2246
21.8514 | 1994-07-01 | 22.2035 | 352 | 36.0083 | 0.32714 | 7064.8355
27.1306 | 1994-06-01 | 27.5677 | 353 | 35.9235 | 0.32807 | 7048.1889
42.2566 | 1994-05-01 | 42.9374 | 354 | 35.8065 | 0.329 | 7025.2424
34.3562 | 1994-04-01 | 34.9097 | 355 | 35.3965 | 0.32993 | 6944.8002
61.2747 | 1994-03-01 | 62.2619 | 356 | 35.3509 | 0.33086 | 6935.8489
41.1315 | 1994-02-01 | 41.7942 | 357 | 35.3049 | 0.33178 | 6926.8179
70.9086 | 1994-01-01 | 72.051 | 358 | 35.2602 | 0.33271 | 6918.046
28.5743 | 1993-12-01 | 29.0347 | 359 | 35.2261 | 0.33364 | 6911.3674
18.5172 | 1993-11-01 | 18.8155 | 360 | 35.1827 | 0.33457 | 6902.8547
18.7863 | 1993-10-01 | 19.089 | 361 | 35.1658 | 0.3355 | 6899.5254
16.2556 | 1993-09-01 | 16.5175 | 362 | 35.1547 | 0.33643 | 6897.3523
16.6454 | 1993-08-01 | 16.9136 | 363 | 35.1023 | 0.33736 | 6887.0653
19.7333 | 1993-07-01 | 20.0512 | 364 | 34.9542 | 0.33829 | 6858.0184
27.0255 | 1993-06-01 | 27.4609 | 365 | 34.9385 | 0.33922 | 6854.9283
26.7329 | 1993-05-01 | 27.1636 | 366 | 34.9097 | 0.34015 | 6849.2864
36.8357 | 1993-04-01 | 37.4292 | 367 | 34.8028 | 0.34108 | 6828.3136
52.4651 | 1993-03-01 | 53.3104 | 368 | 34.7553 | 0.34201 | 6818.9835
70.1816 | 1993-02-01 | 71.3123 | 369 | 34.7463 | 0.34294 | 6817.2291
51.1985 | 1993-01-01 | 52.0234 | 370 | 34.7405 | 0.34387 | 6816.0928
37.8214 | 1992-12-01 | 38.4307 | 371 | 34.7026 | 0.3448 | 6808.6566
46.2123 | 1992-11-01 | 46.9568 | 372 | 34.6688 | 0.34572 | 6802.0179
32.8353 | 1992-10-01 | 33.3643 | 373 | 34.5681 | 0.34665 | 6782.2612
29.3416 | 1992-09-01 | 29.8143 | 374 | 34.5266 | 0.34758 | 6774.1273
16.7532 | 1992-08-01 | 17.0231 | 375 | 34.3671 | 0.34851 | 6742.8276
18.9602 | 1992-07-01 | 19.2657 | 376 | 34.3328 | 0.34944 | 6736.0892
22.374 | 1992-06-01 | 22.7345 | 377 | 34.2777 | 0.35037 | 6725.2838
34.5457 | 1992-05-01 | 35.1023 | 378 | 34.1581 | 0.3513 | 6701.8191
33.2707 | 1992-04-01 | 33.8067 | 379 | 34.1293 | 0.35223 | 6696.1771
58.8693 | 1992-03-01 | 59.8177 | 380 | 34.0084 | 0.35316 | 6672.4532
82.9916 | 1992-02-01 | 84.3287 | 381 | 33.908 | 0.35409 | 6652.7563
139.3597 | 1992-01-01 | 141.6049 | 382 | 33.8067 | 0.35502 | 6632.88
32.716 | 1991-12-01 | 33.2431 | 383 | 33.7684 | 0.35595 | 6625.3641
26.0847 | 1991-11-01 | 26.505 | 384 | 33.6584 | 0.35688 | 6603.7733
29.5065 | 1991-10-01 | 29.9819 | 385 | 33.5388 | 0.35781 | 6580.3085
16.7257 | 1991-09-01 | 16.9952 | 386 | 33.4103 | 0.35874 | 6555.1093
18.8918 | 1991-08-01 | 19.1962 | 387 | 33.3643 | 0.35967 | 6546.0782
25.025 | 1991-07-01 | 25.4282 | 388 | 33.336 | 0.36059 | 6540.5161
27.5706 | 1991-06-01 | 28.0148 | 389 | 33.2431 | 0.36152 | 6522.2945
36.0136 | 1991-05-01 | 36.5938 | 390 | 33.0144 | 0.36245 | 6477.4183
60.8516 | 1991-04-01 | 61.832 | 391 | 32.9191 | 0.36338 | 6458.7183
54.0205 | 1991-03-01 | 54.8908 | 392 | 32.8356 | 0.36431 | 6442.3507
67.7983 | 1991-02-01 | 68.8906 | 393 | 32.7821 | 0.36524 | 6431.8444
81.3683 | 1991-01-01 | 82.6792 | 394 | 32.6121 | 0.36617 | 6398.4913
31.8879 | 1990-12-01 | 32.4016 | 395 | 32.5357 | 0.3671 | 6383.4993
21.8033 | 1990-11-01 | 22.1546 | 396 | 32.4016 | 0.36803 | 6357.2036
15.3077 | 1990-10-01 | 15.5543 | 397 | 32.3598 | 0.36896 | 6348.99
15.9318 | 1990-09-01 | 16.1885 | 398 | 32.2533 | 0.36989 | 6328.0969
15.059 | 1990-08-01 | 15.3016 | 399 | 32.2335 | 0.37082 | 6324.2094
16.5426 | 1990-07-01 | 16.8091 | 400 | 32.0538 | 0.37175 | 6288.9624
17 | 1990-06-01 | 17.2739 | 401 | 31.977 | 0.37268 | 6273.8907
24.7883 | 1990-05-01 | 25.1877 | 402 | 31.9566 | 0.37361 | 6269.8835
31.47 | 1990-04-01 | 31.977 | 403 | 31.9321 | 0.37454 | 6265.0789
44.3799 | 1990-03-01 | 45.0949 | 404 | 31.8499 | 0.37546 | 6248.9506
31.1188 | 1990-02-01 | 31.6202 | 405 | 31.7955 | 0.37639 | 6238.2848
51.8438 | 1990-01-01 | 52.6791 | 406 | 31.6978 | 0.37732 | 6219.1063
52.3613 | 1989-12-01 | 53.2049 | 407 | 31.6618 | 0.37825 | 6212.0489
24.5224 | 1989-11-01 | 24.9175 | 408 | 31.6202 | 0.37918 | 6203.8751
17.2276 | 1989-10-01 | 17.5052 | 409 | 31.5951 | 0.38011 | 6198.9509
19.3441 | 1989-09-01 | 19.6558 | 410 | 31.5729 | 0.38104 | 6194.6048
19.6548 | 1989-08-01 | 19.9715 | 411 | 31.4337 | 0.38197 | 6167.2923
21.3445 | 1989-07-01 | 21.6884 | 412 | 31.4227 | 0.3829 | 6165.1392
24.6755 | 1989-06-01 | 25.073 | 413 | 31.4116 | 0.38383 | 6162.9463
27.5272 | 1989-05-01 | 27.9707 | 414 | 31.2439 | 0.38476 | 6130.0517
39.9951 | 1989-04-01 | 40.6395 | 415 | 31.2021 | 0.38569 | 6121.858
75.2676 | 1989-03-01 | 76.4802 | 416 | 31.1989 | 0.38662 | 6121.22
71.297 | 1989-02-01 | 72.4457 | 417 | 31.1067 | 0.38755 | 6103.138
82.6773 | 1989-01-01 | 84.0093 | 418 | 30.9678 | 0.38848 | 6075.8853
45.7992 | 1988-12-01 | 46.5371 | 419 | 30.8152 | 0.38941 | 6045.9413
27.4015 | 1988-11-01 | 27.843 | 420 | 30.7994 | 0.39033 | 6042.8512
23.6395 | 1988-10-01 | 24.0204 | 421 | 30.7906 | 0.39126 | 6041.1168
15.6958 | 1988-09-01 | 15.9487 | 422 | 30.68 | 0.39219 | 6019.4064
17.4242 | 1988-08-01 | 17.7049 | 423 | 30.6683 | 0.39312 | 6017.1137
21.012 | 1988-07-01 | 21.3505 | 424 | 30.6564 | 0.39405 | 6014.7812
27.4106 | 1988-06-01 | 27.8522 | 425 | 30.6045 | 0.39498 | 6004.5938
30.3266 | 1988-05-01 | 30.8152 | 426 | 30.4574 | 0.39591 | 5975.7463
35.8788 | 1988-04-01 | 36.4568 | 427 | 30.3354 | 0.39684 | 5951.803
56.976 | 1988-03-01 | 57.8939 | 428 | 30.3281 | 0.39777 | 5950.3676
83.9497 | 1988-02-01 | 85.3022 | 429 | 30.3252 | 0.3987 | 5949.8094
78.0714 | 1988-01-01 | 79.3292 | 430 | 30.3118 | 0.39963 | 5947.1779
81.9036 | 1987-12-01 | 83.2232 | 431 | 30.2101 | 0.40056 | 5927.2218
25.8129 | 1987-11-01 | 26.2288 | 432 | 30.1857 | 0.40149 | 5922.4372
19.525 | 1987-10-01 | 19.8396 | 433 | 30.1046 | 0.40242 | 5906.5282
25.3986 | 1987-09-01 | 25.8078 | 434 | 29.992 | 0.40335 | 5884.439
19.8898 | 1987-08-01 | 20.2102 | 435 | 29.9819 | 0.40428 | 5882.4453
24.3027 | 1987-07-01 | 24.6942 | 436 | 29.9472 | 0.4052 | 5875.6471
25.73 | 1987-06-01 | 26.1445 | 437 | 29.9322 | 0.40613 | 5872.6966
29.4079 | 1987-05-01 | 29.8817 | 438 | 29.9017 | 0.40706 | 5866.7158
56.0821 | 1987-04-01 | 56.9856 | 439 | 29.8817 | 0.40799 | 5862.7884
64.6059 | 1987-03-01 | 65.6468 | 440 | 29.8236 | 0.40892 | 5851.3849
58.645 | 1987-02-01 | 59.5898 | 441 | 29.8143 | 0.40985 | 5849.5707
73.2025 | 1987-01-01 | 74.3819 | 442 | 29.7903 | 0.41078 | 5844.8658
85.0085 | 1986-12-01 | 86.3781 | 443 | 29.7872 | 0.41171 | 5844.2478
15.3423 | 1986-11-01 | 15.5895 | 444 | 29.7299 | 0.41264 | 5833.0038
14.6728 | 1986-10-01 | 14.9092 | 445 | 29.7234 | 0.41357 | 5831.7279
17.1963 | 1986-09-01 | 17.4734 | 446 | 29.7102 | 0.4145 | 5829.1362
22.6138 | 1986-08-01 | 22.9781 | 447 | 29.6548 | 0.41543 | 5818.271
22.6581 | 1986-07-01 | 23.0231 | 448 | 29.6182 | 0.41636 | 5811.094
24.4101 | 1986-06-01 | 24.8034 | 449 | 29.5626 | 0.41729 | 5800.189
34.2042 | 1986-05-01 | 34.7553 | 450 | 29.4349 | 0.41822 | 5775.1293
36.9562 | 1986-04-01 | 37.5516 | 451 | 29.3417 | 0.41914 | 5756.8479
67.0532 | 1986-03-01 | 68.1335 | 452 | 29.311 | 0.42007 | 5750.8272
81.8839 | 1986-02-01 | 83.2031 | 453 | 29.2605 | 0.421 | 5740.919
74.4805 | 1986-01-01 | 75.6805 | 454 | 29.1803 | 0.42193 | 5725.1695
60.5093 | 1985-12-01 | 61.4842 | 455 | 29.0347 | 0.42286 | 5696.601
29.8472 | 1985-11-01 | 30.3281 | 456 | 28.7794 | 0.42379 | 5646.5215
16.6161 | 1985-10-01 | 16.8838 | 457 | 28.6204 | 0.42472 | 5615.3215
16.44 | 1985-09-01 | 16.7049 | 458 | 28.5794 | 0.42565 | 5607.2873
16.291 | 1985-08-01 | 16.5535 | 459 | 28.5462 | 0.42658 | 5600.7682
19.3022 | 1985-07-01 | 19.6132 | 460 | 28.4907 | 0.42751 | 5589.8831
23.7362 | 1985-06-01 | 24.1186 | 461 | 28.3901 | 0.42844 | 5570.1463
28.039 | 1985-05-01 | 28.4907 | 462 | 28.3329 | 0.42937 | 5558.9223
41.1112 | 1985-04-01 | 41.7735 | 463 | 28.326 | 0.4303 | 5557.5667
74.9968 | 1985-03-01 | 76.2051 | 464 | 28.238 | 0.43123 | 5540.302
67.9121 | 1985-02-01 | 69.0062 | 465 | 28.1835 | 0.43216 | 5529.5963
99.6226 | 1985-01-01 | 101.2276 | 466 | 28.1337 | 0.43309 | 5519.8276
39.7383 | 1984-12-01 | 40.3785 | 467 | 28.0843 | 0.43401 | 5510.1387
22.0578 | 1984-11-01 | 22.4132 | 468 | 28.0496 | 0.43494 | 5503.3405
15.3692 | 1984-10-01 | 15.6168 | 469 | 28.0148 | 0.43587 | 5496.5024
17.8872 | 1984-09-01 | 18.1754 | 470 | 27.9707 | 0.4368 | 5487.8501
15.8934 | 1984-08-01 | 16.1495 | 471 | 27.9502 | 0.43773 | 5483.823
16.8448 | 1984-07-01 | 17.1162 | 472 | 27.9423 | 0.43866 | 5482.2879
19.9644 | 1984-06-01 | 20.286 | 473 | 27.932 | 0.43959 | 5480.2545
26.7771 | 1984-05-01 | 27.2085 | 474 | 27.9177 | 0.44052 | 5477.4435
28.8463 | 1984-04-01 | 29.311 | 475 | 27.9029 | 0.44145 | 5474.5527
35.7783 | 1984-03-01 | 36.3547 | 476 | 27.8522 | 0.44238 | 5464.6046
41.1115 | 1984-02-01 | 41.7739 | 477 | 27.843 | 0.44331 | 5462.7904
67.34 | 1984-01-01 | 68.4249 | 478 | 27.8269 | 0.44424 | 5459.6405
114.1625 | 1983-12-01 | 116.0018 | 479 | 27.7992 | 0.44517 | 5454.198
82.3254 | 1983-11-01 | 83.6518 | 480 | 27.7733 | 0.4461 | 5449.1143
64.9237 | 1983-10-01 | 65.9697 | 481 | 27.663 | 0.44703 | 5427.4836
81.2184 | 1983-09-01 | 82.5269 | 482 | 27.6428 | 0.44796 | 5423.5163
31.7419 | 1983-08-01 | 32.2533 | 483 | 27.6415 | 0.44888 | 5423.2572
43.3169 | 1983-07-01 | 44.0148 | 484 | 27.6215 | 0.44981 | 5419.3297
87.4758 | 1983-06-01 | 88.8851 | 485 | 27.5906 | 0.45074 | 5413.2692
50.3844 | 1983-05-01 | 51.1961 | 486 | 27.5677 | 0.45167 | 5408.7835
77.5878 | 1983-04-01 | 78.8378 | 487 | 27.4609 | 0.4526 | 5387.8307
108.7567 | 1983-03-01 | 110.5089 | 488 | 27.4449 | 0.45353 | 5384.6808
105.9754 | 1983-02-01 | 107.6828 | 489 | 27.3764 | 0.45446 | 5371.2439
134.0499 | 1983-01-01 | 136.2096 | 490 | 27.3299 | 0.45539 | 5362.1331
79.7818 | 1982-12-01 | 81.0672 | 491 | 27.2477 | 0.45632 | 5346.0048
29.4724 | 1982-11-01 | 29.9472 | 492 | 27.2346 | 0.45725 | 5343.433
27.507 | 1982-10-01 | 27.9502 | 493 | 27.2085 | 0.45818 | 5338.3094
16.6536 | 1982-09-01 | 16.9219 | 494 | 27.1636 | 0.45911 | 5329.4977
20.3704 | 1982-08-01 | 20.6986 | 495 | 27.1312 | 0.46004 | 5323.1381
24.2218 | 1982-07-01 | 24.612 | 496 | 27.0795 | 0.46097 | 5312.9906
29.6273 | 1982-06-01 | 30.1046 | 497 | 27.0749 | 0.4619 | 5312.0935
35.4959 | 1982-05-01 | 36.0678 | 498 | 26.8635 | 0.46283 | 5270.6264
57.3773 | 1982-04-01 | 58.3017 | 499 | 26.8121 | 0.46375 | 5260.5387
99.6011 | 1982-03-01 | 101.2058 | 500 | 26.7784 | 0.46468 | 5253.9199
60.3884 | 1982-02-01 | 61.3613 | 501 | 26.7325 | 0.46561 | 5244.9088
80.7091 | 1982-01-01 | 82.0094 | 502 | 26.646 | 0.46654 | 5227.9432
79.5594 | 1981-12-01 | 80.8412 | 503 | 26.505 | 0.46747 | 5200.2719
51.2766 | 1981-11-01 | 52.1027 | 504 | 26.4117 | 0.4684 | 5181.9705
25.5886 | 1981-10-01 | 26.0009 | 505 | 26.4015 | 0.46933 | 5179.9769
16.1188 | 1981-09-01 | 16.3785 | 506 | 26.3929 | 0.47026 | 5178.2824
18.3285 | 1981-08-01 | 18.6238 | 507 | 26.3708 | 0.47119 | 5173.9562
19.9038 | 1981-07-01 | 20.2245 | 508 | 26.2566 | 0.47212 | 5151.548
24.9434 | 1981-06-01 | 25.3453 | 509 | 26.2288 | 0.47305 | 5146.0856
27.7366 | 1981-05-01 | 28.1835 | 510 | 26.2269 | 0.47398 | 5145.7267
37.3439 | 1981-04-01 | 37.9456 | 511 | 26.2206 | 0.47491 | 5144.4907
55.1429 | 1981-03-01 | 56.0313 | 512 | 26.1445 | 0.47584 | 5129.5585
54.5154 | 1981-02-01 | 55.3937 | 513 | 26.0619 | 0.47677 | 5113.3505
125.7026 | 1981-01-01 | 127.7278 | 514 | 26.0009 | 0.4777 | 5101.3689
95.47 | 1980-12-01 | 97.0081 | 515 | 25.9948 | 0.47862 | 5100.1727
43.9301 | 1980-11-01 | 44.6379 | 516 | 25.982 | 0.47955 | 5097.6608
15.7861 | 1980-10-01 | 16.0404 | 517 | 25.9509 | 0.48048 | 5091.5603
15.9573 | 1980-09-01 | 16.2144 | 518 | 25.9209 | 0.48141 | 5085.6792
18.6378 | 1980-08-01 | 18.9381 | 519 | 25.8903 | 0.48234 | 5079.6784
22.057 | 1980-07-01 | 22.4124 | 520 | 25.8078 | 0.48327 | 5063.4903
26.8966 | 1980-06-01 | 27.3299 | 521 | 25.7691 | 0.4842 | 5055.8946
29.8444 | 1980-05-01 | 30.3252 | 522 | 25.765 | 0.48513 | 5055.0972
57.3123 | 1980-04-01 | 58.2357 | 523 | 25.7589 | 0.48606 | 5053.901
43.7485 | 1980-03-01 | 44.4533 | 524 | 25.7009 | 0.48699 | 5042.5175
73.0488 | 1980-02-01 | 74.2257 | 525 | 25.667 | 0.48792 | 5035.8589
102.5516 | 1980-01-01 | 104.2038 | 526 | 25.6332 | 0.48885 | 5029.2401
68.1045 | 1979-12-01 | 69.2017 | 527 | 25.6312 | 0.48978 | 5028.8414
27.1835 | 1979-11-01 | 27.6215 | 528 | 25.5688 | 0.49071 | 5016.6006
20.6366 | 1979-10-01 | 20.9691 | 529 | 25.558 | 0.49164 | 5014.4874
23.96 | 1979-09-01 | 24.346 | 530 | 25.4823 | 0.49257 | 4999.635
18.5092 | 1979-08-01 | 18.8074 | 531 | 25.4721 | 0.49349 | 4997.6214
20.5622 | 1979-07-01 | 20.8935 | 532 | 25.4282 | 0.49442 | 4989.009
21.0329 | 1979-06-01 | 21.3718 | 533 | 25.3613 | 0.49535 | 4975.8911
26.8157 | 1979-05-01 | 27.2477 | 534 | 25.3453 | 0.49628 | 4972.7412
32.8074 | 1979-04-01 | 33.336 | 535 | 25.3376 | 0.49721 | 4971.246
53.1831 | 1979-03-01 | 54.0399 | 536 | 25.2757 | 0.49814 | 4959.0849
84.4368 | 1979-02-01 | 85.7972 | 537 | 25.273 | 0.49907 | 4958.5666
40.1645 | 1979-01-01 | 40.8116 | 538 | 25.2345 | 0.5 | 4951.0108
34.5973 | 1978-12-01 | 35.1547 | 539 | 25.2177 | 0.50093 | 4947.7214
41.2534 | 1978-11-01 | 41.918 | 540 | 25.1877 | 0.50186 | 4941.8203
26.387 | 1978-10-01 | 26.8121 | 541 | 25.1507 | 0.50279 | 4934.5635
12.3489 | 1978-09-01 | 12.5479 | 542 | 25.073 | 0.50372 | 4919.3324
13.575 | 1978-08-01 | 13.7937 | 543 | 25.0585 | 0.50465 | 4916.4815
16.7255 | 1978-07-01 | 16.995 | 544 | 24.9409 | 0.50558 | 4893.3955
19.5931 | 1978-06-01 | 19.9088 | 545 | 24.9191 | 0.50651 | 4889.1292
20.5792 | 1978-05-01 | 20.9108 | 546 | 24.9175 | 0.50743 | 4888.8102
25.2248 | 1978-04-01 | 25.6312 | 547 | 24.8494 | 0.50836 | 4875.453
44.7485 | 1978-03-01 | 45.4694 | 548 | 24.8441 | 0.50929 | 4874.4163
42.2612 | 1978-02-01 | 42.9421 | 549 | 24.8034 | 0.51022 | 4866.4219
92.8243 | 1978-01-01 | 94.3198 | 550 | 24.8006 | 0.51115 | 4865.8837
39.8661 | 1977-12-01 | 40.5084 | 551 | 24.7003 | 0.51208 | 4846.2067
27.1531 | 1977-11-01 | 27.5906 | 552 | 24.6942 | 0.51301 | 4845.0106
14.5704 | 1977-10-01 | 14.8051 | 553 | 24.6932 | 0.51394 | 4844.8112
18.1131 | 1977-09-01 | 18.4049 | 554 | 24.6752 | 0.51487 | 4841.2825
13.5484 | 1977-08-01 | 13.7667 | 555 | 24.612 | 0.5158 | 4828.8823
15.5883 | 1977-07-01 | 15.8394 | 556 | 24.4856 | 0.51673 | 4804.0818
18.9482 | 1977-06-01 | 19.2535 | 557 | 24.346 | 0.51766 | 4776.6896
23.3731 | 1977-05-01 | 23.7497 | 558 | 24.3194 | 0.51859 | 4771.4663
36.592 | 1977-04-01 | 37.1815 | 559 | 24.2954 | 0.51952 | 4766.7614
44.5954 | 1977-03-01 | 45.3139 | 560 | 24.2184 | 0.52045 | 4751.6498
56.9588 | 1977-02-01 | 57.8765 | 561 | 24.1504 | 0.52138 | 4738.3126
67.4957 | 1977-01-01 | 68.5831 | 562 | 24.1186 | 0.5223 | 4732.0726
73.1597 | 1976-12-01 | 74.3384 | 563 | 24.0977 | 0.52323 | 4727.9657
44.6474 | 1976-11-01 | 45.3667 | 564 | 24.0911 | 0.52416 | 4726.6699
24.9592 | 1976-10-01 | 25.3613 | 565 | 24.0775 | 0.52509 | 4723.9984
29.8544 | 1976-09-01 | 30.3354 | 566 | 24.046 | 0.52602 | 4717.8183
22.4199 | 1976-08-01 | 22.7811 | 567 | 24.0321 | 0.52695 | 4715.1069
21.6268 | 1976-07-01 | 21.9752 | 568 | 24.0204 | 0.52788 | 4712.7944
22.3455 | 1976-06-01 | 22.7055 | 569 | 23.9899 | 0.52881 | 4706.8135
24.5454 | 1976-05-01 | 24.9409 | 570 | 23.9491 | 0.52974 | 4698.8192
29.7311 | 1976-04-01 | 30.2101 | 571 | 23.8765 | 0.53067 | 4684.5648
44.6182 | 1976-03-01 | 45.337 | 572 | 23.8467 | 0.5316 | 4678.7236
33.7884 | 1976-02-01 | 34.3328 | 573 | 23.7932 | 0.53253 | 4668.2172
32.4909 | 1976-01-01 | 33.0144 | 574 | 23.7497 | 0.53346 | 4659.6846
40.8035 | 1975-12-01 | 41.4609 | 575 | 23.7286 | 0.53439 | 4655.5578
41.2921 | 1975-11-01 | 41.9574 | 576 | 23.6648 | 0.53532 | 4643.0379
16.6489 | 1975-10-01 | 16.9171 | 577 | 23.63 | 0.53625 | 4636.1999
10.4444 | 1975-09-01 | 10.6127 | 578 | 23.5575 | 0.53717 | 4621.9854
11.4518 | 1975-08-01 | 11.6363 | 579 | 23.5111 | 0.5381 | 4612.8746
14.354 | 1975-07-01 | 14.5853 | 580 | 23.2426 | 0.53903 | 4560.2035
14.7591 | 1975-06-01 | 14.9969 | 581 | 23.2335 | 0.53996 | 4558.4092
18.6151 | 1975-05-01 | 18.915 | 582 | 23.18 | 0.54089 | 4547.9228
24.284 | 1975-04-01 | 24.6752 | 583 | 23.1283 | 0.54182 | 4537.7753
46.9765 | 1975-03-01 | 47.7333 | 584 | 23.1249 | 0.54275 | 4537.0975
54.4644 | 1975-02-01 | 55.3419 | 585 | 23.0231 | 0.54368 | 4517.1415
51.8541 | 1975-01-01 | 52.6895 | 586 | 22.9962 | 0.54461 | 4511.8584
41.761 | 1974-12-01 | 42.4338 | 587 | 22.9781 | 0.54554 | 4508.3098
15.2009 | 1974-11-01 | 15.4458 | 588 | 22.9133 | 0.54647 | 4495.5906
14.9846 | 1974-10-01 | 15.226 | 589 | 22.894 | 0.5474 | 4491.8027
9.6879 | 1974-09-01 | 9.844 | 590 | 22.8627 | 0.54833 | 4485.6624
11.521 | 1974-08-01 | 11.7066 | 591 | 22.8313 | 0.54926 | 4479.5021
15.6658 | 1974-07-01 | 15.9182 | 592 | 22.7811 | 0.55019 | 4469.6537
21.3595 | 1974-06-01 | 21.7036 | 593 | 22.739 | 0.55112 | 4461.4001
23.2553 | 1974-05-01 | 23.63 | 594 | 22.7345 | 0.55204 | 4460.503
39.4432 | 1974-04-01 | 40.0787 | 595 | 22.7055 | 0.55297 | 4454.8212
63.499 | 1974-03-01 | 64.522 | 596 | 22.6745 | 0.5539 | 4448.7407
36.9787 | 1974-02-01 | 37.5745 | 597 | 22.648 | 0.55483 | 4443.5374
51.9199 | 1974-01-01 | 52.7564 | 598 | 22.6334 | 0.55576 | 4440.6666
48.3774 | 1973-12-01 | 49.1568 | 599 | 22.5397 | 0.55669 | 4422.2855
26.3538 | 1973-11-01 | 26.7784 | 600 | 22.5263 | 0.55762 | 4419.6539
17.9317 | 1973-10-01 | 18.2206 | 601 | 22.5056 | 0.55855 | 4415.6069
8.1026 | 1973-09-01 | 8.2331 | 602 | 22.5046 | 0.55948 | 4415.4076
9.9314 | 1973-08-01 | 10.0914 | 603 | 22.503 | 0.56041 | 4415.0886
13.6508 | 1973-07-01 | 13.8707 | 604 | 22.4719 | 0.56134 | 4408.9881
14.2092 | 1973-06-01 | 14.4381 | 605 | 22.4132 | 0.56227 | 4397.4651
19.3376 | 1973-05-01 | 19.6492 | 606 | 22.4124 | 0.5632 | 4397.3056
31.3449 | 1973-04-01 | 31.8499 | 607 | 22.3061 | 0.56413 | 4376.4524
27.3584 | 1973-03-01 | 27.7992 | 608 | 22.2933 | 0.56506 | 4373.9405
51.4538 | 1973-02-01 | 52.2828 | 609 | 22.2764 | 0.56599 | 4370.6311
58.6745 | 1973-01-01 | 59.6198 | 610 | 22.263 | 0.56691 | 4367.9995
54.2523 | 1972-12-01 | 55.1264 | 611 | 22.2623 | 0.56784 | 4367.86
57.8775 | 1972-11-01 | 58.81 | 612 | 22.2035 | 0.56877 | 4356.317
24.8749 | 1972-10-01 | 25.2757 | 613 | 22.1546 | 0.5697 | 4346.7277
9.1183 | 1972-09-01 | 9.2652 | 614 | 22.1372 | 0.57063 | 4343.3186
12.0421 | 1972-08-01 | 12.2361 | 615 | 22.1123 | 0.57156 | 4338.4343
17.6801 | 1972-07-01 | 17.9649 | 616 | 22.0149 | 0.57249 | 4319.3156
12.9795 | 1972-06-01 | 13.1886 | 617 | 21.9901 | 0.57342 | 4314.4511
17.7948 | 1972-05-01 | 18.0815 | 618 | 21.9752 | 0.57435 | 4311.5405
27.8769 | 1972-04-01 | 28.326 | 619 | 21.9665 | 0.57528 | 4309.826
56.8184 | 1972-03-01 | 57.7338 | 620 | 21.9634 | 0.57621 | 4309.2279
57.792 | 1972-02-01 | 58.7231 | 621 | 21.9267 | 0.57714 | 4302.011
32.8806 | 1972-01-01 | 33.4103 | 622 | 21.8766 | 0.57807 | 4292.1825
49.9875 | 1971-12-01 | 50.7929 | 623 | 21.8723 | 0.579 | 4291.3452
17.7171 | 1971-11-01 | 18.0025 | 624 | 21.8336 | 0.57993 | 4283.7496
15.6053 | 1971-10-01 | 15.8567 | 625 | 21.7984 | 0.58086 | 4276.8517
4.5983 | 1971-09-01 | 4.6724 | 626 | 21.7899 | 0.58178 | 4275.177
3.2749 | 1971-08-01 | 3.3277 | 627 | 21.7817 | 0.58271 | 4273.5622
5.257 | 1971-07-01 | 5.3417 | 628 | 21.7327 | 0.58364 | 4263.953
9.3138 | 1971-06-01 | 9.4639 | 629 | 21.7036 | 0.58457 | 4258.2513
4.6227 | 1971-05-01 | 4.6972 | 630 | 21.6884 | 0.5855 | 4255.2609
10.1648 | 1971-04-01 | 10.3286 | 631 | 21.6679 | 0.58643 | 4251.2338
13.5682 | 1971-03-01 | 13.7868 | 632 | 21.6032 | 0.58736 | 4238.5544
8.3632 | 1971-02-01 | 8.4979 | 633 | 21.5988 | 0.58829 | 4237.6772
19.925 | 1971-01-01 | 20.246 | 634 | 21.5428 | 0.58922 | 4226.6924
19.3555 | 1970-12-01 | 19.6673 | 635 | 21.4134 | 0.59015 | 4201.3138
23.9338 | 1970-11-01 | 24.3194 | 636 | 21.393 | 0.59108 | 4197.3066
14.1655 | 1970-10-01 | 14.3937 | 637 | 21.3718 | 0.59201 | 4193.14
14.6013 | 1970-09-01 | 14.8365 | 638 | 21.3505 | 0.59294 | 4188.9733
10.147 | 1970-08-01 | 10.3105 | 639 | 21.3489 | 0.59387 | 4188.6544
10.5432 | 1970-07-01 | 10.7131 | 640 | 21.318 | 0.5948 | 4182.5938
11.2809 | 1970-06-01 | 11.4626 | 641 | 21.2516 | 0.59572 | 4169.5556
14.8916 | 1970-05-01 | 15.1315 | 642 | 21.2245 | 0.59665 | 4164.2526
23.4686 | 1970-04-01 | 23.8467 | 643 | 21.1173 | 0.59758 | 4143.22
32.3971 | 1970-03-01 | 32.9191 | 644 | 21.0136 | 0.59851 | 4122.8652
41.3458 | 1970-02-01 | 42.0119 | 645 | 20.9841 | 0.59944 | 4117.0838
53.3805 | 1970-01-01 | 54.2405 | 646 | 20.9691 | 0.60037 | 4114.1332
37.1468 | 1969-12-01 | 37.7453 | 647 | 20.9366 | 0.6013 | 4107.7537
30.9353 | 1969-11-01 | 31.4337 | 648 | 20.9108 | 0.60223 | 4102.6899
11.5401 | 1969-10-01 | 11.726 | 649 | 20.9025 | 0.60316 | 4101.0751
6.3256 | 1969-09-01 | 6.4275 | 650 | 20.8935 | 0.60409 | 4099.3008
10.0001 | 1969-08-01 | 10.1612 | 651 | 20.8325 | 0.60502 | 4087.3391
10.615 | 1969-07-01 | 10.786 | 652 | 20.826 | 0.60595 | 4086.0632
15.2048 | 1969-06-01 | 15.4498 | 653 | 20.8118 | 0.60688 | 4083.2721
15.566 | 1969-05-01 | 15.8168 | 654 | 20.7955 | 0.60781 | 4080.0824
21.2563 | 1969-04-01 | 21.5988 | 655 | 20.7942 | 0.60874 | 4079.8232
39.6134 | 1969-03-01 | 40.2516 | 656 | 20.7861 | 0.60967 | 4078.2283
46.724 | 1969-02-01 | 47.4768 | 657 | 20.7595 | 0.61059 | 4073.005
40.8002 | 1969-01-01 | 41.4575 | 658 | 20.6986 | 0.61152 | 4061.0633
45.3972 | 1968-12-01 | 46.1286 | 659 | 20.6985 | 0.61245 | 4061.0434
8.691 | 1968-11-01 | 8.831 | 660 | 20.6175 | 0.61338 | 4045.1543
14.9521 | 1968-10-01 | 15.193 | 661 | 20.5632 | 0.61431 | 4034.5084
10.3046 | 1968-09-01 | 10.4706 | 662 | 20.5575 | 0.61524 | 4033.3721
9.3895 | 1968-08-01 | 9.5408 | 663 | 20.5431 | 0.61617 | 4030.5611
9.4115 | 1968-07-01 | 9.5631 | 664 | 20.5353 | 0.6171 | 4029.026
11.875 | 1968-06-01 | 12.0663 | 665 | 20.4721 | 0.61803 | 4016.6257
15.1655 | 1968-05-01 | 15.4098 | 666 | 20.4453 | 0.61896 | 4011.3626
20.4303 | 1968-04-01 | 20.7595 | 667 | 20.4389 | 0.61989 | 4010.1066
35.5879 | 1968-03-01 | 36.1613 | 668 | 20.286 | 0.62082 | 3980.1227
39.6007 | 1968-02-01 | 40.2387 | 669 | 20.2683 | 0.62175 | 3976.6339
45.8828 | 1968-01-01 | 46.622 | 670 | 20.2673 | 0.62268 | 3976.4346
40.7498 | 1967-12-01 | 41.4063 | 671 | 20.2667 | 0.62361 | 3976.3349
34.1524 | 1967-11-01 | 34.7026 | 672 | 20.246 | 0.62454 | 3972.2679
12.3311 | 1967-10-01 | 12.5298 | 673 | 20.2245 | 0.62546 | 3968.0415
11.2778 | 1967-09-01 | 11.4595 | 674 | 20.2102 | 0.62639 | 3965.2504
14.6857 | 1967-08-01 | 14.9223 | 675 | 20.2063 | 0.62732 | 3964.4729
18.6314 | 1967-07-01 | 18.9316 | 676 | 20.2036 | 0.62825 | 3963.9546
24.3017 | 1967-06-01 | 24.6932 | 677 | 20.1951 | 0.62918 | 3962.2799
29.1846 | 1967-05-01 | 29.6548 | 678 | 20.0998 | 0.63011 | 3943.5799
38.2264 | 1967-04-01 | 38.8423 | 679 | 20.0941 | 0.63104 | 3942.4635
59.8297 | 1967-03-01 | 60.7936 | 680 | 20.0776 | 0.63197 | 3939.2338
81.4294 | 1967-02-01 | 82.7413 | 681 | 20.0512 | 0.6329 | 3934.0504
95.4653 | 1967-01-01 | 97.0034 | 682 | 20.046 | 0.63383 | 3933.0337
58.2138 | 1966-12-01 | 59.1517 | 683 | 20.0045 | 0.63476 | 3924.8798
60.6855 | 1966-11-01 | 61.6632 | 684 | 19.9979 | 0.63569 | 3923.584
19.7282 | 1966-10-01 | 20.046 | 685 | 19.9715 | 0.63662 | 3918.4006
13.8583 | 1966-09-01 | 14.0816 | 686 | 19.9188 | 0.63755 | 3908.0737
16.8613 | 1966-08-01 | 17.133 | 687 | 19.9088 | 0.63848 | 3906.1
20.2174 | 1966-07-01 | 20.5431 | 688 | 19.8396 | 0.63941 | 3892.5235
25.0783 | 1966-06-01 | 25.4823 | 689 | 19.8115 | 0.64033 | 3887.0212
33.233 | 1966-05-01 | 33.7684 | 690 | 19.793 | 0.64126 | 3883.3928
44.9518 | 1966-04-01 | 45.676 | 691 | 19.6918 | 0.64219 | 3863.5364
96.3302 | 1966-03-01 | 97.8822 | 692 | 19.6719 | 0.64312 | 3859.629
68.8234 | 1966-02-01 | 69.9322 | 693 | 19.6673 | 0.64405 | 3858.7318
115.6863 | 1966-01-01 | 117.5501 | 694 | 19.6558 | 0.64498 | 3856.4591
50.0935 | 1965-12-01 | 50.9006 | 695 | 19.6492 | 0.64591 | 3855.1633
38.315 | 1965-11-01 | 38.9323 | 696 | 19.6356 | 0.64684 | 3852.5118
30.6135 | 1965-10-01 | 31.1067 | 697 | 19.6132 | 0.64777 | 3848.1059
19.9469 | 1965-09-01 | 20.2683 | 698 | 19.5448 | 0.6487 | 3834.6889
22.7616 | 1965-08-01 | 23.1283 | 699 | 19.4901 | 0.64963 | 3823.9633
29.4276 | 1965-07-01 | 29.9017 | 700 | 19.2822 | 0.65056 | 3783.174
33.4692 | 1965-06-01 | 34.0084 | 701 | 19.2796 | 0.65149 | 3782.6557
42.4839 | 1965-05-01 | 43.1684 | 702 | 19.2657 | 0.65242 | 3779.9244
48.6682 | 1965-04-01 | 49.4523 | 703 | 19.2535 | 0.65335 | 3777.5321
103.3424 | 1965-03-01 | 105.0074 | 704 | 19.237 | 0.65428 | 3774.3025
131.05 | 1965-02-01 | 133.1614 | 705 | 19.2222 | 0.6552 | 3771.3918
98.6774 | 1965-01-01 | 100.2672 | 706 | 19.1962 | 0.65613 | 3766.2881
53.5816 | 1964-12-01 | 54.4449 | 707 | 19.1902 | 0.65706 | 3765.1119
27.6049 | 1964-11-01 | 28.0496 | 708 | 19.1487 | 0.65799 | 3756.978
25.26 | 1964-10-01 | 25.667 | 709 | 19.1258 | 0.65892 | 3752.4724
5.8094 | 1964-09-01 | 5.903 | 710 | 19.089 | 0.65985 | 3745.2556
8.1202 | 1964-08-01 | 8.251 | 711 | 19.0783 | 0.66078 | 3743.1623
10.7959 | 1964-07-01 | 10.9698 | 712 | 19.072 | 0.66171 | 3741.9262
11.8019 | 1964-06-01 | 11.992 | 713 | 19.038 | 0.66264 | 3735.2476
20.1211 | 1964-05-01 | 20.4453 | 714 | 19.0171 | 0.66357 | 3731.1607
29.318 | 1964-04-01 | 29.7903 | 715 | 18.9964 | 0.6645 | 3727.0938
54.2332 | 1964-03-01 | 55.107 | 716 | 18.9381 | 0.66543 | 3715.6504
137.1054 | 1964-02-01 | 139.3143 | 717 | 18.9316 | 0.66636 | 3714.3745
77.1311 | 1964-01-01 | 78.3738 | 718 | 18.915 | 0.66729 | 3711.125
16.0477 | 1963-12-01 | 16.3062 | 719 | 18.9102 | 0.66822 | 3710.188
22.1488 | 1963-11-01 | 22.5056 | 720 | 18.8885 | 0.66914 | 3705.9216
16.1141 | 1963-10-01 | 16.3737 | 721 | 18.8617 | 0.67007 | 3700.6585
7.326 | 1963-09-01 | 7.444 | 722 | 18.8155 | 0.671 | 3691.6075
10.7792 | 1963-08-01 | 10.9529 | 723 | 18.8074 | 0.67193 | 3690.0126
14.3298 | 1963-07-01 | 14.5607 | 724 | 18.7974 | 0.67286 | 3688.0589
16.9128 | 1963-06-01 | 17.1853 | 725 | 18.7842 | 0.67379 | 3685.4672
19.8859 | 1963-05-01 | 20.2063 | 726 | 18.7252 | 0.67472 | 3673.8843
31.2914 | 1963-04-01 | 31.7955 | 727 | 18.6867 | 0.67565 | 3666.3285
42.0845 | 1963-03-01 | 42.7625 | 728 | 18.6618 | 0.67658 | 3661.4442
61.0279 | 1963-02-01 | 62.0111 | 729 | 18.6352 | 0.67751 | 3656.2209
77.3648 | 1963-01-01 | 78.6112 | 730 | 18.6238 | 0.67844 | 3653.9881
99.7763 | 1962-12-01 | 101.3838 | 731 | 18.6018 | 0.67937 | 3649.6819
38.2423 | 1962-11-01 | 38.8584 | 732 | 18.5595 | 0.6803 | 3641.3685
19.8833 | 1962-10-01 | 20.2036 | 733 | 18.4049 | 0.68123 | 3611.0457
6.5675 | 1962-09-01 | 6.6733 | 734 | 18.3818 | 0.68216 | 3606.5003
6.763 | 1962-08-01 | 6.872 | 735 | 18.3714 | 0.68309 | 3604.4668
7.1723 | 1962-07-01 | 7.2879 | 736 | 18.2472 | 0.68401 | 3580.1049
10.1067 | 1962-06-01 | 10.2695 | 737 | 18.2318 | 0.68494 | 3577.0746
17.7713 | 1962-05-01 | 18.0576 | 738 | 18.2206 | 0.68587 | 3574.8816
22.8125 | 1962-04-01 | 23.18 | 739 | 18.1754 | 0.6868 | 3566.0101
50.0414 | 1962-03-01 | 50.8476 | 740 | 18.1516 | 0.68773 | 3561.345
143.1108 | 1962-02-01 | 145.4165 | 741 | 18.1063 | 0.68866 | 3552.4535
56.4891 | 1962-01-01 | 57.3992 | 742 | 18.0815 | 0.68959 | 3547.5891
22.1462 | 1961-12-01 | 22.503 | 743 | 18.0576 | 0.69052 | 3542.9041
10.9502 | 1961-11-01 | 11.1266 | 744 | 18.0025 | 0.69145 | 3532.0988
4.1119 | 1961-10-01 | 4.1781 | 745 | 18.0024 | 0.69238 | 3532.0788
12.2886 | 1961-09-01 | 12.4866 | 746 | 17.993 | 0.69331 | 3530.2248
8.3122 | 1961-08-01 | 8.4461 | 747 | 17.9649 | 0.69424 | 3524.7224
11.5491 | 1961-07-01 | 11.7352 | 748 | 17.8852 | 0.69517 | 3509.0726
17.1976 | 1961-06-01 | 17.4747 | 749 | 17.8747 | 0.6961 | 3507.0192
34.4 | 1961-05-01 | 34.9542 | 750 | 17.8476 | 0.69703 | 3501.6962
50.2273 | 1961-04-01 | 51.0365 | 751 | 17.843 | 0.69796 | 3500.7991
113.1942 | 1961-03-01 | 115.0179 | 752 | 17.8322 | 0.69888 | 3498.6859
129.2153 | 1961-02-01 | 131.2971 | 753 | 17.8099 | 0.69981 | 3494.2999
138.3599 | 1961-01-01 | 140.589 | 754 | 17.7726 | 0.70074 | 3486.9834
79.5787 | 1960-12-01 | 80.8608 | 755 | 17.7476 | 0.70167 | 3482.0791
29.2391 | 1960-11-01 | 29.7102 | 756 | 17.7411 | 0.7026 | 3480.8032
7.6181 | 1960-10-01 | 7.7408 | 757 | 17.7113 | 0.70353 | 3474.9619
5.1714 | 1960-09-01 | 5.2547 | 758 | 17.7049 | 0.70446 | 3473.7059
7.2178 | 1960-08-01 | 7.3341 | 759 | 17.6981 | 0.70539 | 3472.3702
11.1312 | 1960-07-01 | 11.3105 | 760 | 17.6639 | 0.70632 | 3465.6518
15.4363 | 1960-06-01 | 15.685 | 761 | 17.6203 | 0.70725 | 3457.0992
24.3087 | 1960-05-01 | 24.7003 | 762 | 17.605 | 0.70818 | 3454.1087
30.7042 | 1960-04-01 | 31.1989 | 763 | 17.569 | 0.70911 | 3447.0314
88.0579 | 1960-03-01 | 89.4766 | 764 | 17.5052 | 0.71004 | 3434.5116
51.433 | 1960-02-01 | 52.2616 | 765 | 17.4747 | 0.71097 | 3428.5307
96.7591 | 1960-01-01 | 98.318 | 766 | 17.4734 | 0.7119 | 3428.2716
40.8264 | 1959-12-01 | 41.4842 | 767 | 17.4447 | 0.71283 | 3422.6496
43.6512 | 1959-11-01 | 44.3545 | 768 | 17.4012 | 0.71375 | 3414.1169
11.352 | 1959-10-01 | 11.5349 | 769 | 17.3256 | 0.71468 | 3399.2845
9.4016 | 1959-09-01 | 9.5531 | 770 | 17.2739 | 0.71561 | 3389.137
11.7049 | 1959-08-01 | 11.8935 | 771 | 17.2647 | 0.71654 | 3387.3428
11.9062 | 1959-07-01 | 12.098 | 772 | 17.1853 | 0.71747 | 3371.7527
15.5983 | 1959-06-01 | 15.8496 | 773 | 17.133 | 0.7184 | 3361.4856
22.1156 | 1959-05-01 | 22.4719 | 774 | 17.1162 | 0.71933 | 3358.1962
43.4566 | 1959-04-01 | 44.1567 | 775 | 17.1073 | 0.72026 | 3356.4617
39.8172 | 1959-03-01 | 40.4587 | 776 | 17.1016 | 0.72119 | 3355.3254
36.2652 | 1959-02-01 | 36.8495 | 777 | 17.0533 | 0.72212 | 3345.8557
73.1127 | 1959-01-01 | 74.2906 | 778 | 17.0231 | 0.72305 | 3339.9347
41.8684 | 1958-12-01 | 42.5429 | 779 | 16.9952 | 0.72398 | 3334.4523
34.1954 | 1958-11-01 | 34.7463 | 780 | 16.995 | 0.72491 | 3334.4124
40.1977 | 1958-10-01 | 40.8453 | 781 | 16.9373 | 0.72584 | 3323.0887
25.2268 | 1958-09-01 | 25.6332 | 782 | 16.9285 | 0.72677 | 3321.3742
22.531 | 1958-08-01 | 22.894 | 783 | 16.9238 | 0.7277 | 3320.4571
27.4993 | 1958-07-01 | 27.9423 | 784 | 16.9219 | 0.72862 | 3320.0783
31.0723 | 1958-06-01 | 31.5729 | 785 | 16.9171 | 0.72955 | 3319.1414
33.5882 | 1958-05-01 | 34.1293 | 786 | 16.9136 | 0.73048 | 3318.4436
34.1191 | 1958-04-01 | 34.6688 | 787 | 16.8838 | 0.73141 | 3312.6023
38.1935 | 1958-03-01 | 38.8088 | 788 | 16.8775 | 0.73234 | 3311.3663
42.2563 | 1958-02-01 | 42.9371 | 789 | 16.8091 | 0.73327 | 3297.9493
40.5278 | 1958-01-01 | 41.1807 | 790 | 16.8077 | 0.7342 | 3297.6702
42.0783 | 1957-12-01 | 42.7562 | 791 | 16.7976 | 0.73513 | 3295.6965
43.5952 | 1957-11-01 | 44.2976 | 792 | 16.7409 | 0.73606 | 3284.5722
25.8049 | 1957-10-01 | 26.2206 | 793 | 16.7191 | 0.73699 | 3280.2859
38.2438 | 1957-09-01 | 38.86 | 794 | 16.7114 | 0.73792 | 3278.7708
28.3231 | 1957-08-01 | 28.7794 | 795 | 16.7049 | 0.73885 | 3277.4948
37.6447 | 1957-07-01 | 38.2512 | 796 | 16.6989 | 0.73978 | 3276.3186
39.5599 | 1957-06-01 | 40.1973 | 797 | 16.5535 | 0.74071 | 3247.7901
49.0924 | 1957-05-01 | 49.8833 | 798 | 16.5175 | 0.74164 | 3240.7327
69.3894 | 1957-04-01 | 70.5073 | 799 | 16.4729 | 0.74257 | 3231.9807
73.2524 | 1957-03-01 | 74.4326 | 800 | 16.4665 | 0.74349 | 3230.7247
74.3566 | 1957-02-01 | 75.5546 | 801 | 16.3785 | 0.74442 | 3213.4601
81.1781 | 1957-01-01 | 82.486 | 802 | 16.3737 | 0.74535 | 3212.5231
55.9012 | 1956-12-01 | 56.8018 | 803 | 16.3363 | 0.74628 | 3205.1866
25.2934 | 1956-11-01 | 25.7009 | 804 | 16.3062 | 0.74721 | 3199.2855
18.7156 | 1956-10-01 | 19.0171 | 805 | 16.2783 | 0.74814 | 3193.8031
22.2889 | 1956-09-01 | 22.648 | 806 | 16.2543 | 0.74907 | 3189.0982
22.8651 | 1956-08-01 | 23.2335 | 807 | 16.2373 | 0.75 | 3185.7489
22.2745 | 1956-07-01 | 22.6334 | 808 | 16.2144 | 0.75093 | 3181.2633
26.2235 | 1956-06-01 | 26.646 | 809 | 16.1885 | 0.75186 | 3176.1796
27.8837 | 1956-05-01 | 28.3329 | 810 | 16.1838 | 0.75279 | 3175.2625
32.315 | 1956-04-01 | 32.8356 | 811 | 16.1495 | 0.75372 | 3168.5241
52.0968 | 1956-03-01 | 52.9361 | 812 | 16.0804 | 0.75465 | 3154.9676
36.0011 | 1956-02-01 | 36.5811 | 813 | 16.0404 | 0.75558 | 3147.1327
41.9857 | 1956-01-01 | 42.6621 | 814 | 16.0351 | 0.75651 | 3146.096
61.0539 | 1955-12-01 | 62.0375 | 815 | 15.9487 | 0.75743 | 3129.1304
17.5495 | 1955-11-01 | 17.8322 | 816 | 15.9182 | 0.75836 | 3123.1496
15.8254 | 1955-10-01 | 16.0804 | 817 | 15.9117 | 0.75929 | 3121.8736
11.1994 | 1955-09-01 | 11.3798 | 818 | 15.8961 | 0.76022 | 3118.8234
14.3302 | 1955-08-01 | 14.5611 | 819 | 15.8567 | 0.76115 | 3111.0882
15.1733 | 1955-07-01 | 15.4178 | 820 | 15.8496 | 0.76208 | 3109.6927
18.4283 | 1955-06-01 | 18.7252 | 821 | 15.8394 | 0.76301 | 3107.6991
20.6514 | 1955-05-01 | 20.9841 | 822 | 15.8336 | 0.76394 | 3106.5428
30.7485 | 1955-04-01 | 31.2439 | 823 | 15.8193 | 0.76487 | 3103.7517
46.0618 | 1955-03-01 | 46.8039 | 824 | 15.8168 | 0.7658 | 3103.2533
28.7966 | 1955-02-01 | 29.2605 | 825 | 15.8099 | 0.76673 | 3101.8977
43.952 | 1955-01-01 | 44.6601 | 826 | 15.6985 | 0.76766 | 3080.0477
17.9427 | 1954-12-01 | 18.2318 | 827 | 15.6922 | 0.76859 | 3078.8117
12.9188 | 1954-11-01 | 13.1269 | 828 | 15.685 | 0.76952 | 3077.3962
12.0183 | 1954-10-01 | 12.2119 | 829 | 15.6703 | 0.77045 | 3074.5055
8.9995 | 1954-09-01 | 9.1445 | 830 | 15.6628 | 0.77138 | 3073.0501
8.1104 | 1954-08-01 | 8.2411 | 831 | 15.6168 | 0.7723 | 3064.0191
9.153 | 1954-07-01 | 9.3005 | 832 | 15.6071 | 0.77323 | 3062.1052
11.4025 | 1954-06-01 | 11.5862 | 833 | 15.5989 | 0.77416 | 3060.5103
14.9041 | 1954-05-01 | 15.1442 | 834 | 15.5973 | 0.77509 | 3060.1914
13.5925 | 1954-04-01 | 13.8115 | 835 | 15.593 | 0.77602 | 3059.354
16.6601 | 1954-03-01 | 16.9285 | 836 | 15.5895 | 0.77695 | 3058.6563
46.3151 | 1954-02-01 | 47.0613 | 837 | 15.5762 | 0.77788 | 3056.0446
22.1478 | 1954-01-01 | 22.5046 | 838 | 15.5672 | 0.77881 | 3054.2903
30.7074 | 1953-12-01 | 31.2021 | 839 | 15.5543 | 0.77974 | 3051.7584
23.6511 | 1953-11-01 | 24.0321 | 840 | 15.5271 | 0.78067 | 3046.4155
13.7569 | 1953-10-01 | 13.9785 | 841 | 15.5179 | 0.7816 | 3044.6213
13.3183 | 1953-09-01 | 13.5329 | 842 | 15.4498 | 0.78253 | 3031.2441
15.3458 | 1953-08-01 | 15.593 | 843 | 15.4484 | 0.78346 | 3030.985
16.991 | 1953-07-01 | 17.2647 | 844 | 15.4458 | 0.78439 | 3030.4666
20.1148 | 1953-06-01 | 20.4389 | 845 | 15.4389 | 0.78532 | 3029.111
24.0974 | 1953-05-01 | 24.4856 | 846 | 15.4178 | 0.78625 | 3024.9643
40.0516 | 1953-04-01 | 40.6969 | 847 | 15.4124 | 0.78717 | 3023.9076
34.8353 | 1953-03-01 | 35.3965 | 848 | 15.4098 | 0.7881 | 3023.4092
29.1486 | 1953-02-01 | 29.6182 | 849 | 15.4026 | 0.78903 | 3021.9938
25.3505 | 1953-01-01 | 25.7589 | 850 | 15.3883 | 0.78996 | 3019.1828
36.665 | 1952-12-01 | 37.2557 | 851 | 15.3503 | 0.79089 | 3011.7267
28.9682 | 1952-11-01 | 29.4349 | 852 | 15.3016 | 0.79182 | 3002.1773
13.0852 | 1952-10-01 | 13.296 | 853 | 15.2386 | 0.79275 | 2989.8169
13.6937 | 1952-09-01 | 13.9143 | 854 | 15.226 | 0.79368 | 2987.3448
13.0428 | 1952-08-01 | 13.2529 | 855 | 15.193 | 0.79461 | 2980.8656
15.4496 | 1952-07-01 | 15.6985 | 856 | 15.1767 | 0.79554 | 2977.6758
21.5297 | 1952-06-01 | 21.8766 | 857 | 15.1461 | 0.79647 | 2971.6551
21.91 | 1952-05-01 | 22.263 | 858 | 15.1442 | 0.7974 | 2971.2963
36.1484 | 1952-04-01 | 36.7308 | 859 | 15.1365 | 0.79833 | 2969.7811
75.9394 | 1952-03-01 | 77.1629 | 860 | 15.1315 | 0.79926 | 2968.8043
65.0704 | 1952-02-01 | 66.1188 | 861 | 15.106 | 0.80019 | 2963.8003
88.9387 | 1952-01-01 | 90.3716 | 862 | 15.1058 | 0.80112 | 2963.7604
29.4576 | 1951-12-01 | 29.9322 | 863 | 15.0933 | 0.80204 | 2961.3083
21.579 | 1951-11-01 | 21.9267 | 864 | 15.073 | 0.80297 | 2957.3211
21.6182 | 1951-10-01 | 21.9665 | 865 | 15.008 | 0.8039 | 2944.562
11.7298 | 1951-09-01 | 11.9188 | 866 | 14.9969 | 0.80483 | 2942.3889
13.385 | 1951-08-01 | 13.6006 | 867 | 14.9223 | 0.80576 | 2927.7558
15.6594 | 1951-07-01 | 15.9117 | 868 | 14.9103 | 0.80669 | 2925.4034
17.8192 | 1951-06-01 | 18.1063 | 869 | 14.9092 | 0.80762 | 2925.1841
20.6804 | 1951-05-01 | 21.0136 | 870 | 14.8365 | 0.80855 | 2910.9298
31.5456 | 1951-04-01 | 32.0538 | 871 | 14.8051 | 0.80948 | 2904.7695
48.186 | 1951-03-01 | 48.9623 | 872 | 14.7777 | 0.81041 | 2899.3868
57.7538 | 1951-02-01 | 58.6843 | 873 | 14.7757 | 0.81134 | 2898.988
51.0949 | 1951-01-01 | 51.9181 | 874 | 14.768 | 0.81227 | 2897.4729
46.7304 | 1950-12-01 | 47.4833 | 875 | 14.6738 | 0.8132 | 2878.9921
44.9737 | 1950-11-01 | 45.6983 | 876 | 14.666 | 0.81413 | 2877.477
17.5646 | 1950-10-01 | 17.8476 | 877 | 14.5853 | 0.81506 | 2861.6278
13.6322 | 1950-09-01 | 13.8518 | 878 | 14.5611 | 0.81599 | 2856.883
15.1584 | 1950-08-01 | 15.4026 | 879 | 14.5607 | 0.81691 | 2856.8033
18.8451 | 1950-07-01 | 19.1487 | 880 | 14.4381 | 0.81784 | 2832.7603
23.7091 | 1950-06-01 | 24.0911 | 881 | 14.4292 | 0.81877 | 2831.0059
30.1935 | 1950-05-01 | 30.68 | 882 | 14.3937 | 0.8197 | 2824.0482
40.2967 | 1950-04-01 | 40.9459 | 883 | 14.3215 | 0.82063 | 2809.8737
61.5111 | 1950-03-01 | 62.5021 | 884 | 14.317 | 0.82156 | 2808.9965
79.3666 | 1950-02-01 | 80.6453 | 885 | 14.3157 | 0.82249 | 2808.7373
64.3244 | 1950-01-01 | 65.3607 | 886 | 14.3149 | 0.82342 | 2808.5778
38.6671 | 1949-12-01 | 39.2901 | 887 | 14.3068 | 0.82435 | 2807.0029
12.8761 | 1949-11-01 | 13.0835 | 888 | 14.2794 | 0.82528 | 2801.6201
12.0103 | 1949-10-01 | 12.2038 | 889 | 14.2249 | 0.82621 | 2790.9344
11.8235 | 1949-09-01 | 12.014 | 890 | 14.1706 | 0.82714 | 2780.2686
16.4755 | 1949-08-01 | 16.7409 | 891 | 14.1427 | 0.82807 | 2774.8061
21.7862 | 1949-07-01 | 22.1372 | 892 | 14.1072 | 0.829 | 2767.8284
26.4376 | 1949-06-01 | 26.8635 | 893 | 14.0816 | 0.82993 | 2762.8045
29.5165 | 1949-05-01 | 29.992 | 894 | 14.0475 | 0.83086 | 2756.126
34.1897 | 1949-04-01 | 34.7405 | 895 | 13.9785 | 0.83178 | 2742.5893
44.1411 | 1949-03-01 | 44.8523 | 896 | 13.9143 | 0.83271 | 2729.9897
69.4817 | 1949-02-01 | 70.6011 | 897 | 13.8707 | 0.83364 | 2721.4371
67.7049 | 1949-01-01 | 68.7957 | 898 | 13.8518 | 0.83457 | 2717.729
58.3252 | 1948-12-01 | 59.2649 | 899 | 13.851 | 0.8355 | 2717.5695
34.7904 | 1948-11-01 | 35.3509 | 900 | 13.8415 | 0.83643 | 2715.6955
17.5913 | 1948-10-01 | 17.8747 | 901 | 13.8297 | 0.83736 | 2713.383
13.8248 | 1948-09-01 | 14.0475 | 902 | 13.8152 | 0.83829 | 2710.552
15.6441 | 1948-08-01 | 15.8961 | 903 | 13.8115 | 0.83922 | 2709.8144
18.3904 | 1948-07-01 | 18.6867 | 904 | 13.7937 | 0.84015 | 2706.3256
22.1691 | 1948-06-01 | 22.5263 | 905 | 13.7868 | 0.84108 | 2704.9699
25.9829 | 1948-05-01 | 26.4015 | 906 | 13.7667 | 0.84201 | 2701.0226
35.5543 | 1948-04-01 | 36.1271 | 907 | 13.7237 | 0.84294 | 2692.5896
66.3532 | 1948-03-01 | 67.4222 | 908 | 13.7153 | 0.84387 | 2690.9349
58.2778 | 1948-02-01 | 59.2167 | 909 | 13.7109 | 0.8448 | 2690.0777
46.322 | 1948-01-01 | 47.0683 | 910 | 13.7015 | 0.84572 | 2688.2435
49.6423 | 1947-12-01 | 50.4421 | 911 | 13.6964 | 0.84665 | 2687.2268
25.1634 | 1947-11-01 | 25.5688 | 912 | 13.6423 | 0.84758 | 2676.6208
19.3796 | 1947-10-01 | 19.6918 | 913 | 13.6372 | 0.84851 | 2675.624
22.5002 | 1947-09-01 | 22.8627 | 914 | 13.6283 | 0.84944 | 2673.8696
21.7617 | 1947-08-01 | 22.1123 | 915 | 13.6006 | 0.85037 | 2668.447
23.7156 | 1947-07-01 | 24.0977 | 916 | 13.5329 | 0.8513 | 2655.1496
25.4798 | 1947-06-01 | 25.8903 | 917 | 13.4734 | 0.85223 | 2643.487
30.1192 | 1947-05-01 | 30.6045 | 918 | 13.4572 | 0.85316 | 2640.2972
43.2813 | 1947-04-01 | 43.9786 | 919 | 13.3764 | 0.85409 | 2624.448
110.2382 | 1947-03-01 | 112.0143 | 920 | 13.339 | 0.85502 | 2617.1115
47.8259 | 1947-02-01 | 48.5964 | 921 | 13.3102 | 0.85595 | 2611.4696
43.5828 | 1947-01-01 | 44.285 | 922 | 13.296 | 0.85688 | 2608.6786
25.9929 | 1946-12-01 | 26.4117 | 923 | 13.2529 | 0.85781 | 2600.2257
26.9423 | 1946-11-01 | 27.3764 | 924 | 13.1886 | 0.85874 | 2587.6061
18.589 | 1946-10-01 | 18.8885 | 925 | 13.1703 | 0.85967 | 2584.0176
13.6314 | 1946-09-01 | 13.851 | 926 | 13.1269 | 0.86059 | 2575.5049
14.9059 | 1946-08-01 | 15.1461 | 927 | 13.1178 | 0.86152 | 2573.7106
18.4994 | 1946-07-01 | 18.7974 | 928 | 13.1136 | 0.86245 | 2572.8933
19.7593 | 1946-06-01 | 20.0776 | 929 | 13.0835 | 0.86338 | 2566.9922
23.3524 | 1946-05-01 | 23.7286 | 930 | 13.0627 | 0.86431 | 2562.9053
38.3584 | 1946-04-01 | 38.9764 | 931 | 13.0076 | 0.86524 | 2552.0999
42.1592 | 1946-03-01 | 42.8384 | 932 | 12.9983 | 0.86617 | 2550.2658
47.359 | 1946-02-01 | 48.122 | 933 | 12.9952 | 0.8671 | 2549.6677
100.759 | 1946-01-01 | 102.3823 | 934 | 12.889 | 0.86803 | 2528.8145
62.549 | 1945-12-01 | 63.5567 | 935 | 12.7281 | 0.86896 | 2497.2557
26.3086 | 1945-11-01 | 26.7325 | 936 | 12.7237 | 0.86989 | 2496.3984
11.1323 | 1945-10-01 | 11.3117 | 937 | 12.6424 | 0.87082 | 2480.4296
10.0419 | 1945-09-01 | 10.2037 | 938 | 12.6295 | 0.87175 | 2477.9177
10.6845 | 1945-08-01 | 10.8566 | 939 | 12.6245 | 0.87268 | 2476.9209
13.0992 | 1945-07-01 | 13.3102 | 940 | 12.6044 | 0.87361 | 2472.9735
16.8361 | 1945-06-01 | 17.1073 | 941 | 12.5503 | 0.87454 | 2462.3675
17.4175 | 1945-05-01 | 17.6981 | 942 | 12.5479 | 0.87546 | 2461.8891
24.8344 | 1945-04-01 | 25.2345 | 943 | 12.5298 | 0.87639 | 2458.3404
30.4768 | 1945-03-01 | 30.9678 | 944 | 12.507 | 0.87732 | 2453.8747
54.8528 | 1945-02-01 | 55.7365 | 945 | 12.4866 | 0.87825 | 2449.8676
25.5099 | 1945-01-01 | 25.9209 | 946 | 12.4842 | 0.87918 | 2449.4091
17.1681 | 1944-12-01 | 17.4447 | 947 | 12.4466 | 0.88011 | 2442.0327
15.35 | 1944-11-01 | 15.5973 | 948 | 12.426 | 0.88104 | 2437.9857
13.4935 | 1944-10-01 | 13.7109 | 949 | 12.3004 | 0.88197 | 2413.3446
12.4419 | 1944-09-01 | 12.6424 | 950 | 12.2725 | 0.8829 | 2407.8622
13.2438 | 1944-08-01 | 13.4572 | 951 | 12.2588 | 0.88383 | 2405.1708
15.5825 | 1944-07-01 | 15.8336 | 952 | 12.2418 | 0.88476 | 2401.8415
17.8638 | 1944-06-01 | 18.1516 | 953 | 12.2361 | 0.88569 | 2400.7251
21.3243 | 1944-05-01 | 21.6679 | 954 | 12.2175 | 0.88662 | 2397.0768
30.182 | 1944-04-01 | 30.6683 | 955 | 12.2119 | 0.88755 | 2395.9803
54.6814 | 1944-03-01 | 55.5624 | 956 | 12.2038 | 0.88848 | 2394.3854
55.8841 | 1944-02-01 | 56.7845 | 957 | 12.1655 | 0.88941 | 2386.8695
36.6057 | 1944-01-01 | 37.1955 | 958 | 12.098 | 0.89033 | 2373.6319
41.4077 | 1943-12-01 | 42.0748 | 959 | 12.0663 | 0.89126 | 2367.4119
21.5255 | 1943-11-01 | 21.8723 | 960 | 12.014 | 0.89219 | 2357.1448
23.2896 | 1943-10-01 | 23.6648 | 961 | 11.992 | 0.89312 | 2352.8386
14.8965 | 1943-09-01 | 15.1365 | 962 | 11.9188 | 0.89405 | 2338.4647
15.4434 | 1943-08-01 | 15.6922 | 963 | 11.9172 | 0.89498 | 2338.1457
16.6687 | 1943-07-01 | 16.9373 | 964 | 11.9086 | 0.89591 | 2336.471
19.6808 | 1943-06-01 | 19.9979 | 965 | 11.8935 | 0.89684 | 2333.5006
22.6316 | 1943-05-01 | 22.9962 | 966 | 11.8614 | 0.89777 | 2327.2008
29.7071 | 1943-04-01 | 30.1857 | 967 | 11.8173 | 0.8987 | 2318.5485
49.8987 | 1943-03-01 | 50.7026 | 968 | 11.7352 | 0.89963 | 2302.4401
53.3796 | 1943-02-01 | 54.2396 | 969 | 11.7269 | 0.90056 | 2300.8253
86.0711 | 1943-01-01 | 87.4578 | 970 | 11.726 | 0.90149 | 2300.6459
38.0649 | 1942-12-01 | 38.6782 | 971 | 11.7066 | 0.90242 | 2296.8381
25.5826 | 1942-11-01 | 25.9948 | 972 | 11.6363 | 0.90335 | 2283.0423
21.4363 | 1942-10-01 | 21.7817 | 973 | 11.5862 | 0.90428 | 2273.2138
13.426 | 1942-09-01 | 13.6423 | 974 | 11.5349 | 0.9052 | 2263.1461
13.9994 | 1942-08-01 | 14.2249 | 975 | 11.4626 | 0.90613 | 2248.9715
17.3259 | 1942-07-01 | 17.605 | 976 | 11.4595 | 0.90706 | 2248.3535
19.3243 | 1942-06-01 | 19.6356 | 977 | 11.4309 | 0.90799 | 2242.7514
23.1383 | 1942-05-01 | 23.5111 | 978 | 11.4099 | 0.90892 | 2238.6247
28.0936 | 1942-04-01 | 28.5462 | 979 | 11.3965 | 0.90985 | 2235.9931
55.3173 | 1942-03-01 | 56.2085 | 980 | 11.3961 | 0.91078 | 2235.9134
39.1657 | 1942-02-01 | 39.7967 | 981 | 11.3858 | 0.91171 | 2233.8998
27.2244 | 1942-01-01 | 27.663 | 982 | 11.3798 | 0.91264 | 2232.7236
35.9532 | 1941-12-01 | 36.5324 | 983 | 11.3117 | 0.91357 | 2219.3465
23.6647 | 1941-11-01 | 24.046 | 984 | 11.3105 | 0.9145 | 2219.1272
21.9232 | 1941-10-01 | 22.2764 | 985 | 11.276 | 0.91543 | 2212.3489
20.98 | 1941-09-01 | 21.318 | 986 | 11.2713 | 0.91636 | 2211.4318
11.7282 | 1941-08-01 | 11.9172 | 987 | 11.1266 | 0.91729 | 2183.0428
15.7809 | 1941-07-01 | 16.0351 | 988 | 11.1053 | 0.91822 | 2178.8562
15.2719 | 1941-06-01 | 15.5179 | 989 | 10.9698 | 0.91914 | 2152.2814
16.2117 | 1941-05-01 | 16.4729 | 990 | 10.9529 | 0.92007 | 2148.9521
21.9398 | 1941-04-01 | 22.2933 | 991 | 10.8891 | 0.921 | 2136.4322
27.2032 | 1941-03-01 | 27.6415 | 992 | 10.8566 | 0.92193 | 2130.0726
37.447 | 1941-02-01 | 38.0503 | 993 | 10.786 | 0.92286 | 2116.217
67.1685 | 1941-01-01 | 68.2507 | 994 | 10.7624 | 0.92379 | 2111.5918
74.4205 | 1940-12-01 | 75.6195 | 995 | 10.7391 | 0.92472 | 2107.0065
44.0977 | 1940-11-01 | 44.8082 | 996 | 10.7131 | 0.92565 | 2101.9029
19.8749 | 1940-10-01 | 20.1951 | 997 | 10.6521 | 0.92658 | 2089.9412
15.1069 | 1940-09-01 | 15.3503 | 998 | 10.6387 | 0.92751 | 2087.3097
14.5434 | 1940-08-01 | 14.7777 | 999 | 10.6343 | 0.92844 | 2086.4524
17.0509 | 1940-07-01 | 17.3256 | 1000 | 10.6294 | 0.92937 | 2085.4955
20.4565 | 1940-06-01 | 20.7861 | 1001 | 10.6127 | 0.9303 | 2082.206
25.8403 | 1940-05-01 | 26.2566 | 1002 | 10.5825 | 0.93123 | 2076.285
36.7249 | 1940-04-01 | 37.3166 | 1003 | 10.4706 | 0.93216 | 2054.3354
72.1111 | 1940-03-01 | 73.2729 | 1004 | 10.4398 | 0.93309 | 2048.2947
80.686 | 1940-02-01 | 81.9859 | 1005 | 10.438 | 0.93401 | 2047.9359
68.6427 | 1940-01-01 | 69.7486 | 1006 | 10.3286 | 0.93494 | 2026.4647
56.6521 | 1939-12-01 | 57.5648 | 1007 | 10.3105 | 0.93587 | 2022.9161
24.8723 | 1939-11-01 | 25.273 | 1008 | 10.2695 | 0.9368 | 2014.8818
19.9459 | 1939-10-01 | 20.2673 | 1009 | 10.2424 | 0.93773 | 2009.5589
17.5601 | 1939-09-01 | 17.843 | 1010 | 10.2037 | 0.93866 | 2001.9632
15.3292 | 1939-08-01 | 15.5762 | 1011 | 10.1612 | 0.93959 | 1993.6299
17.3409 | 1939-07-01 | 17.6203 | 1012 | 10.1137 | 0.94052 | 1984.2998
17.4908 | 1939-06-01 | 17.7726 | 1013 | 10.0914 | 0.94145 | 1979.9338
21.9093 | 1939-05-01 | 22.2623 | 1014 | 9.9216 | 0.94238 | 1946.6206
29.3507 | 1939-04-01 | 29.8236 | 1015 | 9.9144 | 0.94331 | 1945.2051
31.7224 | 1939-03-01 | 32.2335 | 1016 | 9.8761 | 0.94424 | 1937.6892
59.6986 | 1939-02-01 | 60.6604 | 1017 | 9.8536 | 0.94517 | 1933.2834
67.6385 | 1939-01-01 | 68.7282 | 1018 | 9.844 | 0.9461 | 1931.3894
73.306 | 1938-12-01 | 74.487 | 1019 | 9.8415 | 0.94703 | 1930.911
34.6676 | 1938-11-01 | 35.2261 | 1020 | 9.7539 | 0.94796 | 1913.7061
33.7342 | 1938-10-01 | 34.2777 | 1021 | 9.7423 | 0.94888 | 1911.4334
21.3881 | 1938-09-01 | 21.7327 | 1022 | 9.5631 | 0.94981 | 1876.2861
18.7361 | 1938-08-01 | 19.038 | 1023 | 9.5531 | 0.95074 | 1874.3124
19.36 | 1938-07-01 | 19.6719 | 1024 | 9.5408 | 0.95167 | 1871.9001
18.3397 | 1938-06-01 | 18.6352 | 1025 | 9.4639 | 0.9526 | 1856.8085
25.6487 | 1938-05-01 | 26.0619 | 1026 | 9.3005 | 0.95353 | 1824.7512
27.4891 | 1938-04-01 | 27.932 | 1027 | 9.2652 | 0.95446 | 1817.8334
48.8808 | 1938-03-01 | 49.6683 | 1028 | 9.1445 | 0.95539 | 1794.1493
62.7381 | 1938-02-01 | 63.7489 | 1029 | 8.9698 | 0.95632 | 1759.8792
62.5201 | 1938-01-01 | 63.5274 | 1030 | 8.9682 | 0.95725 | 1759.5602
82.5209 | 1937-12-01 | 83.8504 | 1031 | 8.8598 | 0.95818 | 1738.2884
33.3704 | 1937-11-01 | 33.908 | 1032 | 8.831 | 0.95911 | 1732.6465
33.9792 | 1937-10-01 | 34.5266 | 1033 | 8.6021 | 0.96004 | 1687.7304
14.0887 | 1937-09-01 | 14.3157 | 1034 | 8.5976 | 0.96097 | 1686.8532
15.3204 | 1937-08-01 | 15.5672 | 1035 | 8.527 | 0.9619 | 1672.9976
12.2493 | 1937-07-01 | 12.4466 | 1036 | 8.4979 | 0.96283 | 1667.2959
17.7077 | 1937-06-01 | 17.993 | 1037 | 8.4461 | 0.96375 | 1657.1285
25.3565 | 1937-05-01 | 25.765 | 1038 | 8.3316 | 0.96468 | 1634.6605
23.6957 | 1937-04-01 | 24.0775 | 1039 | 8.3016 | 0.96561 | 1628.7794
36.3802 | 1937-03-01 | 36.9663 | 1040 | 8.2658 | 0.96654 | 1621.7419
58.1109 | 1937-02-01 | 59.0471 | 1041 | 8.251 | 0.96747 | 1618.8512
101.7311 | 1937-01-01 | 103.3701 | 1042 | 8.2411 | 0.9684 | 1616.8975
56.5 | 1936-12-01 | 57.4103 | 1043 | 8.2331 | 0.96933 | 1615.3424
26.6456 | 1936-11-01 | 27.0749 | 1044 | 8.2204 | 0.97026 | 1612.8504
13.1643 | 1936-10-01 | 13.3764 | 1045 | 8.0476 | 0.97119 | 1578.9391
16.5313 | 1936-09-01 | 16.7976 | 1046 | 7.9812 | 0.97212 | 1565.9208
12.9098 | 1936-08-01 | 13.1178 | 1047 | 7.7408 | 0.97305 | 1518.752
11.229 | 1936-07-01 | 11.4099 | 1048 | 7.6513 | 0.97398 | 1501.1883
13.622 | 1936-06-01 | 13.8415 | 1049 | 7.6002 | 0.97491 | 1491.1605
20.4658 | 1936-05-01 | 20.7955 | 1050 | 7.4623 | 0.97584 | 1464.1072
26.701 | 1936-04-01 | 27.1312 | 1051 | 7.4489 | 0.97677 | 1461.4756
54.6266 | 1936-03-01 | 55.5067 | 1052 | 7.444 | 0.9777 | 1460.5187
33.1247 | 1936-02-01 | 33.6584 | 1053 | 7.4018 | 0.97862 | 1452.2253
21.0739 | 1936-01-01 | 21.4134 | 1054 | 7.3341 | 0.97955 | 1438.9478
22.1823 | 1935-12-01 | 22.5397 | 1055 | 7.2879 | 0.98048 | 1429.8769
18.3069 | 1935-11-01 | 18.6018 | 1056 | 7.1737 | 0.98141 | 1407.4887
21.6658 | 1935-10-01 | 22.0149 | 1057 | 7.131 | 0.98234 | 1399.0956
14.4335 | 1935-09-01 | 14.666 | 1058 | 7.0719 | 0.98327 | 1387.5127
12.8014 | 1935-08-01 | 13.0076 | 1059 | 6.872 | 0.9842 | 1348.2784
15.9798 | 1935-07-01 | 16.2373 | 1060 | 6.8422 | 0.98513 | 1342.4372
20.1475 | 1935-06-01 | 20.4721 | 1061 | 6.6733 | 0.98606 | 1309.3034
27.7903 | 1935-05-01 | 28.238 | 1062 | 6.6575 | 0.98699 | 1306.1933
41.5249 | 1935-04-01 | 42.1939 | 1063 | 6.5438 | 0.98792 | 1283.8848
34.6082 | 1935-03-01 | 35.1658 | 1064 | 6.4275 | 0.98885 | 1261.0779
85.0602 | 1935-02-01 | 86.4306 | 1065 | 6.2733 | 0.98978 | 1230.8149
47.7519 | 1935-01-01 | 48.5212 | 1066 | 6.056 | 0.99071 | 1188.1916
56.8269 | 1934-12-01 | 57.7424 | 1067 | 5.903 | 0.99164 | 1158.1678
11.6299 | 1934-11-01 | 11.8173 | 1068 | 5.7045 | 0.99257 | 1119.2326
10.4147 | 1934-10-01 | 10.5825 | 1069 | 5.3417 | 0.99349 | 1048.0408
10.4609 | 1934-09-01 | 10.6294 | 1070 | 5.2547 | 0.99442 | 1030.9755
7.2844 | 1934-08-01 | 7.4018 | 1071 | 5.1923 | 0.99535 | 1018.7347
7.3308 | 1934-07-01 | 7.4489 | 1072 | 4.6972 | 0.99628 | 921.5861
5.6141 | 1934-06-01 | 5.7045 | 1073 | 4.6724 | 0.99721 | 916.7217
8.0901 | 1934-05-01 | 8.2204 | 1074 | 4.1781 | 0.99814 | 819.7525
13.4792 | 1934-04-01 | 13.6964 | 1075 | 3.3277 | 0.99907 | 652.8873

## Potência Ótima
Permanência | PH kW | e kw/h
0.99907 | 652.8873 | 652.2806
0.99814 | 819.7525 | 818.9131
0.99721 | 916.7217 | 915.657
0.99628 | 921.5861 | 920.5056
0.99535 | 1018.7347 | 1017.2479
0.99442 | 1030.9755 | 1029.4261
0.99349 | 1048.0408 | 1046.3883
0.99257 | 1119.2326 | 1117.0839
0.99164 | 1158.1678 | 1155.7115
0.99071 | 1188.1916 | 1185.4702
0.98978 | 1230.8149 | 1227.6777
0.98885 | 1261.0779 | 1257.6172
0.98792 | 1283.8848 | 1280.1592
0.98699 | 1306.1933 | 1302.1878
0.98606 | 1309.3034 | 1305.2559
0.98513 | 1342.4372 | 1337.9124
0.9842 | 1348.2784 | 1343.6641
0.98327 | 1387.5127 | 1382.2602
0.98234 | 1399.0956 | 1393.644
0.98141 | 1407.4887 | 1401.885
0.98048 | 1429.8769 | 1423.8467
0.97955 | 1438.9478 | 1432.7363
0.97862 | 1452.2253 | 1445.7361
0.9777 | 1460.5187 | 1453.8484
0.97677 | 1461.4756 | 1454.7836
0.97584 | 1464.1072 | 1457.3528
0.97491 | 1491.1605 | 1483.7398
0.97398 | 1501.1883 | 1493.5113
0.97305 | 1518.752 | 1510.6098
0.97212 | 1565.9208 | 1556.4855
0.97119 | 1578.9391 | 1569.1347
0.97026 | 1612.8504 | 1602.0533
0.96933 | 1615.3424 | 1604.47
0.9684 | 1616.8975 | 1605.9766
0.96747 | 1618.8512 | 1607.8677
0.96654 | 1621.7419 | 1610.6631
0.96561 | 1628.7794 | 1617.4618
0.96468 | 1634.6605 | 1623.138
0.96375 | 1657.1285 | 1644.802
0.96283 | 1667.2959 | 1654.5962
0.9619 | 1672.9976 | 1660.0833
0.96097 | 1686.8532 | 1673.4045
0.96004 | 1687.7304 | 1674.2471
0.95911 | 1732.6465 | 1717.3472
0.95818 | 1738.2884 | 1722.7558
0.95725 | 1759.5602 | 1743.1281
0.95632 | 1759.8792 | 1743.4333
0.95539 | 1794.1493 | 1776.1906
0.95446 | 1817.8334 | 1798.8072
0.95353 | 1824.7512 | 1805.4068
0.9526 | 1856.8085 | 1835.9595
0.95167 | 1871.9001 | 1850.3288
0.95074 | 1874.3124 | 1852.6233
0.94981 | 1876.2861 | 1854.4989
0.94888 | 1911.4334 | 1887.866
0.94796 | 1913.7061 | 1890.0215
0.94703 | 1930.911 | 1906.3229
0.9461 | 1931.3894 | 1906.7758
0.94517 | 1933.2834 | 1908.5668
0.94424 | 1937.6892 | 1912.729
0.94331 | 1945.2051 | 1919.8223
0.94238 | 1946.6206 | 1921.1569
0.94145 | 1979.9338 | 1952.5351
0.94052 | 1984.2998 | 1956.6434
0.93959 | 1993.6299 | 1965.4143
0.93866 | 2001.9632 | 1973.2403
0.93773 | 2009.5589 | 1980.3665
0.9368 | 2014.8818 | 1985.3555
0.93587 | 2022.9161 | 1992.8783
0.93494 | 2026.4647 | 1996.1977
0.93401 | 2047.9359 | 2016.2621
0.93309 | 2048.2947 | 2016.5971
0.93216 | 2054.3354 | 2022.2307
0.93123 | 2076.285 | 2042.681
0.9303 | 2082.206 | 2048.1921
0.92937 | 2085.4955 | 2051.2507
0.92844 | 2086.4524 | 2052.1396
0.92751 | 2087.3097 | 2052.9351
0.92658 | 2089.9412 | 2055.3747
0.92565 | 2101.9029 | 2066.4526
0.92472 | 2107.0065 | 2071.1744
0.92379 | 2111.5918 | 2075.4124
0.92286 | 2116.217 | 2079.6829
0.92193 | 2130.0726 | 2092.4633
0.921 | 2136.4322 | 2098.3235
0.92007 | 2148.9521 | 2109.8485
0.91914 | 2152.2814 | 2112.9102
0.91822 | 2178.8562 | 2137.324
0.91729 | 2183.0428 | 2141.1662
0.91636 | 2211.4318 | 2167.1939
0.91543 | 2212.3489 | 2168.0338
0.9145 | 2219.1272 | 2174.2357
0.91357 | 2219.3465 | 2174.4361
0.91264 | 2232.7236 | 2186.6508
0.91171 | 2233.8998 | 2187.7237
0.91078 | 2235.9134 | 2189.5586
0.90985 | 2235.9931 | 2189.6312
0.90892 | 2238.6247 | 2192.0243
0.90799 | 2242.7514 | 2195.7733
0.90706 | 2248.3535 | 2200.8573
0.90613 | 2248.9715 | 2201.4176
0.9052 | 2263.1461 | 2214.255
0.90428 | 2273.2138 | 2223.3637
0.90335 | 2283.0423 | 2232.2468
0.90242 | 2296.8381 | 2244.7028
0.90149 | 2300.6459 | 2248.1372
0.90056 | 2300.8253 | 2248.2989
0.89963 | 2302.4401 | 2249.7524
0.8987 | 2318.5485 | 2264.2364
0.89777 | 2327.2008 | 2272.0082
0.89684 | 2333.5006 | 2277.661
0.89591 | 2336.471 | 2280.3237
0.89498 | 2338.1457 | 2281.8232
0.89405 | 2338.4647 | 2282.1086
0.89312 | 2352.8386 | 2294.9529
0.89219 | 2357.1448 | 2298.7969
0.89126 | 2367.4119 | 2307.9524
0.89033 | 2373.6319 | 2313.4932
0.88941 | 2386.8695 | 2325.2729
0.88848 | 2394.3854 | 2331.9541
0.88755 | 2395.9803 | 2333.3704
0.88662 | 2397.0768 | 2334.343
0.88569 | 2400.7251 | 2337.576
0.88476 | 2401.8415 | 2338.5643
0.88383 | 2405.1708 | 2341.5084
0.8829 | 2407.8622 | 2343.8859
0.88197 | 2413.3446 | 2348.7237
0.88104 | 2437.9857 | 2370.4449
0.88011 | 2442.0327 | 2374.0086
0.87918 | 2449.4091 | 2380.4972
0.87825 | 2449.8676 | 2380.9002
0.87732 | 2453.8747 | 2384.4176
0.87639 | 2458.3404 | 2388.3334
0.87546 | 2461.8891 | 2391.4417
0.87454 | 2462.3675 | 2391.8604
0.87361 | 2472.9735 | 2401.1308
0.87268 | 2476.9209 | 2404.5774
0.87175 | 2477.9177 | 2405.4468
0.87082 | 2480.4296 | 2407.6354
0.86989 | 2496.3984 | 2421.5339
0.86896 | 2497.2557 | 2422.2792
0.86803 | 2528.8145 | 2449.6879
0.8671 | 2549.6677 | 2467.7794
0.86617 | 2550.2658 | 2468.2977
0.86524 | 2552.0999 | 2469.8855
0.86431 | 2562.9053 | 2479.2297
0.86338 | 2566.9922 | 2482.7602
0.86245 | 2572.8933 | 2487.8524
0.86152 | 2573.7106 | 2488.5569
0.86059 | 2575.5049 | 2490.1019
0.85967 | 2584.0176 | 2497.4239
0.85874 | 2587.6061 | 2500.5072
0.85781 | 2600.2257 | 2511.3382
0.85688 | 2608.6786 | 2518.5852
0.85595 | 2611.4696 | 2520.9755
0.85502 | 2617.1115 | 2525.8021
0.85409 | 2624.448 | 2532.0715
0.85316 | 2640.2972 | 2545.6007
0.85223 | 2643.487 | 2548.3207
0.8513 | 2655.1496 | 2558.2545
0.85037 | 2668.447 | 2569.5684
0.84944 | 2673.8696 | 2574.1771
0.84851 | 2675.624 | 2575.6665
0.84758 | 2676.6208 | 2576.5119
0.84665 | 2687.2268 | 2585.4964
0.84572 | 2688.2435 | 2586.3568
0.8448 | 2690.0777 | 2587.9071
0.84387 | 2690.9349 | 2588.6309
0.84294 | 2692.5896 | 2590.0264
0.84201 | 2701.0226 | 2597.131
0.84108 | 2704.9699 | 2600.4529
0.84015 | 2706.3256 | 2601.5924
0.83922 | 2709.8144 | 2604.5219
0.83829 | 2710.552 | 2605.1406
0.83736 | 2713.383 | 2607.5125
0.83643 | 2715.6955 | 2609.4478
0.8355 | 2717.5695 | 2611.0144
0.83457 | 2717.729 | 2611.1476
0.83364 | 2721.4371 | 2614.2406
0.83271 | 2729.9897 | 2621.3664
0.83178 | 2742.5893 | 2631.8524
0.83086 | 2756.126 | 2643.1057
0.82993 | 2762.8045 | 2648.6515
0.829 | 2767.8284 | 2652.8187
0.82807 | 2774.8061 | 2658.5998
0.82714 | 2780.2686 | 2663.1206
0.82621 | 2790.9344 | 2671.9378
0.82528 | 2801.6201 | 2680.7614
0.82435 | 2807.0029 | 2685.2012
0.82342 | 2808.5778 | 2686.4988
0.82249 | 2808.7373 | 2686.63
0.82156 | 2808.9965 | 2686.8431
0.82063 | 2809.8737 | 2687.5633
0.8197 | 2824.0482 | 2699.1889
0.81877 | 2831.0059 | 2704.8889
0.81784 | 2832.7603 | 2706.3245
0.81691 | 2856.8033 | 2725.9767
0.81599 | 2856.883 | 2726.0418
0.81506 | 2861.6278 | 2729.9113
0.81413 | 2877.477 | 2742.8219
0.8132 | 2878.9921 | 2744.0547
0.81227 | 2897.4729 | 2759.0746
0.81134 | 2898.988 | 2760.3046
0.81041 | 2899.3868 | 2760.6279
0.80948 | 2904.7695 | 2764.9877
0.80855 | 2910.9298 | 2769.9714
0.80762 | 2925.1841 | 2781.4901
0.80669 | 2925.4034 | 2781.6671
0.80576 | 2927.7558 | 2783.5637
0.80483 | 2942.3889 | 2795.3477
0.8039 | 2944.562 | 2797.0956
0.80297 | 2957.3211 | 2807.3468
0.80204 | 2961.3083 | 2810.5466
0.80112 | 2963.7604 | 2812.5122
0.80019 | 2963.8003 | 2812.5441
0.79926 | 2968.8043 | 2816.5459
0.79833 | 2969.7811 | 2817.3262
0.7974 | 2971.2963 | 2818.535
0.79647 | 2971.6551 | 2818.821
0.79554 | 2977.6758 | 2823.6135
0.79461 | 2980.8656 | 2826.1496
0.79368 | 2987.3448 | 2831.2951
0.79275 | 2989.8169 | 2833.256
0.79182 | 3002.1773 | 2843.0489
0.79089 | 3011.7267 | 2850.6059
0.78996 | 3019.1828 | 2856.4994
0.78903 | 3021.9938 | 2858.7187
0.7881 | 3023.4092 | 2859.8349
0.78717 | 3023.9076 | 2860.2274
0.78625 | 3024.9643 | 2861.0587
0.78532 | 3029.111 | 2864.3171
0.78439 | 3030.4666 | 2865.3811
0.78346 | 3030.985 | 2865.7874
0.78253 | 3031.2441 | 2865.9903
0.7816 | 3044.6213 | 2876.4521
0.78067 | 3046.4155 | 2877.8536
0.77974 | 3051.7584 | 2882.0222
0.77881 | 3054.2903 | 2883.9952
0.77788 | 3056.0446 | 2885.3607
0.77695 | 3058.6563 | 2887.3911
0.77602 | 3059.354 | 2887.9329
0.77509 | 3060.1914 | 2888.5822
0.77416 | 3060.5103 | 2888.8293
0.77323 | 3062.1052 | 2890.0633
0.7723 | 3064.0191 | 2891.5423
0.77138 | 3073.0501 | 2898.5128
0.77045 | 3074.5055 | 2899.6347
0.76952 | 3077.3962 | 2901.8605
0.76859 | 3078.8117 | 2902.9491
0.76766 | 3080.0477 | 2903.8985
0.76673 | 3101.8977 | 2920.6617
0.7658 | 3103.2533 | 2921.7005
0.76487 | 3103.7517 | 2922.0819
0.76394 | 3106.5428 | 2924.2154
0.76301 | 3107.6991 | 2925.0982
0.76208 | 3109.6927 | 2926.6184
0.76115 | 3111.0882 | 2927.6813
0.76022 | 3118.8234 | 2933.5654
0.75929 | 3121.8736 | 2935.8828
0.75836 | 3123.1496 | 2936.851
0.75743 | 3129.1304 | 2941.3839
0.75651 | 3146.096 | 2954.2263
0.75558 | 3147.1327 | 2955.0101
0.75465 | 3154.9676 | 2960.9263
0.75372 | 3168.5241 | 2971.1504
0.75279 | 3175.2625 | 2976.2262
0.75186 | 3176.1796 | 2976.9161
0.75093 | 3181.2633 | 2980.7359
0.75 | 3185.7489 | 2984.1023
0.74907 | 3189.0982 | 2986.6126
0.74814 | 3193.8031 | 2990.1348
0.74721 | 3199.2855 | 2994.2339
0.74628 | 3205.1866 | 2998.6405
0.74535 | 3212.5231 | 3004.1122
0.74442 | 3213.4601 | 3004.8101
0.74349 | 3230.7247 | 3017.6543
0.74257 | 3231.9807 | 3018.5875
0.74164 | 3240.7327 | 3025.0824
0.74071 | 3247.7901 | 3030.3131
0.73978 | 3276.3186 | 3051.4311
0.73885 | 3277.4948 | 3052.3007
0.73792 | 3278.7708 | 3053.2428
0.73699 | 3280.2859 | 3054.3602
0.73606 | 3284.5722 | 3057.5171
0.73513 | 3295.6965 | 3065.7001
0.7342 | 3297.6702 | 3067.1501
0.73327 | 3297.9493 | 3067.3549
0.73234 | 3311.3663 | 3077.187
0.73141 | 3312.6023 | 3078.0916
0.73048 | 3318.4436 | 3082.3613
0.72955 | 3319.1414 | 3082.8706
0.72862 | 3320.0783 | 3083.5538
0.7277 | 3320.4571 | 3083.8296
0.72677 | 3321.3742 | 3084.4965
0.72584 | 3323.0887 | 3085.7418
0.72491 | 3334.4124 | 3093.9557
0.72398 | 3334.4523 | 3093.9846
0.72305 | 3339.9347 | 3097.9512
0.72212 | 3345.8557 | 3102.2296
0.72119 | 3355.3254 | 3109.0634
0.72026 | 3356.4617 | 3109.8824
0.71933 | 3358.1962 | 3111.1309
0.7184 | 3361.4856 | 3113.4955
0.71747 | 3371.7527 | 3120.8667
0.71654 | 3387.3428 | 3132.0448
0.71561 | 3389.137 | 3133.3296
0.71468 | 3399.2845 | 3140.5866
0.71375 | 3414.1169 | 3151.1802
0.71283 | 3422.6496 | 3157.2665
0.7119 | 3428.2716 | 3161.2714
0.71097 | 3428.5307 | 3161.4557
0.71004 | 3434.5116 | 3165.7051
0.70911 | 3447.0314 | 3174.5889
0.70818 | 3454.1087 | 3179.6042
0.70725 | 3457.0992 | 3181.7205
0.70632 | 3465.6518 | 3187.7654
0.70539 | 3472.3702 | 3192.5076
0.70446 | 3473.7059 | 3193.4492
0.70353 | 3474.9619 | 3194.3334
0.7026 | 3480.8032 | 3198.4402
0.70167 | 3482.0791 | 3199.3361
0.70074 | 3486.9834 | 3202.775
0.69981 | 3494.2999 | 3207.8986
0.69888 | 3498.6859 | 3210.9659
0.69796 | 3500.7991 | 3212.4419
0.69703 | 3501.6962 | 3213.0676
0.6961 | 3507.0192 | 3216.7754
0.69517 | 3509.0726 | 3218.2038
0.69424 | 3524.7224 | 3229.0758
0.69331 | 3530.2248 | 3232.8932
0.69238 | 3532.0788 | 3234.1777
0.69145 | 3532.0988 | 3234.1915
0.69052 | 3542.9041 | 3241.6579
0.68959 | 3547.5891 | 3244.8908
0.68866 | 3552.4535 | 3248.243
0.68773 | 3561.345 | 3254.3621
0.6868 | 3566.0101 | 3257.5682
0.68587 | 3574.8816 | 3263.6571
0.68494 | 3577.0746 | 3265.1602
0.68401 | 3580.1049 | 3267.2343
0.68309 | 3604.4668 | 3283.8869
0.68216 | 3606.5003 | 3285.275
0.68123 | 3611.0457 | 3288.3736
0.6803 | 3641.3685 | 3309.0162
0.67937 | 3649.6819 | 3314.6679
0.67844 | 3653.9881 | 3317.5914
0.67751 | 3656.2209 | 3319.1052
0.67658 | 3661.4442 | 3322.6416
0.67565 | 3666.3285 | 3325.944
0.67472 | 3673.8843 | 3331.0455
0.67379 | 3685.4672 | 3338.8554
0.67286 | 3688.0589 | 3340.6004
0.67193 | 3690.0126 | 3341.9141
0.671 | 3691.6075 | 3342.985
0.67007 | 3700.6585 | 3349.0541
0.66914 | 3705.9216 | 3352.5783
0.66822 | 3710.188 | 3355.4311
0.66729 | 3711.125 | 3356.0568
0.66636 | 3714.3745 | 3358.2237
0.66543 | 3715.6504 | 3359.0733
0.6645 | 3727.0938 | 3366.6827
0.66357 | 3731.1607 | 3369.3833
0.66264 | 3735.2476 | 3372.0933
0.66171 | 3741.9262 | 3376.5157
0.66078 | 3743.1623 | 3377.3331
0.65985 | 3745.2556 | 3378.7153
0.65892 | 3752.4724 | 3383.474
0.65799 | 3756.978 | 3386.4407
0.65706 | 3765.1119 | 3391.789
0.65613 | 3766.2881 | 3392.5613
0.6552 | 3771.3918 | 3395.9076
0.65428 | 3774.3025 | 3397.8133
0.65335 | 3777.5321 | 3399.9249
0.65242 | 3779.9244 | 3401.4868
0.65149 | 3782.6557 | 3403.2675
0.65056 | 3783.174 | 3403.6049
0.64963 | 3823.9633 | 3430.1217
0.6487 | 3834.6889 | 3437.0844
0.64777 | 3848.1059 | 3445.7818
0.64684 | 3852.5118 | 3448.6337
0.64591 | 3855.1633 | 3450.3476
0.64498 | 3856.4591 | 3451.184
0.64405 | 3858.7318 | 3452.6488
0.64312 | 3859.629 | 3453.2262
0.64219 | 3863.5364 | 3455.7373
0.64126 | 3883.3928 | 3468.4797
0.64033 | 3887.0212 | 3470.8048
0.63941 | 3892.5235 | 3474.3256
0.63848 | 3906.1 | 3483.0001
0.63755 | 3908.0737 | 3484.2594
0.63662 | 3918.4006 | 3490.8384
0.63569 | 3923.584 | 3494.1359
0.63476 | 3924.8798 | 3494.959
0.63383 | 3933.0337 | 3500.131
0.6329 | 3934.0504 | 3500.7749
0.63197 | 3939.2338 | 3504.0531
0.63104 | 3942.4635 | 3506.0926
0.63011 | 3943.5799 | 3506.7966
0.62918 | 3962.2799 | 3518.5711
0.62825 | 3963.9546 | 3519.6239
0.62732 | 3964.4729 | 3519.9493
0.62639 | 3965.2504 | 3520.4367
0.62546 | 3968.0415 | 3522.1837
0.62454 | 3972.2679 | 3524.8253
0.62361 | 3976.3349 | 3527.3633
0.62268 | 3976.4346 | 3527.4254
0.62175 | 3976.6339 | 3527.5495
0.62082 | 3980.1227 | 3529.717
0.61989 | 4010.1066 | 3548.3176
0.61896 | 4011.3626 | 3549.0956
0.61803 | 4016.6257 | 3552.3508
0.6171 | 4029.026 | 3560.0088
0.61617 | 4030.5611 | 3560.9554
0.61524 | 4033.3721 | 3562.6861
0.61431 | 4034.5084 | 3563.3847
0.61338 | 4045.1543 | 3569.9197
0.61245 | 4061.0434 | 3579.6584
0.61152 | 4061.0633 | 3579.6706
0.61059 | 4073.005 | 3586.9677
0.60967 | 4078.2283 | 3590.1545
0.60874 | 4079.8232 | 3591.1262
0.60781 | 4080.0824 | 3591.2838
0.60688 | 4083.2721 | 3593.2211
0.60595 | 4086.0632 | 3594.9136
0.60502 | 4087.3391 | 3595.6862
0.60409 | 4099.3008 | 3602.9176
0.60316 | 4101.0751 | 3603.9886
0.60223 | 4102.6899 | 3604.9619
0.6013 | 4107.7537 | 3608.0091
0.60037 | 4114.1332 | 3611.8422
0.59944 | 4117.0838 | 3613.6122
0.59851 | 4122.8652 | 3617.0752
0.59758 | 4143.22 | 3629.2483
0.59665 | 4164.2526 | 3641.8073
0.59572 | 4169.5556 | 3644.9689
0.5948 | 4182.5938 | 3652.73
0.59387 | 4188.6544 | 3656.332
0.59294 | 4188.9733 | 3656.5213
0.59201 | 4193.14 | 3658.9899
0.59108 | 4197.3066 | 3661.4546
0.59015 | 4201.3138 | 3663.8213
0.58922 | 4226.6924 | 3678.7867
0.58829 | 4237.6772 | 3685.254
0.58736 | 4238.5544 | 3685.7697
0.58643 | 4251.2338 | 3693.2111
0.5855 | 4255.2609 | 3695.5709
0.58457 | 4258.2513 | 3697.3204
0.58364 | 4263.953 | 3700.6508
0.58271 | 4273.5622 | 3706.2547
0.58178 | 4275.177 | 3707.1949
0.58086 | 4276.8517 | 3708.1684
0.57993 | 4283.7496 | 3712.1719
0.579 | 4291.3452 | 3716.5733
0.57807 | 4292.1825 | 3717.0577
0.57714 | 4302.011 | 3722.7346
0.57621 | 4309.2279 | 3726.8964
0.57528 | 4309.826 | 3727.2408
0.57435 | 4311.5405 | 3728.2263
0.57342 | 4314.4511 | 3729.8967
0.57249 | 4319.3156 | 3732.6838
0.57156 | 4338.4343 | 3743.6202
0.57063 | 4343.3186 | 3746.4096
0.5697 | 4346.7277 | 3748.3533
0.56877 | 4356.317 | 3753.8119
0.56784 | 4367.86 | 3760.3719
0.56691 | 4367.9995 | 3760.4511
0.56599 | 4370.6311 | 3761.9417
0.56506 | 4373.9405 | 3763.8133
0.56413 | 4376.4524 | 3765.2315
0.5632 | 4397.3056 | 3776.9856
0.56227 | 4397.4651 | 3777.0754
0.56134 | 4408.9881 | 3783.5491
0.56041 | 4415.0886 | 3786.9706
0.55948 | 4415.4076 | 3787.1492
0.55855 | 4415.6069 | 3787.2607
0.55762 | 4419.6539 | 3789.5193
0.55669 | 4422.2855 | 3790.9855
0.55576 | 4440.6666 | 3801.2095
0.55483 | 4443.5374 | 3802.8037
0.5539 | 4448.7407 | 3805.6882
0.55297 | 4454.8212 | 3809.0534
0.55204 | 4460.503 | 3812.1926
0.55112 | 4461.4001 | 3812.6875
0.55019 | 4469.6537 | 3817.2323
0.54926 | 4479.5021 | 3822.6462
0.54833 | 4485.6624 | 3826.0269
0.5474 | 4491.8027 | 3829.3909
0.54647 | 4495.5906 | 3831.4627
0.54554 | 4508.3098 | 3838.4074
0.54461 | 4511.8584 | 3840.3417
0.54368 | 4517.1415 | 3843.2164
0.54275 | 4537.0975 | 3854.0568
0.54182 | 4537.7753 | 3854.4244
0.54089 | 4547.9228 | 3859.9178
0.53996 | 4558.4092 | 3865.585
0.53903 | 4560.2035 | 3866.553
0.5381 | 4612.8746 | 3894.92
0.53717 | 4621.9854 | 3899.8183
0.53625 | 4636.1999 | 3907.4474
0.53532 | 4643.0379 | 3911.1111
0.53439 | 4655.5578 | 3917.8073
0.53346 | 4659.6846 | 3920.0107
0.53253 | 4668.2172 | 3924.5586
0.5316 | 4678.7236 | 3930.1486
0.53067 | 4684.5648 | 3933.2511
0.52974 | 4698.8192 | 3940.8088
0.52881 | 4706.8135 | 3945.04
0.52788 | 4712.7944 | 3948.2
0.52695 | 4715.1069 | 3949.4197
0.52602 | 4717.8183 | 3950.8471
0.52509 | 4723.9984 | 3954.0952
0.52416 | 4726.6699 | 3955.4967
0.52323 | 4727.9657 | 3956.1753
0.5223 | 4732.0726 | 3958.3222
0.52138 | 4738.3126 | 3961.5785
0.52045 | 4751.6498 | 3968.526
0.51952 | 4766.7614 | 3976.3838
0.51859 | 4771.4663 | 3978.8259
0.51766 | 4776.6896 | 3981.5322
0.51673 | 4804.0818 | 3995.6992
0.5158 | 4828.8823 | 4008.5028
0.51487 | 4841.2825 | 4014.8931
0.51394 | 4844.8112 | 4016.7083
0.51301 | 4845.0106 | 4016.8107
0.51208 | 4846.2067 | 4017.4237
0.51115 | 4865.8837 | 4027.4908
0.51022 | 4866.4219 | 4027.7657
0.50929 | 4874.4163 | 4031.8409
0.50836 | 4875.453 | 4032.3684
0.50743 | 4888.8102 | 4039.1525
0.50651 | 4889.1292 | 4039.3142
0.50558 | 4893.3955 | 4041.4731
0.50465 | 4916.4815 | 4053.1341
0.50372 | 4919.3324 | 4054.5715
0.50279 | 4934.5635 | 4062.2366
0.50186 | 4941.8203 | 4065.8819
0.50093 | 4947.7214 | 4068.8406
0.5 | 4951.0108 | 4070.4869
0.49907 | 4958.5666 | 4074.2613
0.49814 | 4959.0849 | 4074.5197
0.49721 | 4971.246 | 4080.572
0.49628 | 4972.7412 | 4081.3147
0.49535 | 4975.8911 | 4082.8765
0.49442 | 4989.009 | 4089.3684
0.49349 | 4997.6214 | 4093.6226
0.49257 | 4999.635 | 4094.6153
0.49164 | 5014.4874 | 4101.9242
0.49071 | 5016.6006 | 4102.9622
0.48978 | 5028.8414 | 4108.9631
0.48885 | 5029.2401 | 4109.1582
0.48792 | 5035.8589 | 4112.3907
0.48699 | 5042.5175 | 4115.6365
0.48606 | 5053.901 | 4121.1748
0.48513 | 5055.0972 | 4121.7557
0.4842 | 5055.8946 | 4122.1422
0.48327 | 5063.4903 | 4125.8165
0.48234 | 5079.6784 | 4133.6322
0.48141 | 5085.6792 | 4136.5238
0.48048 | 5091.5603 | 4139.3524
0.47955 | 5097.6608 | 4142.2807
0.47862 | 5100.1727 | 4143.4841
0.4777 | 5101.3689 | 4144.0561
0.47677 | 5113.3505 | 4149.7741
0.47584 | 5129.5585 | 4157.494
0.47491 | 5144.4907 | 4164.5923
0.47398 | 5145.7267 | 4165.1787
0.47305 | 5146.0856 | 4165.3486
0.47212 | 5151.548 | 4167.9301
0.47119 | 5173.9562 | 4178.499
0.47026 | 5178.2824 | 4180.5355
0.46933 | 5179.9769 | 4181.3316
0.4684 | 5181.9705 | 4182.2663
0.46747 | 5200.2719 | 4190.8302
0.46654 | 5227.9432 | 4203.7529
0.46561 | 5244.9088 | 4211.6602
0.46468 | 5253.9199 | 4215.8517
0.46375 | 5260.5387 | 4218.9243
0.46283 | 5270.6264 | 4223.5978
0.4619 | 5312.0935 | 4242.7705
0.46097 | 5312.9906 | 4243.1845
0.46004 | 5323.1381 | 4247.8574
0.45911 | 5329.4977 | 4250.7801
0.45818 | 5338.3094 | 4254.8216
0.45725 | 5343.433 | 4257.1667
0.45632 | 5346.0048 | 4258.3414
0.45539 | 5362.1331 | 4265.6936
0.45446 | 5371.2439 | 4269.8383
0.45353 | 5384.6808 | 4275.9387
0.4526 | 5387.8307 | 4277.3658
0.45167 | 5408.7835 | 4286.8393
0.45074 | 5413.2692 | 4288.8633
0.44981 | 5419.3297 | 4291.5922
0.44888 | 5423.2572 | 4293.357
0.44796 | 5423.5163 | 4293.4732
0.44703 | 5427.4836 | 4295.2486
0.4461 | 5449.1143 | 4304.908
0.44517 | 5454.198 | 4307.1734
0.44424 | 5459.6405 | 4309.5938
0.44331 | 5462.7904 | 4310.9916
0.44238 | 5464.6046 | 4311.795
0.44145 | 5474.5527 | 4316.1912
0.44052 | 5477.4435 | 4317.466
0.43959 | 5480.2545 | 4318.703
0.43866 | 5482.2879 | 4319.5959
0.43773 | 5483.823 | 4320.2686
0.4368 | 5487.8501 | 4322.0295
0.43587 | 5496.5024 | 4325.8048
0.43494 | 5503.3405 | 4328.7822
0.43401 | 5510.1387 | 4331.7359
0.43309 | 5519.8276 | 4335.9365
0.43216 | 5529.5963 | 4340.1627
0.43123 | 5540.302 | 4344.7842
0.4303 | 5557.5667 | 4352.2212
0.42937 | 5558.9223 | 4352.8039
0.42844 | 5570.1463 | 4357.6179
0.42751 | 5589.8831 | 4366.0647
0.42658 | 5600.7682 | 4370.7131
0.42565 | 5607.2873 | 4373.491
0.42472 | 5615.3215 | 4376.9071
0.42379 | 5646.5215 | 4390.1439
0.42286 | 5696.601 | 4411.3439
0.42193 | 5725.1695 | 4423.4111
0.421 | 5740.919 | 4430.0491
0.42007 | 5750.8272 | 4434.2159
0.41914 | 5756.8479 | 4436.7422
0.41822 | 5775.1293 | 4444.3963
0.41729 | 5800.189 | 4454.865
0.41636 | 5811.094 | 4459.4104
0.41543 | 5818.271 | 4462.3953
0.4145 | 5829.1362 | 4466.9039
0.41357 | 5831.7279 | 4467.977
0.41264 | 5833.0038 | 4468.5041
0.41171 | 5844.2478 | 4473.1385
0.41078 | 5844.8658 | 4473.3927
0.40985 | 5849.5707 | 4475.3232
0.40892 | 5851.3849 | 4476.0659
0.40799 | 5862.7884 | 4480.7237
0.40706 | 5866.7158 | 4482.3243
0.40613 | 5872.6966 | 4484.756
0.4052 | 5875.6471 | 4485.953
0.40428 | 5882.4453 | 4488.7045
0.40335 | 5884.439 | 4489.5095
0.40242 | 5906.5282 | 4498.4089
0.40149 | 5922.4372 | 4504.8035
0.40056 | 5927.2218 | 4506.7223
0.39963 | 5947.1779 | 4514.7065
0.3987 | 5949.8094 | 4515.757
0.39777 | 5950.3676 | 4515.9793
0.39684 | 5951.803 | 4516.5496
0.39591 | 5975.7463 | 4526.0401
0.39498 | 6004.5938 | 4537.4477
0.39405 | 6014.7812 | 4541.4668
0.39312 | 6017.1137 | 4542.3848
0.39219 | 6019.4064 | 4543.2851
0.39126 | 6041.1168 | 4551.7897
0.39033 | 6042.8512 | 4552.4675
0.38941 | 6045.9413 | 4553.6722
0.38848 | 6075.8853 | 4565.3187
0.38755 | 6103.138 | 4575.893
0.38662 | 6121.22 | 4582.8922
0.38569 | 6121.858 | 4583.1386
0.38476 | 6130.0517 | 4586.295
0.38383 | 6162.9463 | 4598.9362
0.3829 | 6165.1392 | 4599.7769
0.38197 | 6167.2923 | 4600.6003
0.38104 | 6194.6048 | 4611.0201
0.38011 | 6198.9509 | 4612.6742
0.37918 | 6203.8751 | 4614.5436
0.37825 | 6212.0489 | 4617.6392
0.37732 | 6219.1063 | 4620.3054
0.37639 | 6238.2848 | 4627.533
0.37546 | 6248.9506 | 4631.5426
0.37454 | 6265.0789 | 4637.5907
0.37361 | 6269.8835 | 4639.3879
0.37268 | 6273.8907 | 4640.8832
0.37175 | 6288.9624 | 4646.493
0.37082 | 6324.2094 | 4659.5796
0.36989 | 6328.0969 | 4661.0194
0.36896 | 6348.99 | 4668.7378
0.36803 | 6357.2036 | 4671.7645
0.3671 | 6383.4993 | 4681.4299
0.36617 | 6398.4913 | 4686.9264
0.36524 | 6431.8444 | 4699.1239
0.36431 | 6442.3507 | 4702.9563
0.36338 | 6458.7183 | 4708.9116
0.36245 | 6477.4183 | 4715.6982
0.36152 | 6522.2945 | 4731.9429
0.36059 | 6540.5161 | 4738.522
0.35967 | 6546.0782 | 4740.5251
0.35874 | 6555.1093 | 4743.769
0.35781 | 6580.3085 | 4752.7972
0.35688 | 6603.7733 | 4761.1822
0.35595 | 6625.3641 | 4768.8774
0.35502 | 6632.88 | 4771.5492
0.35409 | 6652.7563 | 4778.5964
0.35316 | 6672.4532 | 4785.5617
0.35223 | 6696.1771 | 4793.929
0.3513 | 6701.8191 | 4795.9136
0.35037 | 6725.2838 | 4804.146
0.34944 | 6736.0892 | 4807.9268
0.34851 | 6742.8276 | 4810.2784
0.34758 | 6774.1273 | 4821.1722
0.34665 | 6782.2612 | 4823.9956
0.34572 | 6802.0179 | 4830.8352
0.3448 | 6808.6566 | 4833.1273
0.34387 | 6816.0928 | 4835.6878
0.34294 | 6817.2291 | 4836.078
0.34201 | 6818.9835 | 4836.6788
0.34108 | 6828.3136 | 4839.8654
0.34015 | 6849.2864 | 4847.009
0.33922 | 6854.9283 | 4848.9255
0.33829 | 6858.0184 | 4849.9723
0.33736 | 6887.0653 | 4859.7851
0.33643 | 6897.3523 | 4863.2507
0.3355 | 6899.5254 | 4863.9808
0.33457 | 6902.8547 | 4865.0963
0.33364 | 6911.3674 | 4867.9404
0.33271 | 6918.046 | 4870.1656
0.33178 | 6926.8179 | 4873.08
0.33086 | 6935.8489 | 4876.0722
0.32993 | 6944.8002 | 4879.0296
0.329 | 7025.2424 | 4905.5322
0.32807 | 7048.1889 | 4913.0708
0.32714 | 7064.8355 | 4918.5243
0.32621 | 7068.2246 | 4919.6314
0.32528 | 7076.4981 | 4922.3265
0.32435 | 7088.1408 | 4926.1082
0.32342 | 7094.8393 | 4928.2777
0.32249 | 7124.285 | 4937.7873
0.32156 | 7132.7977 | 4940.5287
0.32063 | 7152.8334 | 4946.9621
0.3197 | 7167.6659 | 4951.7109
0.31877 | 7177.2153 | 4954.7595
0.31784 | 7179.7073 | 4955.5527
0.31691 | 7206.5812 | 4964.0819
0.31599 | 7223.168 | 4969.3308
0.31506 | 7229.8665 | 4971.4443
0.31413 | 7252.7931 | 4978.6568
0.3132 | 7263.5785 | 4982.0398
0.31227 | 7295.0177 | 4991.8718
0.31134 | 7297.749 | 4992.7235
0.31041 | 7309.5711 | 4996.3986
0.30948 | 7321.5128 | 5000.0999
0.30855 | 7327.7528 | 5002.0282
0.30762 | 7343.602 | 5006.9111
0.30669 | 7367.625 | 5014.2899
0.30576 | 7372.1106 | 5015.6635
0.30483 | 7405.6232 | 5025.8948
0.3039 | 7441.6278 | 5036.8535
0.30297 | 7444.9172 | 5037.8516
0.30204 | 7465.4714 | 5044.0694
0.30112 | 7504.885 | 5055.9558
0.30019 | 7540.1121 | 5066.5468
0.29926 | 7546.3322 | 5068.4111
0.29833 | 7555.7819 | 5071.2346
0.2974 | 7578.7084 | 5078.0636
0.29647 | 7585.1079 | 5079.9638
0.29554 | 7588.6565 | 5081.0142
0.29461 | 7601.615 | 5084.8379
0.29368 | 7614.2944 | 5088.5675
0.29275 | 7620.8533 | 5090.4907
0.29182 | 7624.0232 | 5091.4172
0.29089 | 7624.3222 | 5091.5043
0.28996 | 7638.5167 | 5095.6268
0.28903 | 7647.169 | 5098.1316
0.2881 | 7708.7117 | 5115.8909
0.28717 | 7775.4977 | 5135.1012
0.28625 | 7808.1131 | 5144.4523
0.28532 | 7809.2893 | 5144.7885
0.28439 | 7863.4358 | 5160.2122
0.28346 | 7886.7012 | 5166.8177
0.28253 | 7894.8352 | 5169.1196
0.2816 | 7897.367 | 5169.8337
0.28067 | 7910.4651 | 5173.516
0.27974 | 7922.2672 | 5176.823
0.27881 | 7937.9968 | 5181.2159
0.27788 | 7947.7456 | 5183.9294
0.27695 | 7973.4631 | 5191.0639
0.27602 | 7981.617 | 5193.3184
0.27509 | 7984.727 | 5194.1753
0.27416 | 8007.2349 | 5200.3566
0.27323 | 8013.8537 | 5202.1682
0.2723 | 8020.612 | 5204.0117
0.27138 | 8033.5904 | 5207.5397
0.27045 | 8037.5976 | 5208.6253
0.26952 | 8037.7172 | 5208.6576
0.26859 | 8079.6627 | 5219.9431
0.26766 | 8084.0487 | 5221.1191
0.26673 | 8123.9209 | 5231.7727
0.2658 | 8133.9687 | 5234.448
0.26487 | 8134.6266 | 5234.6226
0.26394 | 8139.1919 | 5235.8297
0.26301 | 8195.9699 | 5250.7894
0.26208 | 8196.0298 | 5250.8051
0.26115 | 8200.017 | 5251.8482
0.26022 | 8224.3191 | 5258.1834
0.25929 | 8232.0343 | 5260.1875
0.25836 | 8242.74 | 5262.9585
0.25743 | 8255.0805 | 5266.1411
0.25651 | 8278.4456 | 5272.1452
0.25558 | 8325.5147 | 5284.1968
0.25465 | 8346.9261 | 5289.6591
0.25372 | 8370.3111 | 5295.6032
0.25279 | 8385.1237 | 5299.3545
0.25186 | 8388.772 | 5300.2751
0.25093 | 8390.008 | 5300.5858
0.25 | 8404.9003 | 5304.3158
0.24907 | 8424.2582 | 5309.1463
0.24814 | 8424.318 | 5309.1611
0.24721 | 8425.2351 | 5309.3883
0.24628 | 8432.6713 | 5311.2231
0.24535 | 8440.6457 | 5313.1834
0.24442 | 8440.6457 | 5313.1834
0.24349 | 8469.6328 | 5320.2551
0.24257 | 8574.9153 | 5345.8418
0.24164 | 8628.6032 | 5358.8397
0.24071 | 8635.7005 | 5360.5514
0.23978 | 8663.5512 | 5367.2423
0.23885 | 8666.7609 | 5368.0104
0.23792 | 8688.7106 | 5373.2428
0.23699 | 8691.1827 | 5373.8298
0.23606 | 8702.3469 | 5376.4704
0.23513 | 8721.7447 | 5381.0404
0.2342 | 8757.9487 | 5389.5363
0.23327 | 8762.3147 | 5390.5568
0.23234 | 8769.1727 | 5392.1533
0.23141 | 8791.3616 | 5397.2984
0.23048 | 8800.0138 | 5399.2967
0.22955 | 8803.6223 | 5400.1267
0.22862 | 8838.2911 | 5408.0689
0.2277 | 8847.6212 | 5410.1977
0.22677 | 8853.5223 | 5411.5386
0.22584 | 8890.5835 | 5419.9256
0.22491 | 8895.129 | 5420.95
0.22398 | 8900.9503 | 5422.2566
0.22305 | 8921.1057 | 5426.7616
0.22212 | 8961.6358 | 5435.7829
0.22119 | 8966.0018 | 5436.7506
0.22026 | 9024.8133 | 5449.7318
0.21933 | 9050.4312 | 5455.3625
0.2184 | 9058.4056 | 5457.1078
0.21747 | 9130.5743 | 5472.836
0.21654 | 9147.2409 | 5476.4528
0.21561 | 9182.9265 | 5484.1637
0.21468 | 9212.9303 | 5490.619
0.21375 | 9233.4247 | 5495.0093
0.21283 | 9234.8002 | 5495.3027
0.2119 | 9283.0456 | 5505.5481
0.21097 | 9314.9434 | 5512.2923
0.21004 | 9316.2193 | 5512.5608
0.20911 | 9365.282 | 5522.843
0.20818 | 9379.8354 | 5525.8795
0.20725 | 9395.9637 | 5529.2296
0.20632 | 9441.5376 | 5538.6535
0.20539 | 9450.449 | 5540.488
0.20446 | 9519.8665 | 5554.7134
0.20353 | 9534.6192 | 5557.7229
0.2026 | 9558.7818 | 5562.6295
0.20167 | 9606.4091 | 5572.2568
0.20074 | 9644.5668 | 5579.9345
0.19981 | 9671.4606 | 5585.3207
0.19888 | 9675.3881 | 5586.1036
0.19796 | 9702.541 | 5591.4913
0.19703 | 9734.379 | 5597.779
0.1961 | 9744.9252 | 5599.852
0.19517 | 9787.11 | 5608.1047
0.19424 | 9851.5833 | 5620.6578
0.19331 | 9896.7386 | 5629.4077
0.19238 | 9902.3207 | 5630.4842
0.19145 | 9947.8547 | 5639.2228
0.19052 | 9965.558 | 5642.6039
0.18959 | 9976.3035 | 5644.6461
0.18866 | 9986.6903 | 5646.6105
0.18773 | 10013.3648 | 5651.6306
0.1868 | 10017.8902 | 5652.4781
0.18587 | 10044.6844 | 5657.4709
0.18494 | 10063.7632 | 5661.0082
0.18401 | 10186.3304 | 5683.6194
0.18309 | 10206.9842 | 5687.4104
0.18216 | 10222.5543 | 5690.2538
0.18123 | 10253.7343 | 5695.919
0.1803 | 10257.881 | 5696.6685
0.17937 | 10294.6432 | 5703.2796
0.17844 | 10335.6318 | 5710.6126
0.17751 | 10337.6852 | 5710.978
0.17658 | 10350.8032 | 5713.3005
0.17565 | 10386.0701 | 5719.5115
0.17472 | 10421.9751 | 5725.8016
0.17379 | 10438.8011 | 5728.7336
0.17286 | 10438.9606 | 5728.7613
0.17193 | 10459.4948 | 5732.3013
0.171 | 10595.3394 | 5755.5944
0.17007 | 10602.636 | 5756.8387
0.16914 | 10603.5331 | 5756.9909
0.16822 | 10641.8104 | 5763.4475
0.16729 | 10641.9899 | 5763.4776
0.16636 | 10678.4929 | 5769.5671
0.16543 | 10682.0814 | 5770.1624
0.1645 | 10743.5842 | 5780.3081
0.16357 | 10769.5809 | 5784.5724
0.16264 | 10793.9628 | 5788.5492
0.16171 | 10811.985 | 5791.4719
0.16078 | 10815.7928 | 5792.0859
0.15985 | 10858.0772 | 5798.8648
0.15892 | 10868.2447 | 5800.4854
0.15799 | 10890.4136 | 5803.9982
0.15706 | 10901.3386 | 5805.7192
0.15613 | 10935.5091 | 5811.0702
0.1552 | 10991.9282 | 5819.8529
0.15428 | 10993.3437 | 5820.072
0.15335 | 11028.1122 | 5825.4197
0.15242 | 11067.9844 | 5831.5154
0.15149 | 11141.1101 | 5842.627
0.15056 | 11144.5191 | 5843.1419
0.14963 | 11151.2376 | 5844.1502
0.1487 | 11165.1929 | 5846.2319
0.14777 | 11180.5835 | 5848.5133
0.14684 | 11261.7235 | 5860.4656
0.14591 | 11263.8965 | 5860.7837
0.14498 | 11294.2193 | 5865.194
0.14405 | 11327.373 | 5869.9853
0.14312 | 11329.0676 | 5870.2286
0.14219 | 11355.3633 | 5873.9799
0.14126 | 11358.7923 | 5874.4659
0.14033 | 11425.8374 | 5883.9058
0.13941 | 11430.9211 | 5884.6168
0.13848 | 11438.7959 | 5885.711
0.13755 | 11513.8553 | 5896.07
0.13662 | 11521.4709 | 5897.114
0.13569 | 11538.5163 | 5899.4347
0.13476 | 11585.0471 | 5905.7268
0.13383 | 11601.9131 | 5907.9918
0.1329 | 11605.5614 | 5908.4783
0.13197 | 11618.3205 | 5910.1681
0.13104 | 11627.7702 | 5911.4107
0.13011 | 11691.5258 | 5919.7357
0.12918 | 11697.407 | 5920.4982
0.12825 | 11736.2425 | 5925.497
0.12732 | 11883.2314 | 5944.2804
0.12639 | 11901.5726 | 5946.6072
0.12546 | 11927.7088 | 5949.8985
0.12454 | 12014.2913 | 5960.7213
0.12361 | 12039.0918 | 5963.7983
0.12268 | 12063.1946 | 5966.7664
0.12175 | 12098.322 | 5971.0593
0.12082 | 12131.4358 | 5975.0755
0.11989 | 12166.5832 | 5979.3056
0.11896 | 12171.7666 | 5979.9246
0.11803 | 12215.7855 | 5985.1406
0.1171 | 12240.566 | 5988.0539
0.11617 | 12262.9144 | 5990.6605
0.11524 | 12291.6423 | 5993.9845
0.11431 | 12345.1109 | 6000.1215
0.11338 | 12464.0697 | 6013.6647
0.11245 | 12469.8312 | 6014.3152
0.11152 | 12507.5304 | 6018.5371
0.11059 | 12635.7992 | 6032.7826
0.10967 | 12659.2241 | 6035.3624
0.10874 | 12823.7767 | 6053.3317
0.10781 | 12847.2016 | 6055.8679
0.10688 | 12855.6944 | 6056.7795
0.10595 | 12879.8968 | 6059.355
0.10502 | 12900.5905 | 6061.5378
0.10409 | 12929.0194 | 6064.5102
0.10316 | 12943.2538 | 6065.9852
0.10223 | 12972.5 | 6068.9886
0.1013 | 13076.4867 | 6079.5709
0.10037 | 13136.3548 | 6085.6078
0.099442 | 13228.2403 | 6094.7878
0.098513 | 13233.8623 | 6095.3443
0.097584 | 13367.793 | 6108.476
0.096654 | 13372.3185 | 6108.9155
0.095725 | 13390.7793 | 6110.6912
0.094796 | 13424.9697 | 6113.9482
0.093866 | 13430.8509 | 6114.503
0.092937 | 13456.0102 | 6116.8529
0.092007 | 13484.479 | 6119.4855
0.091078 | 13497.7166 | 6120.6973
0.090149 | 13516.3369 | 6122.3845
0.089219 | 13539.0242 | 6124.4192
0.08829 | 13577.3812 | 6127.8236
0.087361 | 13596.799 | 6129.5289
0.086431 | 13684.6773 | 6137.1652
0.085502 | 13720.7018 | 6140.2621
0.084572 | 13833.5402 | 6149.8576
0.083643 | 13851.9412 | 6151.4052
0.082714 | 13960.4534 | 6160.4311
0.081784 | 13991.474 | 6162.9825
0.080855 | 14136.4094 | 6174.7686
0.079926 | 14213.8412 | 6180.9934
0.078996 | 14239.3794 | 6183.0227
0.078067 | 14376.141 | 6193.7628
0.077138 | 14514.3979 | 6204.4918
0.076208 | 14563.0818 | 6208.2246
0.075279 | 14575.821 | 6209.1895
0.074349 | 14585.191 | 6209.8905
0.07342 | 14593.7236 | 6210.5209
0.072491 | 14603.6717 | 6211.2467
0.071561 | 14614.3575 | 6212.0163
0.070632 | 14649.9235 | 6214.545
0.069703 | 14693.0253 | 6217.5693
0.068773 | 14823.8061 | 6226.6243
0.067844 | 14836.5453 | 6227.4945
0.066914 | 14848.507 | 6228.3005
0.065985 | 14951.437 | 6235.1401
0.065056 | 14979.1084 | 6236.9532
0.064126 | 15005.424 | 6238.6529
0.063197 | 15139.3547 | 6247.1792
0.062268 | 15239.4938 | 6253.4612
0.061338 | 15376.9332 | 6261.9553
0.060409 | 15423.5239 | 6264.7915
0.05948 | 15467.9814 | 6267.4564
0.05855 | 15564.3924 | 6273.1461
0.057621 | 15822.6047 | 6288.1445
0.056691 | 15861.0415 | 6290.3414
0.055762 | 15864.8892 | 6290.5577
0.054833 | 15905.3794 | 6292.7968
0.053903 | 16016.4434 | 6298.8351
0.052974 | 16085.6416 | 6302.5329
0.052045 | 16090.2469 | 6302.7748
0.051115 | 16183.7472 | 6307.5975
0.050186 | 16191.7814 | 6308.0044
0.049257 | 16221.6657 | 6309.4903
0.048327 | 16233.8466 | 6310.0847
0.047398 | 16286.2786 | 6312.5942
0.046468 | 16324.4562 | 6314.386
0.045539 | 16328.3836 | 6314.5666
0.04461 | 16412.4741 | 6318.357
0.04368 | 16451.4491 | 6320.0775
0.042751 | 16482.6292 | 6321.425
0.041822 | 16545.2884 | 6324.0746
0.040892 | 16736.2961 | 6331.9741
0.039963 | 16815.8212 | 6335.1891
0.039033 | 16833.4049 | 6335.8836
0.038104 | 16947.3796 | 6340.2795
0.037175 | 16957.6865 | 6340.6674
0.036245 | 17159.2206 | 6348.0657
0.035316 | 17439.263 | 6358.0859
0.034387 | 17555.311 | 6362.1303
0.033457 | 17590.877 | 6363.3367
0.032528 | 17704.9912 | 6367.1017
0.031599 | 17730.9082 | 6367.9326
0.030669 | 17930.309 | 6374.1408
0.02974 | 18505.5453 | 6391.5155
0.02881 | 19032.0577 | 6406.9292
0.027881 | 19032.9947 | 6406.9557
0.026952 | 19204.485 | 6411.6574
0.026022 | 19248.783 | 6412.8307
0.025093 | 19289.9909 | 6413.8839
0.024164 | 19672.4251 | 6423.3025
0.023234 | 19856.5749 | 6427.6667
0.022305 | 19860.8612 | 6427.7643
0.021375 | 19891.5029 | 6428.4335
0.020446 | 20087.415 | 6432.5302
0.019517 | 20281.2138 | 6436.4025
0.018587 | 20378.1431 | 6438.2493
0.017658 | 20444.7895 | 6439.4571
0.016729 | 20602.4442 | 6442.1677
0.015799 | 21127.3617 | 6450.7049
0.01487 | 21681.8445 | 6459.2077
0.013941 | 21977.1978 | 6463.4623
0.013011 | 22566.5089 | 6471.4037
0.012082 | 22759.5502 | 6473.8257
0.011152 | 22969.3178 | 6476.2626
0.010223 | 23063.3365 | 6477.2675
0.0092937 | 24114.8461 | 6487.5285
0.0083643 | 25060.196 | 6495.875
0.0074349 | 25760.4914 | 6501.407
0.0065056 | 26126.2591 | 6503.9565
0.0055762 | 26724.3221 | 6507.5694
0.0046468 | 27179.4035 | 6509.8955
0.0037175 | 27333.4696 | 6510.5399
0.0027881 | 27583.568 | 6511.3534
0.0018587 | 27782.8892 | 6511.8165
0.00092937 | 28530.7122 | 6512.859

## Benefício Ótimo
Permanência | PH kW | e kw/h | e kWh/ano | Beneficio liquido (BLi) - R$/ano | Investimento (i) - R$ | Custo de Operação e Manutenção (COM) | Receita Bruta (R) - R$/ano
0.99907 | 652.8873 | 652.2806 | 5713977.7606 | 801722.5948 | 5223098.7112 | 156692.9613 | 1428494.4402
0.99814 | 819.7525 | 818.9131 | 7173678.796 | 1137617.7023 | 6558019.9672 | 65580.1997 | 1793419.699 | Preço de Energia | 0.25 | R$/kWh
0.99721 | 916.7217 | 915.657 | 8021155.2745 | 1271911.4696 | 7333773.4904 | 73337.7349 | 2005288.8186 | Custo médio da hidrelétrica | 8000 | R$/kWh
0.99628 | 921.5861 | 920.5056 | 8063628.8835 | 1278638.3451 | 7372688.7576 | 73726.8876 | 2015907.2209 | Fator de recuperação de capital (FRC) | 0.09 | ...
0.99535 | 1018.7347 | 1017.2479 | 8911091.6472 | 1412785.1438 | 8149877.68 | 81498.7768 | 2227772.9118 |  | Dados de mercado Ivan
0.99442 | 1030.9755 | 1029.4261 | 9017772.648 | 1429662.7817 | 8247803.8032 | 82478.038 | 2254443.162
0.99349 | 1048.0408 | 1046.3883 | 9166361.6247 | 1453157.7846 | 8384326.216 | 83843.2622 | 2291590.4062
0.99257 | 1119.2326 | 1117.0839 | 9785654.9724 | 1551027.671 | 8953860.7208 | 89538.6072 | 2446413.7431
0.99164 | 1158.1678 | 1155.7115 | 10124033.0083 | 1604474.0174 | 9265342.3472 | 92653.4235 | 2531008.2521
0.99071 | 1188.1916 | 1185.4702 | 10384719.1053 | 1645626.5283 | 9505532.48 | 95055.3248 | 2596179.7763
0.98978 | 1230.8149 | 1227.6777 | 10754456.3438 | 1703962.1325 | 9846519.5344 | 98465.1953 | 2688614.0859
0.98885 | 1261.0779 | 1257.6172 | 11016726.8627 | 1745319.3624 | 10088623.5328 | 100886.2353 | 2754181.7157
0.98792 | 1283.8848 | 1280.1592 | 11214194.3305 | 1776440.7106 | 10271078.72 | 102710.7872 | 2803548.5826
0.98699 | 1306.1933 | 1302.1878 | 11407164.8933 | 1806836.5546 | 10449546.6872 | 104495.4669 | 2851791.2233
0.98606 | 1309.3034 | 1305.2559 | 11434041.6361 | 1811067.715 | 10474426.94 | 104744.2694 | 2858510.409
0.98513 | 1342.4372 | 1337.9124 | 11720112.5679 | 1856078.4094 | 10739497.3256 | 107394.9733 | 2930028.142
0.9842 | 1348.2784 | 1343.6641 | 11770497.4932 | 1864001.6189 | 10786227.544 | 107862.2754 | 2942624.3733
0.98327 | 1387.5127 | 1382.2602 | 12108599.6917 | 1917139.7727 | 11100101.5024 | 111001.015 | 3027149.9229
0.98234 | 1399.0956 | 1393.644 | 12208321.133 | 1932803.8337 | 11192764.4952 | 111927.645 | 3052080.2832
0.98141 | 1407.4887 | 1401.885 | 12280512.229 | 1944137.1292 | 11259909.28 | 112599.0928 | 3070128.0572
0.98048 | 1429.8769 | 1423.8467 | 12472896.7083 | 1974322.6568 | 11439015.2024 | 114390.152 | 3118224.1771
0.97955 | 1438.9478 | 1432.7363 | 12550770.2665 | 1986534.306 | 11511582.6064 | 115115.8261 | 3137692.5666
0.97862 | 1452.2253 | 1445.7361 | 12664648.5224 | 2004381.9159 | 11617802.1472 | 116178.0215 | 3166162.1306
0.9777 | 1460.5187 | 1453.8484 | 12735712.1664 | 2015513.0928 | 11684149.488 | 116841.4949 | 3183928.0416
0.97677 | 1461.4756 | 1454.7836 | 12743904.027 | 2016795.5117 | 11691804.9504 | 116918.0495 | 3185976.0068
0.97584 | 1464.1072 | 1457.3528 | 12766410.2194 | 2020316.8076 | 11712857.472 | 117128.5747 | 3191602.5548
0.97491 | 1491.1605 | 1483.7398 | 12997560.4488 | 2056461.7348 | 11929283.7736 | 119292.8377 | 3249390.1122
0.97398 | 1501.1883 | 1493.5113 | 13083159.4029 | 2069839.1867 | 12009506.64 | 120095.0664 | 3270789.8507
0.97305 | 1518.752 | 1510.6098 | 13232942.2144 | 2093233.9263 | 12150016.2728 | 121500.1627 | 3308235.5536
0.97212 | 1565.9208 | 1556.4855 | 13634812.607 | 2155966.4744 | 12527366.7736 | 125273.6677 | 3408703.1518
0.97119 | 1578.9391 | 1569.1347 | 13745620.1326 | 2173253.7371 | 12631512.96 | 126315.1296 | 3436405.0331
0.97026 | 1612.8504 | 1602.0533 | 14033986.6259 | 2218216.3156 | 12902803.4088 | 129028.0341 | 3508496.6565
0.96933 | 1615.3424 | 1604.47 | 14055157.2911 | 2221515.3719 | 12922739.5088 | 129227.3951 | 3513789.3228
0.9684 | 1616.8975 | 1605.9766 | 14068355.1264 | 2223570.8181 | 12935179.6352 | 129351.7964 | 3517088.7816
0.96747 | 1618.8512 | 1607.8677 | 14084921.1161 | 2226149.3253 | 12950809.5376 | 129508.0954 | 3521230.279
0.96654 | 1621.7419 | 1610.6631 | 14109408.4851 | 2229958.5799 | 12973935.4136 | 129739.3541 | 3527352.1213
0.96561 | 1628.7794 | 1617.4618 | 14168965.269 | 2239217.8212 | 13030234.96 | 130302.3496 | 3542241.3172
0.96468 | 1634.6605 | 1623.138 | 14218688.639 | 2246943.7441 | 13077284.156 | 130772.8416 | 3554672.1597
0.96375 | 1657.1285 | 1644.802 | 14408465.8499 | 2276413.6591 | 13257028.0336 | 132570.2803 | 3602116.4625
0.96283 | 1667.2959 | 1654.5962 | 14494262.735 | 2289728.9516 | 13338367.3216 | 133383.6732 | 3623565.6837
0.9619 | 1672.9976 | 1660.0833 | 14542329.863 | 2297184.3539 | 13383981.1184 | 133839.8112 | 3635582.4658
0.96097 | 1686.8532 | 1673.4045 | 14659023.5436 | 2315273.3025 | 13494825.8344 | 134948.2583 | 3664755.8859
0.96004 | 1687.7304 | 1674.2471 | 14666404.2035 | 2316416.7167 | 13501843.3416 | 135018.4334 | 3666601.0509
0.95911 | 1732.6465 | 1717.3472 | 15043961.8675 | 2374873.3061 | 13861171.608 | 138611.7161 | 3760990.4669
0.95818 | 1738.2884 | 1722.7558 | 15091341.0656 | 2382204.5726 | 13906306.9384 | 139063.0694 | 3772835.2664
0.95725 | 1759.5602 | 1743.1281 | 15269802.5306 | 2409802.4838 | 14076481.488 | 140764.8149 | 3817450.6326
0.95632 | 1759.8792 | 1743.4333 | 15272476.0194 | 2410215.674 | 14079033.3088 | 140790.3331 | 3818119.0048
0.95539 | 1794.1493 | 1776.1906 | 15559429.9718 | 2454538.0374 | 14353194.556 | 143531.9456 | 3889857.493
0.95446 | 1817.8334 | 1798.8072 | 15757550.8797 | 2485120.9949 | 14542667.2504 | 145426.6725 | 3939387.7199
0.95353 | 1824.7512 | 1805.4068 | 15815363.2088 | 2494039.8158 | 14598009.864 | 145980.0986 | 3953840.8022
0.9526 | 1856.8085 | 1835.9595 | 16083004.8889 | 2535304.4368 | 14854467.8544 | 148544.6785 | 4020751.2222
0.95167 | 1871.9001 | 1850.3288 | 16208880.0039 | 2554699.9134 | 14975200.876 | 149752.0088 | 4052220.001
0.95074 | 1874.3124 | 1852.6233 | 16228980.4296 | 2557795.2053 | 14994499.0208 | 149944.9902 | 4057245.1074
0.94981 | 1876.2861 | 1854.4989 | 16245410.1643 | 2560323.6999 | 15010288.412 | 150102.8841 | 4061352.5411
0.94888 | 1911.4334 | 1887.866 | 16537706.0629 | 2605279.7991 | 15291467.1664 | 152914.6717 | 4134426.5157
0.94796 | 1913.7061 | 1890.0215 | 16556588.1457 | 2608182.1475 | 15309648.8896 | 153096.4889 | 4139147.0364
0.94703 | 1930.911 | 1906.3229 | 16699388.7562 | 2630118.4167 | 15447287.724 | 154472.8772 | 4174847.1891
0.9461 | 1931.3894 | 1906.7758 | 16703356.1409 | 2630727.4897 | 15451115.4552 | 154511.1546 | 4175839.0352
0.94517 | 1933.2834 | 1908.5668 | 16719044.953 | 2633134.5491 | 15466266.8912 | 154662.6689 | 4179761.2383
0.94424 | 1937.6892 | 1912.729 | 16755506.2149 | 2638725.1621 | 15501513.916 | 155015.1392 | 4188876.5537
0.94331 | 1945.2051 | 1919.8223 | 16817643.6491 | 2648246.7929 | 15561641.1936 | 155616.4119 | 4204410.9123
0.94238 | 1946.6206 | 1921.1569 | 16829334.4008 | 2650037.1104 | 15572964.8984 | 155729.649 | 4207333.6002
0.94145 | 1979.9338 | 1952.5351 | 17104207.5013 | 2692104.807 | 15839470.6832 | 158394.7068 | 4276051.8753
0.94052 | 1984.2998 | 1956.6434 | 17140196.6178 | 2697609.2814 | 15874398.7304 | 158743.9873 | 4285049.1544
0.93959 | 1993.6299 | 1965.4143 | 17217028.9079 | 2709353.2781 | 15949039.4888 | 159490.3949 | 4304257.227
0.93866 | 2001.9632 | 1973.2403 | 17285584.7766 | 2719825.6134 | 16015705.8072 | 160157.0581 | 4321396.1941
0.93773 | 2009.5589 | 1980.3665 | 17348010.4645 | 2729355.5121 | 16076471.04 | 160764.7104 | 4337002.6161
0.9368 | 2014.8818 | 1985.3555 | 17391714.2647 | 2736023.1112 | 16119054.5496 | 161190.5455 | 4347928.5662
0.93587 | 2022.9161 | 1992.8783 | 17457613.7677 | 2746070.5883 | 16183328.536 | 161833.2854 | 4364403.4419
0.93494 | 2026.4647 | 1996.1977 | 17486691.8539 | 2750501.2092 | 16211717.5424 | 162117.1754 | 4371672.9635
0.93401 | 2047.9359 | 2016.2621 | 17662455.809 | 2777265.2542 | 16383486.98 | 163834.8698 | 4415613.9522
0.93309 | 2048.2947 | 2016.5971 | 17665390.4466 | 2777711.8338 | 16386357.7784 | 163863.5778 | 4416347.6117
0.93216 | 2054.3354 | 2022.2307 | 17714741.0019 | 2785216.962 | 16434682.8848 | 164346.8288 | 4428685.2505
0.93123 | 2076.285 | 2042.681 | 17893885.6088 | 2812443.3969 | 16610280.0536 | 166102.8005 | 4473471.4022
0.9303 | 2082.206 | 2048.1921 | 17942162.5162 | 2819775.8063 | 16657648.2272 | 166576.4823 | 4485540.6291
0.92937 | 2085.4955 | 2051.2507 | 17968956.24 | 2823842.6721 | 16683963.8792 | 166839.6388 | 4492239.06
0.92844 | 2086.4524 | 2052.1396 | 17976742.9871 | 2825023.8126 | 16691619.3416 | 166916.1934 | 4494185.7468
0.92751 | 2087.3097 | 2052.9351 | 17983711.6357 | 2826080.1729 | 16698477.36 | 166984.7736 | 4495927.9089
0.92658 | 2089.9412 | 2055.3747 | 18005082.3419 | 2829317.5973 | 16719529.8816 | 167195.2988 | 4501270.5855
0.92565 | 2101.9029 | 2066.4526 | 18102124.5325 | 2844008.817 | 16815223.1616 | 168152.2316 | 4525531.1331
0.92472 | 2107.0065 | 2071.1744 | 18143487.6504 | 2850266.6832 | 16856052.2944 | 168560.5229 | 4535871.9126
0.92379 | 2111.5918 | 2075.4124 | 18180612.4965 | 2855879.6523 | 16892734.7184 | 168927.3472 | 4545153.1241
0.92286 | 2116.217 | 2079.6829 | 18218022.5126 | 2861532.0161 | 16929736.12 | 169297.3612 | 4554505.6281
0.92193 | 2130.0726 | 2092.4633 | 18329978.5086 | 2878436.5436 | 17040580.836 | 170405.8084 | 4582494.6272
0.921 | 2136.4322 | 2098.3235 | 18381313.7301 | 2886182.6562 | 17091457.7632 | 170914.5776 | 4595328.4325
0.92007 | 2148.9521 | 2109.8485 | 18482272.9908 | 2901406.5748 | 17191616.7296 | 171916.1673 | 4620568.2477
0.91914 | 2152.2814 | 2112.9102 | 18509093.3326 | 2905448.1972 | 17218251.3592 | 172182.5136 | 4627273.3332
0.91822 | 2178.8562 | 2137.324 | 18722957.9117 | 2937654.485 | 17430849.9296 | 174308.4993 | 4680739.4779
0.91729 | 2183.0428 | 2141.1662 | 18756615.9219 | 2942719.7227 | 17464342.5776 | 174643.4258 | 4689153.9805
0.91636 | 2211.4318 | 2167.1939 | 18984618.1637 | 2977009.078 | 17691454.6288 | 176914.5463 | 4746154.5409
0.91543 | 2212.3489 | 2168.0338 | 18991975.9386 | 2978114.8733 | 17698791.1136 | 176987.9111 | 4747993.9846
0.9145 | 2219.1272 | 2174.2357 | 19046304.3087 | 2986274.3466 | 17753017.3056 | 177530.1731 | 4761576.0772
0.91357 | 2219.3465 | 2174.4361 | 19048060.2059 | 2986537.8832 | 17754771.6824 | 177547.7168 | 4762015.0515
0.91264 | 2232.7236 | 2186.6508 | 19155061.0287 | 3002586.3905 | 17861788.6672 | 178617.8867 | 4788765.2572
0.91171 | 2233.8998 | 2187.7237 | 19164459.8708 | 3003995.1171 | 17871198.5064 | 178711.9851 | 4791114.9677
0.91078 | 2235.9134 | 2189.5586 | 19180533.0213 | 3006402.5678 | 17887306.8752 | 178873.0688 | 4795133.2553
0.90985 | 2235.9931 | 2189.6312 | 19181168.9325 | 3006497.7501 | 17887944.8304 | 178879.4483 | 4795292.2331
0.90892 | 2238.6247 | 2192.0243 | 19202132.5776 | 3009633.4092 | 17908997.352 | 179089.9735 | 4800533.1444
0.90799 | 2242.7514 | 2195.7733 | 19234973.7876 | 3014542.2935 | 17942011.5336 | 179420.1153 | 4808743.4469
0.90706 | 2248.3535 | 2200.8573 | 19279509.7258 | 3021194.6428 | 17986827.8864 | 179868.2789 | 4819877.4315
0.90613 | 2248.9715 | 2201.4176 | 19284417.9117 | 3021927.274 | 17991772.0392 | 179917.7204 | 4821104.4779
0.9052 | 2263.1461 | 2214.255 | 19396874.132 | 3038701.6754 | 18105168.576 | 181051.6858 | 4849218.533
0.90428 | 2273.2138 | 2223.3637 | 19476666.1359 | 3050595.492 | 18185710.42 | 181857.1042 | 4869166.534
0.90335 | 2283.0423 | 2232.2468 | 19554482.0758 | 3062186.6791 | 18264338.3984 | 182643.384 | 4888620.519
0.90242 | 2296.8381 | 2244.7028 | 19663596.1916 | 3078428.5831 | 18374704.648 | 183747.0465 | 4915899.0479
0.90149 | 2300.6459 | 2248.1372 | 19693681.9487 | 3082903.7863 | 18405167.0088 | 184051.6701 | 4923420.4872
0.90056 | 2300.8253 | 2248.2989 | 19695098.1415 | 3083114.2946 | 18406602.408 | 184066.0241 | 4923774.5354
0.89963 | 2302.4401 | 2249.7524 | 19707830.7293 | 3085005.5823 | 18419521.0008 | 184195.21 | 4926957.6823
0.8987 | 2318.5485 | 2264.2364 | 19834711.0807 | 3103838.9751 | 18548387.9512 | 185483.8795 | 4958677.7702
0.89777 | 2327.2008 | 2272.0082 | 19902791.7202 | 3113937.321 | 18617606.0904 | 186176.0609 | 4975697.93
0.89684 | 2333.5006 | 2277.661 | 19952310.6669 | 3121277.2116 | 18668004.5512 | 186680.0455 | 4988077.6667
0.89591 | 2336.471 | 2280.3237 | 19975635.6071 | 3124732.0635 | 18691768.3824 | 186917.6838 | 4993908.9018
0.89498 | 2338.1457 | 2281.8232 | 19988771.6042 | 3126676.3569 | 18705165.4416 | 187051.6544 | 4997192.901
0.89405 | 2338.4647 | 2282.1086 | 19991271.102 | 3127046.0493 | 18707717.2624 | 187077.1726 | 4997817.7755
0.89312 | 2352.8386 | 2294.9529 | 20103787.6997 | 3143676.0562 | 18822708.6872 | 188227.0869 | 5025946.9249
0.89219 | 2357.1448 | 2298.7969 | 20137460.8043 | 3148649.3743 | 18857158.268 | 188571.5827 | 5034365.2011
0.89126 | 2367.4119 | 2307.9524 | 20217662.6285 | 3160486.1571 | 18939295 | 189392.95 | 5054415.6571
0.89033 | 2373.6319 | 2313.4932 | 20266200.2789 | 3167644.5192 | 18989055.5056 | 189890.5551 | 5066550.0697
0.88941 | 2386.8695 | 2325.2729 | 20369390.5849 | 3182852.0393 | 19094956.0688 | 190949.5607 | 5092347.6462
0.88848 | 2394.3854 | 2331.9541 | 20427917.8678 | 3191471.1323 | 19155083.3464 | 191550.8335 | 5106979.4669
0.88755 | 2395.9803 | 2333.3704 | 20440324.466 | 3193296.8715 | 19167842.4504 | 191678.4245 | 5110081.1165
0.88662 | 2397.0768 | 2334.343 | 20448845.0754 | 3194549.8354 | 19176614.3344 | 191766.1433 | 5112211.2689
0.88569 | 2400.7251 | 2337.576 | 20477165.7651 | 3198711.3628 | 19205800.7848 | 192058.0078 | 5119291.4413
0.88476 | 2401.8415 | 2338.5643 | 20485823.1166 | 3199982.5634 | 19214732.1576 | 192147.3216 | 5121455.7791
0.88383 | 2405.1708 | 2341.5084 | 20511613.4705 | 3203766.6889 | 19241366.7872 | 192413.6679 | 5127903.3676
0.8829 | 2407.8622 | 2343.8859 | 20532440.049 | 3206820.2347 | 19262897.7752 | 192628.9778 | 5133110.0123
0.88197 | 2413.3446 | 2348.7237 | 20574819.9269 | 3213029.2622 | 19306757.1952 | 193067.572 | 5143704.9817
0.88104 | 2437.9857 | 2370.4449 | 20765097.6055 | 3240885.8662 | 19503885.352 | 195038.8535 | 5191274.4014
0.88011 | 2442.0327 | 2374.0086 | 20796315.765 | 3245452.7834 | 19536261.5784 | 195362.6158 | 5199078.9412
0.87918 | 2449.4091 | 2380.4972 | 20853155.8057 | 3253761.708 | 19595272.4344 | 195952.7243 | 5213288.9514
0.87825 | 2449.8676 | 2380.9002 | 20856685.3725 | 3254277.2754 | 19598940.6768 | 195989.4068 | 5214171.3431
0.87732 | 2453.8747 | 2384.4176 | 20887498.094 | 3258774.7309 | 19630997.9256 | 196309.9793 | 5221874.5235
0.87639 | 2458.3404 | 2388.3334 | 20921800.2929 | 3263777.7315 | 19666723.4168 | 196667.2342 | 5230450.0732
0.87546 | 2461.8891 | 2391.4417 | 20949029.3999 | 3267746.1077 | 19695112.4232 | 196951.1242 | 5237257.35
0.87454 | 2462.3675 | 2391.8604 | 20952696.8449 | 3268280.1958 | 19698940.1544 | 196989.4015 | 5238174.2112
0.87361 | 2472.9735 | 2401.1308 | 21033905.5285 | 3280097.5625 | 19783788.196 | 197837.882 | 5258476.3821
0.87268 | 2476.9209 | 2404.5774 | 21064097.6766 | 3284487.7213 | 19815366.9784 | 198153.6698 | 5266024.4191
0.87175 | 2477.9177 | 2405.4468 | 21071713.8411 | 3285594.3184 | 19823341.4184 | 198233.4142 | 5267928.4603
0.87082 | 2480.4296 | 2407.6354 | 21090886.1254 | 3288377.8306 | 19843437.0072 | 198434.3701 | 5272721.5313
0.86989 | 2496.3984 | 2421.5339 | 21212637.0691 | 3306040.5137 | 19971187.536 | 199711.8754 | 5303159.2673
0.86896 | 2497.2557 | 2422.2792 | 21219166.0332 | 3306986.9529 | 19978045.5544 | 199780.4555 | 5304791.5083
0.86803 | 2528.8145 | 2449.6879 | 21459266.0879 | 3341764.8895 | 20230516.3248 | 202305.1632 | 5364816.522
0.8671 | 2549.6677 | 2467.7794 | 21617747.3952 | 3364702.6878 | 20397341.6096 | 203973.4161 | 5404436.8488
0.86617 | 2550.2658 | 2468.2977 | 21622287.879 | 3365359.3424 | 20402126.2736 | 204021.2627 | 5405571.9698
0.86524 | 2552.0999 | 2469.8855 | 21636197.0974 | 3367369.35 | 20416799.2432 | 204167.9924 | 5409049.2743
0.86431 | 2562.9053 | 2479.2297 | 21718052.5666 | 3379188.9244 | 20503242.1728 | 205032.4217 | 5429513.1416
0.86338 | 2566.9922 | 2482.7602 | 21748979.3885 | 3383651.1094 | 20535937.3768 | 205359.3738 | 5437244.8471
0.86245 | 2572.8933 | 2487.8524 | 21793586.6597 | 3390082.0588 | 20583146.0616 | 205831.4606 | 5448396.6649
0.86152 | 2573.7106 | 2488.5569 | 21799758.7151 | 3390971.1685 | 20589685.1024 | 205896.851 | 5449939.6788
0.86059 | 2575.5049 | 2490.1019 | 21813292.5219 | 3392919.221 | 20604039.0944 | 206040.3909 | 5453323.1305
0.85967 | 2584.0176 | 2497.4239 | 21877433.6119 | 3402144.3218 | 20672140.812 | 206721.4081 | 5469358.403
0.85874 | 2587.6061 | 2500.5072 | 21904442.7957 | 3406025.8193 | 20700848.796 | 207008.488 | 5476110.6989
0.85781 | 2600.2257 | 2511.3382 | 21999322.3526 | 3419650.0675 | 20801805.2064 | 208018.0521 | 5499830.5882
0.85688 | 2608.6786 | 2518.5852 | 22062806.3507 | 3428758.7419 | 20869428.4576 | 208694.2846 | 5515701.5877
0.85595 | 2611.4696 | 2520.9755 | 22083745.3254 | 3431760.6424 | 20891756.8896 | 208917.5689 | 5520936.3314
0.85502 | 2617.1115 | 2525.8021 | 22126026.0349 | 3437817.2867 | 20936892.22 | 209368.9222 | 5531506.5087
0.85409 | 2624.448 | 2532.0715 | 22180946.1692 | 3445678.1325 | 20995584.0984 | 209955.841 | 5545236.5423
0.85316 | 2640.2972 | 2545.6007 | 22299462.5355 | 3462627.8644 | 21122377.6944 | 211223.7769 | 5574865.6339
0.85223 | 2643.487 | 2548.3207 | 22323288.9172 | 3466032.6391 | 21147895.9024 | 211478.959 | 5580822.2293
0.8513 | 2655.1496 | 2558.2545 | 22410309.1766 | 3478457.6091 | 21241196.8504 | 212411.9685 | 5602577.2941
0.85037 | 2668.447 | 2569.5684 | 22509418.8901 | 3492597.1345 | 21347575.88 | 213475.7588 | 5627354.7225
0.84944 | 2673.8696 | 2574.1771 | 22549791.298 | 3498352.1411 | 21390956.8336 | 213909.5683 | 5637447.8245
0.84851 | 2675.624 | 2575.6665 | 22562838.6765 | 3500210.4843 | 21404991.848 | 214049.9185 | 5640709.6691
0.84758 | 2676.6208 | 2576.5119 | 22570243.8445 | 3501264.3323 | 21412966.288 | 214129.6629 | 5642560.9611
0.84665 | 2687.2268 | 2585.4964 | 22648948.4857 | 3512455.6885 | 21497814.3296 | 214978.1433 | 5662237.1214
0.84572 | 2688.2435 | 2586.3568 | 22656485.202 | 3513526.4747 | 21505948.2584 | 215059.4826 | 5664121.3005
0.8448 | 2690.0777 | 2587.9071 | 22670065.9149 | 3515454.3559 | 21520621.228 | 215206.2123 | 5667516.4787
0.84387 | 2690.9349 | 2588.6309 | 22676406.4429 | 3516353.6861 | 21527479.2464 | 215274.7925 | 5669101.6107
0.84294 | 2692.5896 | 2590.0264 | 22688631.6652 | 3518086.2346 | 21540716.8168 | 215407.1682 | 5672157.9163
0.84201 | 2701.0226 | 2597.131 | 22750867.4562 | 3526898.8061 | 21608180.5792 | 216081.8058 | 5687716.8641
0.84108 | 2704.9699 | 2600.4529 | 22779966.9667 | 3531015.8055 | 21639759.3616 | 216397.5936 | 5694991.7417
0.84015 | 2706.3256 | 2601.5924 | 22789949.7012 | 3532426.9653 | 21650604.6 | 216506.046 | 5697487.4253
0.83922 | 2709.8144 | 2604.5219 | 22815612.1588 | 3536051.5257 | 21678515.14 | 216785.1514 | 5703903.0397
0.83829 | 2710.552 | 2605.1406 | 22821031.9302 | 3536816.36 | 21684416.2256 | 216844.1623 | 5705257.9826
0.83736 | 2713.383 | 2607.5125 | 22841809.0869 | 3539745.9082 | 21707063.6352 | 217070.6364 | 5710452.2717
0.83643 | 2715.6955 | 2609.4478 | 22858763.148 | 3542134.3534 | 21725564.336 | 217255.6434 | 5714690.787
0.8355 | 2717.5695 | 2611.0144 | 22872486.5271 | 3544066.0034 | 21740556.2832 | 217405.5628 | 5718121.6318
0.83457 | 2717.729 | 2611.1476 | 22873653.1758 | 3544230.0746 | 21741832.1936 | 217418.3219 | 5718413.2939
0.83364 | 2721.4371 | 2614.2406 | 22900747.5696 | 3548037.1814 | 21771497.1104 | 217714.9711 | 5725186.8924
0.83271 | 2729.9897 | 2621.3664 | 22963169.8492 | 3556800.6817 | 21839917.8056 | 218399.1781 | 5740792.4623
0.83178 | 2742.5893 | 2631.8524 | 23055027.3672 | 3569685.3691 | 21940714.7272 | 219407.1473 | 5763756.8418
0.83086 | 2756.126 | 2643.1057 | 23153605.8563 | 3583500.7018 | 22049007.6224 | 220490.0762 | 5788401.4641
0.82993 | 2762.8045 | 2648.6515 | 23202187.4103 | 3590303.2155 | 22102436.3704 | 221024.3637 | 5800546.8526
0.829 | 2767.8284 | 2652.8187 | 23238691.4395 | 3595410.1051 | 22142627.548 | 221426.2755 | 5809672.8599
0.82807 | 2774.8061 | 2658.5998 | 23289334.6734 | 3602488.8055 | 22198448.628 | 221984.4863 | 5822333.6683
0.82714 | 2780.2686 | 2663.1206 | 23328936.6192 | 3608019.2989 | 22242148.5592 | 222421.4856 | 5832234.1548
0.82621 | 2790.9344 | 2671.9378 | 23406174.7531 | 3618796.1816 | 22327475.0672 | 223274.7507 | 5851543.6883
0.82528 | 2801.6201 | 2680.7614 | 23483470.2618 | 3629571.4591 | 22412961.064 | 224129.6106 | 5870867.5655
0.82435 | 2807.0029 | 2685.2012 | 23522362.6099 | 3634988.3485 | 22456023.04 | 224560.2304 | 5880590.6525
0.82342 | 2808.5778 | 2686.4988 | 23533729.4008 | 3636570.0847 | 22468622.6552 | 224686.2266 | 5883432.3502
0.82249 | 2808.7373 | 2686.63 | 23534879.1698 | 3636729.9359 | 22469898.5656 | 224698.9857 | 5883719.7924
0.82156 | 2808.9965 | 2686.8431 | 23536745.4344 | 3636989.1666 | 22471971.92 | 224719.7192 | 5884186.3586
0.82063 | 2809.8737 | 2687.5633 | 23543054.881 | 3637864.7775 | 22478989.4272 | 224789.8943 | 5885763.7203
0.8197 | 2824.0482 | 2699.1889 | 23644894.4032 | 3651985.0044 | 22592385.964 | 225923.8596 | 5911223.6008
0.81877 | 2831.0059 | 2704.8889 | 23694826.4975 | 3658901.8689 | 22648047.5552 | 226480.4756 | 5923706.6244
0.81784 | 2832.7603 | 2706.3245 | 23707402.5422 | 3660642.3786 | 22662082.5696 | 226620.8257 | 5926850.6355
0.81691 | 2856.8033 | 2725.9767 | 23879555.7778 | 3684446.3382 | 22854426.0624 | 228544.2606 | 5969888.9445
0.81599 | 2856.883 | 2726.0418 | 23880126.1178 | 3684525.1277 | 22855064.0176 | 228550.6402 | 5970031.5294
0.81506 | 2861.6278 | 2729.9113 | 23914022.7164 | 3689203.4439 | 22893022.352 | 228930.2235 | 5978505.6791
0.81413 | 2877.477 | 2742.8219 | 24027119.717 | 3704798.3344 | 23019815.948 | 230198.1595 | 6006779.9292
0.8132 | 2878.9921 | 2744.0547 | 24037919.1705 | 3706286.083 | 23031937.0968 | 230319.371 | 6009479.7926
0.81227 | 2897.4729 | 2759.0746 | 24169493.6275 | 3724395.0854 | 23179783.2144 | 231797.8321 | 6042373.4069
0.81134 | 2898.988 | 2760.3046 | 24180268.4107 | 3725876.6663 | 23191904.3632 | 231919.0436 | 6045067.1027
0.81041 | 2899.3868 | 2760.6279 | 24183100.6338 | 3726265.7445 | 23195094.1392 | 231950.9414 | 6045775.1585
0.80948 | 2904.7695 | 2764.9877 | 24221291.8241 | 3731507.3445 | 23238156.1152 | 232381.5612 | 6055322.956
0.80855 | 2910.9298 | 2769.9714 | 24264949.3674 | 3737493.5264 | 23287438.1544 | 232874.3815 | 6066237.3418
0.80762 | 2925.1841 | 2781.4901 | 24365853.2009 | 3751316.0356 | 23401472.6464 | 234014.7265 | 6091463.3002
0.80669 | 2925.4034 | 2781.6671 | 24367403.7823 | 3751528.2432 | 23403227.0232 | 234032.2702 | 6091850.9456
0.80576 | 2927.7558 | 2783.5637 | 24384018.1389 | 3753799.8646 | 23422046.7016 | 234220.467 | 6096004.5347
0.80483 | 2942.3889 | 2795.3477 | 24487245.9374 | 3767900.3363 | 23539111.4808 | 235391.1148 | 6121811.4843
0.8039 | 2944.562 | 2797.0956 | 24502557.7148 | 3769989.8527 | 23556495.76 | 235564.9576 | 6125639.4287
0.80297 | 2957.3211 | 2807.3468 | 24592357.854 | 3782232.6043 | 23658568.592 | 236585.6859 | 6148089.4635
0.80204 | 2961.3083 | 2810.5466 | 24620387.9365 | 3786050.3489 | 23690466.352 | 236904.6635 | 6155096.9841
0.80112 | 2963.7604 | 2812.5122 | 24637606.4737 | 3788393.271 | 23710083.4744 | 237100.8347 | 6159401.6184
0.80019 | 2963.8003 | 2812.5441 | 24637886.1253 | 3788431.2861 | 23710402.452 | 237104.0245 | 6159471.5313
0.79926 | 2968.8043 | 2816.5459 | 24672941.6631 | 3793192.0017 | 23750434.1408 | 237504.3414 | 6168235.4158
0.79833 | 2969.7811 | 2817.3262 | 24679777.2216 | 3794119.3962 | 23758249.092 | 237582.4909 | 6169944.3054
0.7974 | 2971.2963 | 2818.535 | 24690366.977 | 3795554.7202 | 23770370.2408 | 237703.7024 | 6172591.7442
0.79647 | 2971.6551 | 2818.821 | 24692872.1555 | 3795893.9349 | 23773241.0392 | 237732.4104 | 6173218.0389
0.79554 | 2977.6758 | 2823.6135 | 24734854.4671 | 3801572.9511 | 23821406.6568 | 238214.0666 | 6183713.6168
0.79461 | 2980.8656 | 2826.1496 | 24757070.7827 | 3804575.2092 | 23846924.8648 | 238469.2486 | 6189267.6957
0.79368 | 2987.3448 | 2831.2951 | 24802144.9244 | 3810660.3586 | 23898758.7248 | 238987.5872 | 6200536.2311
0.79275 | 2989.8169 | 2833.256 | 24819322.3173 | 3812977.0457 | 23918535.336 | 239185.3534 | 6204830.5793
0.79182 | 3002.1773 | 2843.0489 | 24905108.6526 | 3824535.3239 | 24017418.392 | 240174.1839 | 6226277.1631
0.79089 | 3011.7267 | 2850.6059 | 24971307.7707 | 3833445.59 | 24093813.5272 | 240938.1353 | 6242826.9427
0.78996 | 3019.1828 | 2856.4994 | 25022934.8978 | 3840387.4906 | 24153462.3384 | 241534.6234 | 6255733.7244
0.78903 | 3021.9938 | 2858.7187 | 25042375.7158 | 3842998.903 | 24175950.2592 | 241759.5026 | 6260593.9289
0.7881 | 3023.4092 | 2859.8349 | 25052153.5402 | 3844310.9886 | 24187273.964 | 241872.7396 | 6263038.385
0.78717 | 3023.9076 | 2860.2274 | 25055592.3785 | 3844771.9762 | 24191261.184 | 241912.6118 | 6263898.0946
0.78625 | 3024.9643 | 2861.0587 | 25062874.1135 | 3845747.1193 | 24199714.0904 | 241997.1409 | 6265718.5284
0.78532 | 3029.111 | 2864.3171 | 25091417.7291 | 3849565.6562 | 24232887.7608 | 242328.8776 | 6272854.4323
0.78439 | 3030.4666 | 2865.3811 | 25100738.2591 | 3850811.2648 | 24243732.9992 | 242437.33 | 6275184.5648
0.78346 | 3030.985 | 2865.7874 | 25104297.7711 | 3851286.472 | 24247879.708 | 242478.7971 | 6276074.4428
0.78253 | 3031.2441 | 2865.9903 | 25106075.4172 | 3851523.5481 | 24249953.0624 | 242499.5306 | 6276518.8543
0.7816 | 3044.6213 | 2876.4521 | 25197720.3968 | 3863733.0945 | 24356970.0472 | 243569.7005 | 6299430.0992
0.78067 | 3046.4155 | 2877.8536 | 25209997.9625 | 3865367.0867 | 24371324.0392 | 243713.2404 | 6302499.4906
0.77974 | 3051.7584 | 2882.0222 | 25246514.3269 | 3870221.878 | 24414067.0376 | 244140.6704 | 6311628.5817
0.77881 | 3054.2903 | 2883.9952 | 25263798.1107 | 3872517.3162 | 24434322.1152 | 244343.2212 | 6315949.5277
0.77788 | 3056.0446 | 2885.3607 | 25275759.9931 | 3874104.2853 | 24448357.1296 | 244483.5713 | 6318939.9983
0.77695 | 3058.6563 | 2887.3911 | 25293545.6241 | 3876461.3898 | 24469250.1624 | 244692.5016 | 6323386.406
0.77602 | 3059.354 | 2887.9329 | 25298291.8296 | 3877089.7304 | 24474832.2704 | 244748.3227 | 6324572.9574
0.77509 | 3060.1914 | 2888.5822 | 25303980.4594 | 3877842.0348 | 24481530.8 | 244815.308 | 6325995.1148
0.77416 | 3060.5103 | 2888.8293 | 25306144.9596 | 3878127.9778 | 24484082.6208 | 244840.8262 | 6326536.2399
0.77323 | 3062.1052 | 2890.0633 | 25316954.476 | 3879554.4465 | 24496841.7248 | 244968.4172 | 6329238.619
0.7723 | 3064.0191 | 2891.5423 | 25329910.3145 | 3881262.3137 | 24512152.6496 | 245121.5265 | 6332477.5786
0.77138 | 3073.0501 | 2898.5128 | 25390972.1531 | 3889302.9307 | 24584401.076 | 245844.0108 | 6347743.0383
0.77045 | 3074.5055 | 2899.6347 | 25400800.2921 | 3890595.6972 | 24596043.7584 | 245960.4376 | 6350200.073
0.76952 | 3077.3962 | 2901.8605 | 25420298.4038 | 3893157.6375 | 24619169.6344 | 246191.6963 | 6355074.6009
0.76859 | 3078.8117 | 2902.9491 | 25429834.2313 | 3894409.2239 | 24630493.3392 | 246304.9334 | 6357458.5578
0.76766 | 3080.0477 | 2903.8985 | 25438151.2291 | 3895499.6428 | 24640381.6448 | 246403.8164 | 6359537.8073
0.76673 | 3101.8977 | 2920.6617 | 25584996.4003 | 3914730.9631 | 24815181.3696 | 248151.8137 | 6396249.1001
0.7658 | 3103.2533 | 2921.7005 | 25594096.1954 | 3915921.388 | 24826026.608 | 248260.2661 | 6398524.0488
0.76487 | 3103.7517 | 2922.0819 | 25597437.6506 | 3916358.0299 | 24830013.828 | 248300.1383 | 6399359.4127
0.76394 | 3106.5428 | 2924.2154 | 25616127.0774 | 3918797.5433 | 24852342.26 | 248523.4226 | 6404031.7693
0.76301 | 3107.6991 | 2925.0982 | 25623860.4262 | 3919805.8455 | 24861592.6104 | 248615.9261 | 6405965.1065
0.76208 | 3109.6927 | 2926.6184 | 25637177.5557 | 3921540.2399 | 24877541.4904 | 248775.4149 | 6409294.3889
0.76115 | 3111.0882 | 2927.6813 | 25646488.185 | 3922751.4756 | 24888705.7064 | 248887.0571 | 6411622.0463
0.76022 | 3118.8234 | 2933.5654 | 25698032.6988 | 3929449.4386 | 24950587.3608 | 249505.8736 | 6424508.1747
0.75929 | 3121.8736 | 2935.8828 | 25718333.409 | 3932084.4375 | 24974989.1472 | 249749.8915 | 6429583.3522
0.75836 | 3123.1496 | 2936.851 | 25726814.8218 | 3933184.0624 | 24985196.4304 | 249851.9643 | 6431703.7054
0.75743 | 3129.1304 | 2941.3839 | 25766522.7528 | 3938326.3812 | 25033043.0704 | 250330.4307 | 6441630.6882
0.75651 | 3146.096 | 2954.2263 | 25879022.7954 | 3952878.8949 | 25168768.0392 | 251687.6804 | 6469755.6988
0.75558 | 3147.1327 | 2955.0101 | 25885888.6237 | 3953766.0102 | 25177061.4568 | 251770.6146 | 6471472.1559
0.75465 | 3154.9676 | 2960.9263 | 25937714.6556 | 3960454.6084 | 25239740.5552 | 252397.4056 | 6484428.6639
0.75372 | 3168.5241 | 2971.1504 | 26027277.8295 | 3972000.1634 | 25348192.9392 | 253481.9294 | 6506819.4574
0.75279 | 3175.2625 | 2976.2262 | 26071741.1362 | 3977725.2687 | 25402100.1536 | 254021.0015 | 6517935.284
0.75186 | 3176.1796 | 2976.9161 | 26077784.8894 | 3978502.5585 | 25409436.6384 | 254094.3664 | 6519446.2223
0.75093 | 3181.2633 | 2980.7359 | 26111246.9162 | 3982801.1008 | 25450106.2824 | 254501.0628 | 6527811.7291
0.75 | 3185.7489 | 2984.1023 | 26140735.7153 | 3986584.8026 | 25485991.2624 | 254859.9126 | 6535183.9288
0.74907 | 3189.0982 | 2986.6126 | 26162726.7515 | 3989403.1498 | 25512785.3808 | 255127.8538 | 6540681.6879
0.74814 | 3193.8031 | 2990.1348 | 26193580.6172 | 3993352.6806 | 25550424.7376 | 255504.2474 | 6548395.1543
0.74721 | 3199.2855 | 2994.2339 | 26229488.5812 | 3997943.7295 | 25594284.1576 | 255942.8416 | 6557372.1453
0.74628 | 3205.1866 | 2998.6405 | 26268090.5656 | 4002873.3571 | 25641492.8424 | 256414.9284 | 6567022.6414
0.74535 | 3212.5231 | 3004.1122 | 26316022.4935 | 4008987.1513 | 25700184.7208 | 257001.8472 | 6579005.6234
0.74442 | 3213.4601 | 3004.8101 | 26322136.606 | 4009766.0821 | 25707680.6944 | 257076.8069 | 6580534.1515
0.74349 | 3230.7247 | 3017.6543 | 26434651.8241 | 4024083.1565 | 25845797.9952 | 258457.98 | 6608662.956
0.74257 | 3231.9807 | 3018.5875 | 26442826.8861 | 4025122.1426 | 25855845.7896 | 258558.4579 | 6610706.7215
0.74164 | 3240.7327 | 3025.0824 | 26499721.5425 | 4032344.2484 | 25925861.3728 | 259258.6137 | 6624930.3856
0.74071 | 3247.7901 | 3030.3131 | 26545542.6933 | 4038153.6325 | 25982320.408 | 259823.2041 | 6636385.6733
0.73978 | 3276.3186 | 3051.4311 | 26730536.612 | 4061579.2649 | 26210548.8808 | 262105.4888 | 6682634.153
0.73885 | 3277.4948 | 3052.3007 | 26738154.3185 | 4062542.7076 | 26219958.72 | 262199.5872 | 6684538.5796
0.73792 | 3278.7708 | 3053.2428 | 26746407.2058 | 4063585.2011 | 26230166.0032 | 262301.66 | 6686601.8014
0.73699 | 3280.2859 | 3054.3602 | 26756195.1743 | 4064820.0784 | 26242287.152 | 262422.8715 | 6689048.7936
0.73606 | 3284.5722 | 3057.5171 | 26783849.9263 | 4068304.7572 | 26276577.244 | 262765.7724 | 6695962.4816
0.73513 | 3295.6965 | 3065.7001 | 26855533.0887 | 4077326.0727 | 26365571.9944 | 263655.7199 | 6713883.2722
0.7342 | 3297.6702 | 3067.1501 | 26868235.0009 | 4078922.6117 | 26381361.3856 | 263813.6139 | 6717058.7502
0.73327 | 3297.9493 | 3067.3549 | 26870028.9586 | 4079147.8168 | 26383594.2288 | 263835.9423 | 6717507.2397
0.73234 | 3311.3663 | 3077.187 | 26956157.8387 | 4089946.4406 | 26490930.1912 | 264909.3019 | 6739039.4597
0.73141 | 3312.6023 | 3078.0916 | 26964082.3829 | 4090938.746 | 26500818.4968 | 265008.185 | 6741020.5957
0.73048 | 3318.4436 | 3082.3613 | 27001484.6894 | 4095616.3008 | 26547548.7152 | 265475.4872 | 6750371.1724
0.72955 | 3319.1414 | 3082.8706 | 27005946.8611 | 4096173.633 | 26553130.8232 | 265531.3082 | 6751486.7153
0.72862 | 3320.0783 | 3083.5538 | 27011931.2918 | 4096920.1433 | 26560626.7968 | 265606.268 | 6752982.823
0.7277 | 3320.4571 | 3083.8296 | 27014347.446 | 4097221.1531 | 26563657.084 | 265636.5708 | 6753586.8615
0.72677 | 3321.3742 | 3084.4965 | 27020189.6163 | 4097948.0472 | 26570993.5688 | 265709.9357 | 6755047.4041
0.72584 | 3323.0887 | 3085.7418 | 27031097.9766 | 4099303.5336 | 26584709.6056 | 265847.0961 | 6757774.4941
0.72491 | 3334.4124 | 3093.9557 | 27103051.7015 | 4108233.001 | 26675299.244 | 266752.9924 | 6775762.9254
0.72398 | 3334.4523 | 3093.9846 | 27103304.735 | 4108264.3616 | 26675618.2216 | 266756.1822 | 6775826.1838
0.72305 | 3339.9347 | 3097.9512 | 27138052.2179 | 4112565.2903 | 26719477.6416 | 267194.7764 | 6784513.0545
0.72212 | 3345.8557 | 3102.2296 | 27175531.2947 | 4117198.2422 | 26766845.8152 | 267668.4582 | 6793882.8237
0.72119 | 3355.3254 | 3109.0634 | 27235395.4844 | 4124588.5716 | 26842602.9952 | 268426.03 | 6808848.8711
0.72026 | 3356.4617 | 3109.8824 | 27242569.9357 | 4125473.0983 | 26851693.8568 | 268516.9386 | 6810642.4839
0.71933 | 3358.1962 | 3111.1309 | 27253506.2936 | 4126819.6352 | 26865569.3824 | 268655.6938 | 6813376.5734
0.7184 | 3361.4856 | 3113.4955 | 27274220.8816 | 4129366.717 | 26891885.0344 | 268918.8503 | 6818555.2204
0.71747 | 3371.7527 | 3120.8667 | 27338791.9178 | 4137295.8028 | 26974021.7664 | 269740.2177 | 6834697.9794
0.71654 | 3387.3428 | 3132.0448 | 27436712.6656 | 4149303.9656 | 27098742.008 | 270987.4201 | 6859178.1664
0.71561 | 3389.137 | 3133.3296 | 27447967.7095 | 4150682.3274 | 27113096 | 271130.96 | 6861991.9274
0.71468 | 3399.2845 | 3140.5866 | 27511538.6219 | 4158457.0755 | 27194275.7992 | 271942.758 | 6877884.6555
0.71375 | 3414.1169 | 3151.1802 | 27604338.8076 | 4169791.1553 | 27312935.4664 | 273129.3547 | 6901084.7019
0.71283 | 3422.6496 | 3157.2665 | 27657654.3942 | 4176293.9313 | 27381196.6728 | 273811.9667 | 6914413.5985
0.7119 | 3428.2716 | 3161.2714 | 27692737.1181 | 4180567.0281 | 27426172.5144 | 274261.7251 | 6923184.2795
0.71097 | 3428.5307 | 3161.4557 | 27694352.2968 | 4180763.4873 | 27428245.8688 | 274282.4587 | 6923588.0742
0.71004 | 3434.5116 | 3165.7051 | 27731576.9605 | 4185284.9892 | 27476092.5088 | 274760.9251 | 6932894.2401
0.70911 | 3447.0314 | 3174.5889 | 27809398.6623 | 4194724.518 | 27576251.4752 | 275762.5148 | 6952349.6656
0.70818 | 3454.1087 | 3179.6042 | 27853332.611 | 4200046.1528 | 27632869.9992 | 276328.7 | 6963333.1528
0.70725 | 3457.0992 | 3181.7205 | 27871871.9056 | 4202288.6445 | 27656793.3192 | 276567.9332 | 6967967.9764
0.70632 | 3465.6518 | 3187.7654 | 27924824.6592 | 4208684.7634 | 27725214.0144 | 277252.1401 | 6981206.1648
0.70539 | 3472.3702 | 3192.5076 | 27966366.8807 | 4213695.5462 | 27778961.74 | 277789.6174 | 6991591.7202
0.70446 | 3473.7059 | 3193.4492 | 27974615.1423 | 4214689.0366 | 27789647.4896 | 277896.4749 | 6993653.7856
0.70353 | 3474.9619 | 3194.3334 | 27982360.7452 | 4215620.6579 | 27799695.284 | 277996.9528 | 6995590.1863
0.7026 | 3480.8032 | 3198.4402 | 28018336.3903 | 4219941.5473 | 27846425.5024 | 278464.255 | 7004584.0976
0.70167 | 3482.0791 | 3199.3361 | 28026184.1642 | 4220882.7625 | 27856632.7856 | 278566.3279 | 7006546.0411
0.70074 | 3486.9834 | 3202.775 | 28056309.118 | 4224490.5765 | 27895867.0304 | 278958.6703 | 7014077.2795
0.69981 | 3494.2999 | 3207.8986 | 28101192.0644 | 4229858.0741 | 27954399.42 | 279543.9942 | 7025298.0161
0.69888 | 3498.6859 | 3210.9659 | 28128061.6658 | 4233066.7208 | 27989486.956 | 279894.8696 | 7032015.4164
0.69796 | 3500.7991 | 3212.4419 | 28140990.7239 | 4234608.4041 | 28006392.7688 | 280063.9277 | 7035247.681
0.69703 | 3501.6962 | 3213.0676 | 28146472.1713 | 4235261.0663 | 28013569.7648 | 280135.6976 | 7036618.0428
0.6961 | 3507.0192 | 3216.7754 | 28178952.0902 | 4239122.6951 | 28056153.2744 | 280561.5327 | 7044738.0226
0.69517 | 3509.0726 | 3218.2038 | 28191465.0794 | 4240608.2078 | 28072580.6208 | 280725.8062 | 7047866.2698
0.69424 | 3524.7224 | 3229.0758 | 28286703.6551 | 4251897.9809 | 28197779.3288 | 281977.7933 | 7071675.9138
0.69331 | 3530.2248 | 3232.8932 | 28320144.0142 | 4255856.1798 | 28241798.2376 | 282417.9824 | 7080036.0036
0.69238 | 3532.0788 | 3234.1777 | 28331396.8669 | 4257186.1471 | 28256630.696 | 282566.307 | 7082849.2167
0.69145 | 3532.0988 | 3234.1915 | 28331517.703 | 4257200.4073 | 28256790.1848 | 282567.9018 | 7082879.4258
0.69052 | 3542.9041 | 3241.6579 | 28396922.906 | 4264907.4151 | 28343233.1144 | 283432.3311 | 7099230.7265
0.68959 | 3547.5891 | 3244.8908 | 28425243.1088 | 4268239.4789 | 28380712.9824 | 283807.1298 | 7106310.7772
0.68866 | 3552.4535 | 3248.243 | 28454608.3126 | 4271689.2532 | 28419628.2496 | 284196.2825 | 7113652.0782
0.68773 | 3561.345 | 3254.3621 | 28508211.666 | 4277976.8911 | 28490760.2544 | 284907.6025 | 7127052.9165
0.6868 | 3566.0101 | 3257.5682 | 28536297.4191 | 4281266.2914 | 28528080.6336 | 285280.8063 | 7134074.3548
0.68587 | 3574.8816 | 3263.6571 | 28589636.1341 | 4287503.7186 | 28599053.1496 | 285990.5315 | 7147409.0335
0.68494 | 3577.0746 | 3265.1602 | 28602803.1315 | 4289041.0911 | 28616596.9176 | 286165.9692 | 7150700.7829
0.68401 | 3580.1049 | 3267.2343 | 28620972.8575 | 4291159.2928 | 28640839.2152 | 286408.3922 | 7155243.2144
0.68309 | 3604.4668 | 3283.8869 | 28766849.5544 | 4308138.9357 | 28835734.5288 | 288357.3453 | 7191712.3886
0.68216 | 3606.5003 | 3285.275 | 28779009.2866 | 4309552.083 | 28852002.3864 | 288520.0239 | 7194752.3217
0.68123 | 3611.0457 | 3288.3736 | 28806152.8589 | 4312701.6315 | 28888365.8328 | 288883.6583 | 7201538.2147
0.6803 | 3641.3685 | 3309.0162 | 28986982.1923 | 4333650.7183 | 29130948.2976 | 291309.483 | 7246745.5481
0.67937 | 3649.6819 | 3314.6679 | 29036490.995 | 4339377.236 | 29197455.1272 | 291974.5513 | 7259122.7488
0.67844 | 3653.9881 | 3317.5914 | 29062100.7846 | 4342334.7253 | 29231904.708 | 292319.0471 | 7265525.1961
0.67751 | 3656.2209 | 3319.1052 | 29075361.7566 | 4343863.6938 | 29249767.4536 | 292497.6745 | 7268840.4391
0.67658 | 3661.4442 | 3322.6416 | 29106340.4349 | 4347429.7568 | 29291553.5192 | 292915.5352 | 7276585.1087
0.67565 | 3666.3285 | 3325.944 | 29135269.2816 | 4350754.4929 | 29330628.2752 | 293306.2828 | 7283817.3204
0.67472 | 3673.8843 | 3331.0455 | 29179958.9227 | 4355882.2776 | 29391074.5304 | 293910.7453 | 7294989.7307
0.67379 | 3685.4672 | 3338.8554 | 29248373.0179 | 4363719.5022 | 29483737.5232 | 294837.3752 | 7312093.2545
0.67286 | 3688.0589 | 3340.6004 | 29263659.7192 | 4365467.8231 | 29504471.0672 | 295044.7107 | 7315914.9298
0.67193 | 3690.0126 | 3341.9141 | 29275167.6343 | 4366781.8116 | 29520100.9696 | 295201.0097 | 7318791.9086
0.671 | 3691.6075 | 3342.985 | 29284548.8663 | 4367851.2092 | 29532860.0736 | 295328.6007 | 7321137.2166
0.67007 | 3700.6585 | 3349.0541 | 29337713.6715 | 4373901.619 | 29605267.9888 | 296052.6799 | 7334428.4179
0.66914 | 3705.9216 | 3352.5783 | 29368586.0401 | 4377409.2068 | 29647373.032 | 296473.7303 | 7342146.51
0.66822 | 3710.188 | 3355.4311 | 29393576.6358 | 4380243.7954 | 29681503.6352 | 296815.0364 | 7348394.159
0.66729 | 3711.125 | 3356.0568 | 29399057.5963 | 4380864.4382 | 29688999.6088 | 296889.9961 | 7349764.3991
0.66636 | 3714.3745 | 3358.2237 | 29418039.5779 | 4383010.2662 | 29714996.2832 | 297149.9628 | 7354509.8945
0.66543 | 3715.6504 | 3359.0733 | 29425482.2383 | 4383850.2029 | 29725203.5664 | 297252.0357 | 7356370.5596
0.6645 | 3727.0938 | 3366.6827 | 29492140.4363 | 4391360.0953 | 29816750.1376 | 298167.5014 | 7373035.1091
0.66357 | 3731.1607 | 3369.3833 | 29515797.6961 | 4394020.8387 | 29849285.8528 | 298492.8585 | 7378949.424
0.66264 | 3735.2476 | 3372.0933 | 29539537.6503 | 4396686.3069 | 29881981.0568 | 298819.8106 | 7384884.4126
0.66171 | 3741.9262 | 3376.5157 | 29578277.8374 | 4401028.4789 | 29935409.8048 | 299354.098 | 7394569.4593
0.66078 | 3743.1623 | 3377.3331 | 29585437.6002 | 4401829.589 | 29945298.1104 | 299452.9811 | 7396359.4
0.65985 | 3745.2556 | 3378.7153 | 29597545.9628 | 4403182.0473 | 29962044.4344 | 299620.4443 | 7399386.4907
0.65892 | 3752.4724 | 3383.474 | 29639232.2301 | 4407830.1195 | 30019779.38 | 300197.7938 | 7409808.0575
0.65799 | 3756.978 | 3386.4407 | 29665220.6773 | 4410722.7844 | 30055823.8488 | 300558.2385 | 7416305.1693
0.65706 | 3765.1119 | 3391.789 | 29712071.6536 | 4415928.3855 | 30120895.2792 | 301208.9528 | 7428017.9134
0.65613 | 3766.2881 | 3392.5613 | 29718837.0963 | 4416678.7622 | 30130305.1184 | 301303.0512 | 7429709.2741
0.6552 | 3771.3918 | 3395.9076 | 29748150.6871 | 4419924.2467 | 30171134.2512 | 301711.3425 | 7437037.6718
0.65428 | 3774.3025 | 3397.8133 | 29764844.8978 | 4421769.2629 | 30194419.616 | 301944.1962 | 7441211.2245
0.65335 | 3777.5321 | 3399.9249 | 29783342.3177 | 4423809.8993 | 30220256.8016 | 302202.568 | 7445835.5794
0.65242 | 3779.9244 | 3401.4868 | 29797024.6336 | 4425316.6126 | 30239395.4576 | 302393.9546 | 7449256.1584
0.65149 | 3782.6557 | 3403.2675 | 29812623.0418 | 4427031.2181 | 30261245.4232 | 302612.4542 | 7453155.7604
0.65056 | 3783.174 | 3403.6049 | 29815579.1037 | 4427355.5627 | 30265392.132 | 302653.9213 | 7453894.7759
0.64963 | 3823.9633 | 3430.1217 | 30047866.3612 | 4452795.9686 | 30591706.2168 | 305917.0622 | 7511966.5903
0.6487 | 3834.6889 | 3437.0844 | 30108859.4636 | 4459463.7468 | 30677511.1912 | 306775.1119 | 7527214.8659
0.64777 | 3848.1059 | 3445.7818 | 30185048.2953 | 4467777.3585 | 30784847.1536 | 307848.4715 | 7546262.0738
0.64684 | 3852.5118 | 3448.6337 | 30210031.3439 | 4470498.4181 | 30820094.1784 | 308200.9418 | 7552507.836
0.64591 | 3855.1633 | 3450.3476 | 30225044.8047 | 4472130.5823 | 30841306.1888 | 308413.0619 | 7556261.2012
0.64498 | 3856.4591 | 3451.184 | 30232371.6605 | 4472925.6191 | 30851672.9608 | 308516.7296 | 7558092.9151
0.64405 | 3858.7318 | 3452.6488 | 30245203.3356 | 4474315.3655 | 30869854.684 | 308698.5468 | 7561300.8339
0.64312 | 3859.629 | 3453.2262 | 30250261.1668 | 4474862.1237 | 30877031.68 | 308770.3168 | 7562565.2917
0.64219 | 3863.5364 | 3455.7373 | 30272259.0197 | 4477235.6065 | 30908291.4848 | 309082.9148 | 7568064.7549
0.64126 | 3883.3928 | 3468.4797 | 30383882.3716 | 4489256.3599 | 31067142.3296 | 310671.4233 | 7595970.5929
0.64033 | 3887.0212 | 3470.8048 | 30404249.8703 | 4491445.5385 | 31096169.2912 | 310961.6929 | 7601062.4676
0.63941 | 3892.5235 | 3474.3256 | 30435092.0501 | 4494754.1925 | 31140188.2 | 311401.882 | 7608773.0125
0.63848 | 3906.1 | 3483.0001 | 30511081.2467 | 4502890.3044 | 31248800.0728 | 312488.0007 | 7627770.3117
0.63755 | 3908.0737 | 3484.2594 | 30522112.0661 | 4504069.0701 | 31264589.464 | 312645.8946 | 7630528.0165
0.63662 | 3918.4006 | 3490.8384 | 30579744.8047 | 4510215.7349 | 31347204.6624 | 313472.0466 | 7644936.2012
0.63569 | 3923.584 | 3494.1359 | 30608630.2348 | 4513290.3837 | 31388671.7504 | 313886.7175 | 7652157.5587
0.63476 | 3924.8798 | 3494.959 | 30615841.0425 | 4514056.4084 | 31399038.5224 | 313990.3852 | 7653960.2606
0.63383 | 3933.0337 | 3500.131 | 30661147.2805 | 4518859.876 | 31464269.4416 | 314642.6944 | 7665286.8201
0.6329 | 3934.0504 | 3500.7749 | 30666788.436 | 4519456.772 | 31472403.3704 | 314724.0337 | 7666697.109
0.63197 | 3939.2338 | 3504.0531 | 30695505.0689 | 4522489.2214 | 31513870.4584 | 315138.7046 | 7673876.2672
0.63104 | 3942.4635 | 3506.0926 | 30713371.4467 | 4524372.0973 | 31539707.644 | 315397.0764 | 7678342.8617
0.63011 | 3943.5799 | 3506.7966 | 30719538.3895 | 4525020.6957 | 31548639.0168 | 315486.3902 | 7679884.5974
0.62918 | 3962.2799 | 3518.5711 | 30822682.4385 | 4535846.6585 | 31698239.5112 | 316982.3951 | 7705670.6096
0.62825 | 3963.9546 | 3519.6239 | 30831905.5854 | 4536812.7393 | 31711636.5704 | 317116.3657 | 7707976.3964
0.62732 | 3964.4729 | 3519.9493 | 30834756.1491 | 4537110.7093 | 31715783.2792 | 317157.8328 | 7708689.0373
0.62639 | 3965.2504 | 3520.4367 | 30839025.6646 | 4537556.0819 | 31722003.3424 | 317220.0334 | 7709756.4162
0.62546 | 3968.0415 | 3522.1837 | 30854329.408 | 4539149.1745 | 31744331.7744 | 317443.3177 | 7713582.352
0.62454 | 3972.2679 | 3524.8253 | 30877469.2392 | 4541552.9698 | 31778143.4 | 317781.434 | 7719367.3098
0.62361 | 3976.3349 | 3527.3633 | 30899702.7591 | 4543857.7783 | 31810679.1152 | 318106.7912 | 7724925.6898
0.62268 | 3976.4346 | 3527.4254 | 30900246.8868 | 4543914.0658 | 31811476.5592 | 318114.7656 | 7725061.7217
0.62175 | 3976.6339 | 3527.5495 | 30901333.5191 | 4544026.2351 | 31813071.4472 | 318130.7145 | 7725333.3798
0.62082 | 3980.1227 | 3529.717 | 30920321.1814 | 4545982.0966 | 31840981.9872 | 318409.8199 | 7730080.2953
0.61989 | 4010.1066 | 3548.3176 | 31083262.4692 | 4562730.3031 | 32080853.1424 | 320808.5314 | 7770815.6173
0.61896 | 4011.3626 | 3549.0956 | 31090077.5772 | 4563429.3006 | 32090900.9368 | 320909.0094 | 7772519.3943
0.61803 | 4016.6257 | 3552.3508 | 31118593.2764 | 4566347.7211 | 32133005.98 | 321330.0598 | 7779648.3191
0.6171 | 4029.026 | 3560.0088 | 31185677.0382 | 4573198.4582 | 32232208.0136 | 322322.0801 | 7796419.2596
0.61617 | 4030.5611 | 3560.9554 | 31193969.1222 | 4574043.4154 | 32244488.6512 | 322444.8865 | 7798492.2805
0.61524 | 4033.3721 | 3562.6861 | 31209130.4428 | 4575584.9535 | 32266976.572 | 322669.7657 | 7802282.6107
0.61431 | 4034.5084 | 3563.3847 | 31215250.236 | 4576205.8156 | 32276067.4336 | 322760.6743 | 7803812.559
0.61338 | 4045.1543 | 3569.9197 | 31272496.364 | 4582000.6457 | 32361234.4528 | 323612.3445 | 7818124.091
0.61245 | 4061.0434 | 3579.6584 | 31357807.3889 | 4590617.1446 | 32488347.0264 | 324883.4703 | 7839451.8472
0.61152 | 4061.0633 | 3579.6706 | 31357914.2668 | 4590627.9152 | 32488506.5152 | 324885.0652 | 7839478.5667
0.61059 | 4073.005 | 3586.9677 | 31421836.8942 | 4597055.1929 | 32584040.3064 | 325840.4031 | 7855459.2236
0.60967 | 4078.2283 | 3590.1545 | 31449753.8501 | 4599855.8253 | 32625826.372 | 326258.2637 | 7862438.4625
0.60874 | 4079.8232 | 3591.1262 | 31458265.127 | 4600707.7342 | 32638585.476 | 326385.8548 | 7864566.2818
0.60781 | 4080.0824 | 3591.2838 | 31459646.0996 | 4600845.6418 | 32640658.8304 | 326406.5883 | 7864911.5249
0.60688 | 4083.2721 | 3593.2211 | 31476616.7158 | 4602536.4751 | 32666177.0384 | 326661.7704 | 7869154.1789
0.60595 | 4086.0632 | 3594.9136 | 31491443.2823 | 4604010.2735 | 32688505.4704 | 326885.0547 | 7872860.8206
0.60502 | 4087.3391 | 3595.6862 | 31498210.7538 | 4604681.4131 | 32698712.7536 | 326987.1275 | 7874552.6884
0.60409 | 4099.3008 | 3602.9176 | 31561558.4156 | 4610949.0005 | 32794406.0336 | 327944.0603 | 7890389.6039
0.60316 | 4101.0751 | 3603.9886 | 31570940.5403 | 4611875.0814 | 32808600.5368 | 328086.0054 | 7892735.1351
0.60223 | 4102.6899 | 3604.9619 | 31579466.1812 | 4612714.6323 | 32821519.1296 | 328215.1913 | 7894866.5453
0.6013 | 4107.7537 | 3608.0091 | 31606159.6816 | 4615336.9919 | 32862029.2848 | 328620.2928 | 7901539.9204
0.60037 | 4114.1332 | 3611.8422 | 31639737.3507 | 4618627.7676 | 32913065.7008 | 329130.657 | 7909934.3377
0.59944 | 4117.0838 | 3613.6122 | 31655243.0016 | 4620143.7461 | 32936670.0432 | 329366.7004 | 7913810.7504
0.59851 | 4122.8652 | 3617.0752 | 31685578.6273 | 4623102.4773 | 32982921.7952 | 329829.218 | 7921394.6568
0.59758 | 4143.22 | 3629.2483 | 31792215.2376 | 4633477.8234 | 33145759.86 | 331457.5986 | 7948053.8094
0.59665 | 4164.2526 | 3641.8073 | 31902231.6884 | 4644155.8677 | 33314020.544 | 333140.2054 | 7975557.9221
0.59572 | 4169.5556 | 3644.9689 | 31929927.2601 | 4646837.3586 | 33356444.5648 | 333564.4456 | 7982481.815
0.5948 | 4182.5938 | 3652.73 | 31997914.7365 | 4653403.6601 | 33460750.24 | 334607.5024 | 7999478.6841
0.59387 | 4188.6544 | 3656.332 | 32029468.137 | 4656443.5507 | 33509234.8352 | 335092.3484 | 8007367.0343
0.59294 | 4188.9733 | 3656.5213 | 32031126.2454 | 4656602.8958 | 33511786.656 | 335117.8666 | 8007781.5614
0.59201 | 4193.14 | 3658.9899 | 32052751.3648 | 4658675.8597 | 33545119.8152 | 335451.1982 | 8013187.8412
0.59108 | 4197.3066 | 3661.4546 | 32074342.5624 | 4660740.3432 | 33578452.9744 | 335784.5297 | 8018585.6406
0.59015 | 4201.3138 | 3663.8213 | 32095074.6794 | 4662717.6475 | 33610510.2232 | 336105.1022 | 8023768.6698
0.58922 | 4226.6924 | 3678.7867 | 32226171.4726 | 4675188.9216 | 33813539.4656 | 338135.3947 | 8056542.8681
0.58829 | 4237.6772 | 3685.254 | 32282825.4306 | 4680564.5782 | 33901417.7944 | 339014.1779 | 8070706.3576
0.58736 | 4238.5544 | 3685.7697 | 32287342.3802 | 4680992.0649 | 33908435.3016 | 339084.353 | 8071835.595
0.58643 | 4251.2338 | 3693.2111 | 32352529.6075 | 4687145.384 | 34009870.1784 | 340098.7018 | 8088132.4019
0.5855 | 4255.2609 | 3695.5709 | 32373200.9412 | 4689091.5437 | 34042086.916 | 340420.8692 | 8093300.2353
0.58457 | 4258.2513 | 3697.3204 | 32388526.5957 | 4690530.6253 | 34066010.236 | 340660.1024 | 8097131.6489
0.58364 | 4263.953 | 3700.6508 | 32417701.0911 | 4693262.8695 | 34111624.0328 | 341116.2403 | 8104425.2728
0.58271 | 4273.5622 | 3706.2547 | 32466791.0657 | 4697848.003 | 34188497.6344 | 341884.9763 | 8116697.7664
0.58178 | 4275.177 | 3707.1949 | 32475027.479 | 4698615.247 | 34201416.2272 | 342014.1623 | 8118756.8697
0.58086 | 4276.8517 | 3708.1684 | 32483555.311 | 4699407.4991 | 34214813.2864 | 342148.1329 | 8120888.8278
0.57993 | 4283.7496 | 3712.1719 | 32518625.6998 | 4702656.7838 | 34269996.4112 | 342699.9641 | 8129656.4249
0.579 | 4291.3452 | 3716.5733 | 32557181.8329 | 4706219.2938 | 34330761.644 | 343307.6164 | 8139295.4582
0.57807 | 4292.1825 | 3717.0577 | 32561425.2985 | 4706610.3073 | 34337460.1736 | 343374.6017 | 8140356.3246
0.57714 | 4302.011 | 3722.7346 | 32611155.4853 | 4711180.0561 | 34416088.152 | 344160.8815 | 8152788.8713
0.57621 | 4309.2279 | 3726.8964 | 32647612.6084 | 4714520.8423 | 34473823.0976 | 344738.231 | 8161903.1521
0.57528 | 4309.826 | 3727.2408 | 32650629.0478 | 4714796.4858 | 34478607.7616 | 344786.0776 | 8162657.262
0.57435 | 4311.5405 | 3728.2263 | 32659262.2158 | 4715583.1741 | 34492323.7984 | 344923.238 | 8164815.554
0.57342 | 4314.4511 | 3729.8967 | 32673894.8278 | 4716912.7906 | 34515609.1632 | 345156.0916 | 8168473.7069
0.57249 | 4319.3156 | 3732.6838 | 32698309.7276 | 4719124.9888 | 34554524.4304 | 345545.2443 | 8174577.4319
0.57156 | 4338.4343 | 3743.6202 | 32794112.6379 | 4727780.7405 | 34707474.1896 | 347074.7419 | 8198528.1595
0.57063 | 4343.3186 | 3746.4096 | 32818548.0693 | 4729982.1228 | 34746548.9456 | 347465.4895 | 8204637.0173
0.5697 | 4346.7277 | 3748.3533 | 32835575.2488 | 4731511.6592 | 34773821.5304 | 347738.2153 | 8208893.8122
0.56877 | 4356.317 | 3753.8119 | 32883392.346 | 4735794.5222 | 34850535.6432 | 348505.3564 | 8220848.0865
0.56784 | 4367.86 | 3760.3719 | 32940857.8293 | 4740926.4915 | 34942879.6584 | 349428.7966 | 8235214.4573
0.56691 | 4367.9995 | 3760.4511 | 32941551.4399 | 4740988.252 | 34943996.08 | 349439.9608 | 8235387.86
0.56599 | 4370.6311 | 3761.9417 | 32954609.5306 | 4742147.5225 | 34965048.6016 | 349650.486 | 8238652.3826
0.56506 | 4373.9405 | 3763.8133 | 32971004.1262 | 4743598.6573 | 34991523.7424 | 349915.2374 | 8242751.0315
0.56413 | 4376.4524 | 3765.2315 | 32983427.7664 | 4744695.0085 | 35011619.3312 | 350116.1933 | 8245856.9416
0.5632 | 4397.3056 | 3776.9856 | 33086393.9291 | 4753754.0207 | 35178444.616 | 351784.4462 | 8271598.4823
0.56227 | 4397.4651 | 3777.0754 | 33087180.1348 | 4753822.9811 | 35179720.5264 | 351797.2053 | 8271795.0337
0.56134 | 4408.9881 | 3783.5491 | 33143889.6823 | 4758781.9153 | 35271905.0528 | 352719.0505 | 8285972.4206
0.56041 | 4415.0886 | 3786.9706 | 33173862.7185 | 4761394.8171 | 35320708.6256 | 353207.0863 | 8293465.6796
0.55948 | 4415.4076 | 3787.1492 | 33175427.3392 | 4761530.7902 | 35323260.4464 | 353232.6045 | 8293856.8348
0.55855 | 4415.6069 | 3787.2607 | 33176403.6041 | 4761615.3676 | 35324855.3344 | 353248.5533 | 8294100.901
0.55762 | 4419.6539 | 3789.5193 | 33196188.8334 | 4763324.0523 | 35357231.5608 | 353572.3156 | 8299047.2084
0.55669 | 4422.2855 | 3790.9855 | 33209032.6814 | 4764429.7621 | 35378284.0824 | 353782.8408 | 8302258.1703
0.55576 | 4440.6666 | 3801.2095 | 33298595.3683 | 4772115.5665 | 35525332.756 | 355253.3276 | 8324648.8421
0.55483 | 4443.5374 | 3802.8037 | 33312560.095 | 4773310.1094 | 35548299.1432 | 355482.9914 | 8328140.0237
0.5539 | 4448.7407 | 3805.6882 | 33337828.8005 | 4775464.6281 | 35589925.72 | 355899.2572 | 8334457.2001
0.55297 | 4454.8212 | 3809.0534 | 33367307.8613 | 4777969.9849 | 35638569.804 | 356385.698 | 8341826.9653
0.55204 | 4460.503 | 3812.1926 | 33394807.612 | 4780299.4918 | 35684024.112 | 356840.2411 | 8348701.903
0.55112 | 4461.4001 | 3812.6875 | 33399142.3742 | 4780665.4828 | 35691201.108 | 356912.0111 | 8349785.5936
0.55019 | 4469.6537 | 3817.2323 | 33438954.992 | 4784015.8009 | 35757229.4712 | 357572.2947 | 8359738.748
0.54926 | 4479.5021 | 3822.6462 | 33486380.6905 | 4787993.4788 | 35836016.9384 | 358360.1694 | 8371595.1726
0.54833 | 4485.6624 | 3826.0269 | 33515995.6006 | 4790469.0024 | 35885298.9776 | 358852.9898 | 8378998.9002
0.5474 | 4491.8027 | 3829.3909 | 33545464.6797 | 4792924.0171 | 35934421.528 | 359344.2153 | 8386366.1699
0.54647 | 4495.5906 | 3831.4627 | 33563612.8191 | 4794430.7648 | 35964724.4 | 359647.244 | 8390903.2048
0.54554 | 4508.3098 | 3838.4074 | 33624448.8102 | 4799464.3771 | 36066478.2544 | 360664.7825 | 8406112.2026
0.54461 | 4511.8584 | 3840.3417 | 33641392.9708 | 4800861.5166 | 36094867.2608 | 360948.6726 | 8410348.2427
0.54368 | 4517.1415 | 3843.2164 | 33666575.8169 | 4802930.7749 | 36137131.7928 | 361371.3179 | 8416643.9542
0.54275 | 4537.0975 | 3854.0568 | 33761537.9871 | 4810706.4886 | 36296780.0816 | 362967.8008 | 8440384.4968
0.54182 | 4537.7753 | 3854.4244 | 33764757.957 | 4810969.2192 | 36302202.7008 | 363022.027 | 8441189.4893
0.54089 | 4547.9228 | 3859.9178 | 33812880.1877 | 4814881.7969 | 36383382.5 | 363833.825 | 8453220.0469
0.53996 | 4558.4092 | 3865.585 | 33862524.2716 | 4818903.707 | 36467273.6088 | 364672.7361 | 8465631.0679
0.53903 | 4560.2035 | 3866.553 | 33871003.8991 | 4819588.2147 | 36481627.6008 | 364816.276 | 8467750.9748
0.5381 | 4612.8746 | 3894.92 | 34119499.2637 | 4839575.1149 | 36902997.0104 | 369029.9701 | 8529874.8159
0.53717 | 4621.9854 | 3899.8183 | 34162408.5806 | 4843013.806 | 36975883.392 | 369758.8339 | 8540602.1452
0.53625 | 4636.1999 | 3907.4474 | 34229238.9031 | 4848349.8351 | 37089598.9064 | 370895.9891 | 8557309.7258
0.53532 | 4643.0379 | 3911.1111 | 34261333.0229 | 4850902.8993 | 37144303.5648 | 371443.0356 | 8565333.2557
0.53439 | 4655.5578 | 3917.8073 | 34319992.341 | 4855551.8321 | 37244462.5312 | 372444.6253 | 8579998.0853
0.53346 | 4659.6846 | 3920.0107 | 34339293.9013 | 4857075.804 | 37277476.7128 | 372774.7671 | 8584823.4753
0.53253 | 4668.2172 | 3924.5586 | 34379132.9747 | 4860209.4518 | 37345737.9192 | 373457.3792 | 8594783.2437
0.5316 | 4678.7236 | 3930.1486 | 34428101.6262 | 4864046.5549 | 37429788.5168 | 374297.8852 | 8607025.4066
0.53067 | 4684.5648 | 3933.2511 | 34455279.526 | 4866168.008 | 37476518.7352 | 374765.1874 | 8613819.8815
0.52974 | 4698.8192 | 3940.8088 | 34521484.974 | 4871315.9208 | 37590553.2272 | 375905.5323 | 8630371.2435
0.52881 | 4706.8135 | 3945.04 | 34558550.4976 | 4874186.8008 | 37654508.236 | 376545.0824 | 8639637.6244
0.52788 | 4712.7944 | 3948.2 | 34586231.6243 | 4876322.4185 | 37702354.876 | 377023.5488 | 8646557.9061
0.52695 | 4715.1069 | 3949.4197 | 34596916.1658 | 4877143.4838 | 37720855.5768 | 377208.5558 | 8649229.0415
0.52602 | 4717.8183 | 3950.8471 | 34609420.7963 | 4878100.5937 | 37742546.0536 | 377425.4605 | 8652355.1991
0.52509 | 4723.9984 | 3954.0952 | 34637873.6834 | 4880269.6627 | 37791987.5816 | 377919.8758 | 8659468.4209
0.52416 | 4726.6699 | 3955.4967 | 34650150.9245 | 4881201.823 | 37813359.0808 | 378133.5908 | 8662537.7311
0.52323 | 4727.9657 | 3956.1753 | 34656095.7528 | 4881651.3529 | 37823725.8528 | 378237.2585 | 8664023.9382
0.5223 | 4732.0726 | 3958.3222 | 34674902.8507 | 4883067.6581 | 37856580.5456 | 378565.8055 | 8668725.7127
0.52138 | 4738.3126 | 3961.5785 | 34703427.8824 | 4885206.9166 | 37906500.54 | 379065.0054 | 8675856.9706
0.52045 | 4751.6498 | 3968.526 | 34764288.1381 | 4889752.1798 | 38013198.5472 | 380131.9855 | 8691072.0345
0.51952 | 4766.7614 | 3976.3838 | 34833121.873 | 4894871.3625 | 38134091.0576 | 381340.9106 | 8708280.4683
0.51859 | 4771.4663 | 3978.8259 | 34854514.6527 | 4896455.6217 | 38171730.4144 | 381717.3041 | 8713628.6632
0.51766 | 4776.6896 | 3981.5322 | 34878221.7401 | 4898203.787 | 38213516.48 | 382135.1648 | 8719555.435
0.51673 | 4804.0818 | 3995.6992 | 35002325.2144 | 4907315.8945 | 38432654.0912 | 384326.5409 | 8750581.3036
0.5158 | 4828.8823 | 4008.5028 | 35114484.8222 | 4915515.3897 | 38631058.1584 | 386310.5816 | 8778621.2055
0.51487 | 4841.2825 | 4014.8931 | 35170463.6723 | 4919589.8989 | 38730260.192 | 387302.6019 | 8792615.9181
0.51394 | 4844.8112 | 4016.7083 | 35186364.6171 | 4920742.1833 | 38758489.7096 | 387584.8971 | 8796591.1543
0.51301 | 4845.0106 | 4016.8107 | 35187261.3525 | 4920806.8784 | 38760084.5976 | 387600.846 | 8796815.3381
0.51208 | 4846.2067 | 4017.4237 | 35192632.0267 | 4921192.6141 | 38769653.9256 | 387696.5393 | 8798158.0067
0.51115 | 4865.8837 | 4027.4908 | 35280819.4217 | 4927497.9183 | 38927069.3712 | 389270.6937 | 8820204.8554
0.51022 | 4866.4219 | 4027.7657 | 35283227.4606 | 4927669.3083 | 38931375.5688 | 389313.7557 | 8820806.8652
0.50929 | 4874.4163 | 4031.8409 | 35318926.2134 | 4930198.4956 | 38995330.5776 | 389953.3058 | 8829731.5533
0.50836 | 4875.453 | 4032.3684 | 35323547.0382 | 4930524.36 | 39003623.9952 | 390036.24 | 8830886.7596
0.50743 | 4888.8102 | 4039.1525 | 35382975.8445 | 4934695.812 | 39110481.4912 | 391104.8149 | 8845743.9611
0.50651 | 4889.1292 | 4039.3142 | 35384392.443 | 4934794.7796 | 39113033.312 | 391130.3331 | 8846098.1108
0.50558 | 4893.3955 | 4041.4731 | 35403304.7146 | 4936109.7871 | 39147163.9152 | 391471.6392 | 8850826.1787
0.50465 | 4916.4815 | 4053.1341 | 35505455.1321 | 4943178.5885 | 39331851.9456 | 393318.5195 | 8876363.783
0.50372 | 4919.3324 | 4054.5715 | 35518046.3523 | 4944045.7037 | 39354658.844 | 393546.5884 | 8879511.5881
0.50279 | 4934.5635 | 4062.2366 | 35585192.9262 | 4948647.4028 | 39476508.2872 | 394765.0829 | 8896298.2315
0.50186 | 4941.8203 | 4065.8819 | 35617125.1467 | 4950825.0656 | 39534562.2104 | 395345.6221 | 8904281.2867
0.50093 | 4947.7214 | 4068.8406 | 35643043.9651 | 4952583.9018 | 39581770.8952 | 395817.709 | 8910760.9913
0.5 | 4951.0108 | 4070.4869 | 35657465.1747 | 4953557.639 | 39608086.5472 | 396080.8655 | 8914366.2937
0.49907 | 4958.5666 | 4074.2613 | 35690528.7426 | 4955778.9054 | 39668532.8024 | 396685.328 | 8922632.1857
0.49814 | 4959.0849 | 4074.5197 | 35692792.7358 | 4955930.2328 | 39672679.5112 | 396726.7951 | 8923198.184
0.49721 | 4971.246 | 4080.572 | 35745810.4926 | 4959455.8552 | 39769967.6792 | 397699.6768 | 8936452.6231
0.49628 | 4972.7412 | 4081.3147 | 35752316.8964 | 4959886.2902 | 39781929.3392 | 397819.2934 | 8938079.2241
0.49535 | 4975.8911 | 4082.8765 | 35765998.0761 | 4960786.6621 | 39807128.5696 | 398071.2857 | 8941499.519
0.49442 | 4989.009 | 4089.3684 | 35822867.3318 | 4964509.6129 | 39912072.2 | 399120.722 | 8955716.8329
0.49349 | 4997.6214 | 4093.6226 | 35860133.8702 | 4966936.3314 | 39980971.3616 | 399809.7136 | 8965033.4675
0.49257 | 4999.635 | 4094.6153 | 35868830.256 | 4967499.591 | 39997079.7304 | 399970.7973 | 8967207.564
0.49164 | 5014.4874 | 4101.9242 | 35932855.9472 | 4971624.0982 | 40115898.8864 | 401158.9889 | 8983213.9868
0.49071 | 5016.6006 | 4102.9622 | 35941948.4385 | 4972206.6397 | 40132804.6992 | 401328.047 | 8985487.1096
0.48978 | 5028.8414 | 4108.9631 | 35994516.6103 | 4975556.0703 | 40230730.8224 | 402307.3082 | 8998629.1526
0.48885 | 5029.2401 | 4109.1582 | 35996225.6825 | 4975664.3608 | 40233920.5984 | 402339.206 | 8999056.4206
0.48792 | 5035.8589 | 4112.3907 | 36024542.3957 | 4977448.5109 | 40286870.88 | 402868.7088 | 9006135.5989
0.48699 | 5042.5175 | 4115.6365 | 36052975.4816 | 4979229.8565 | 40340140.1392 | 403401.4014 | 9013243.8704
0.48606 | 5053.901 | 4121.1748 | 36101491.4643 | 4982252.0417 | 40431208.244 | 404312.0824 | 9025372.8661
0.48513 | 5055.0972 | 4121.7557 | 36106579.7277 | 4982567.1747 | 40440777.572 | 404407.7757 | 9026644.9319
0.4842 | 5055.8946 | 4122.1422 | 36109965.4111 | 4982775.6404 | 40447157.124 | 404471.5712 | 9027491.3528
0.48327 | 5063.4903 | 4125.8165 | 36142152.2071 | 4984745.8161 | 40507922.3568 | 405079.2236 | 9035538.0518
0.48234 | 5079.6784 | 4133.6322 | 36210617.9964 | 4988911.7729 | 40637427.2624 | 406374.2726 | 9052654.4991
0.48141 | 5085.6792 | 4136.5238 | 36235948.7025 | 4990443.8365 | 40685433.3912 | 406854.3339 | 9058987.1756
0.48048 | 5091.5603 | 4139.3524 | 36260726.5975 | 4991933.3906 | 40732482.5872 | 407324.8259 | 9065181.6494
0.47955 | 5097.6608 | 4142.2807 | 36286378.7486 | 4993466.0712 | 40781286.16 | 407812.8616 | 9071594.6872
0.47862 | 5100.1727 | 4143.4841 | 36296920.9487 | 4994092.0623 | 40801381.7488 | 408013.8175 | 9074230.2372
0.4777 | 5101.3689 | 4144.0561 | 36301931.3056 | 4994387.7187 | 40810951.0768 | 408109.5108 | 9075482.8264
0.47677 | 5113.3505 | 4149.7741 | 36352020.8358 | 4997324.8244 | 40906803.8456 | 409068.0385 | 9088005.209
0.47584 | 5129.5585 | 4157.494 | 36419647.2646 | 5001264.9921 | 41036468.24 | 410364.6824 | 9104911.8161
0.47491 | 5144.4907 | 4164.5923 | 36481828.5211 | 5004864.5952 | 41155925.3512 | 411559.2535 | 9120457.1303
0.47398 | 5145.7267 | 4165.1787 | 36486965.6383 | 5005160.0439 | 41165813.6568 | 411658.1366 | 9121741.4096
0.47305 | 5146.0856 | 4165.3486 | 36488454.1379 | 5005245.089 | 41168684.4552 | 411686.8446 | 9122113.5345
0.47212 | 5151.548 | 4167.9301 | 36511067.9385 | 5006528.546 | 41212384.3864 | 412123.8439 | 9127766.9846
0.47119 | 5173.9562 | 4178.499 | 36603651.6094 | 5011747.9226 | 41391649.7976 | 413916.498 | 9150912.9023
0.47026 | 5178.2824 | 4180.5355 | 36621490.6388 | 5012746.773 | 41426258.8672 | 414262.5887 | 9155372.6597
0.46933 | 5179.9769 | 4181.3316 | 36628464.4811 | 5013134.5788 | 41439815.4152 | 414398.1542 | 9157116.1203
0.4684 | 5181.9705 | 4182.2663 | 36636652.771 | 5013586.7632 | 41455764.2952 | 414557.643 | 9159163.1928
0.46747 | 5200.2719 | 4190.8302 | 36711672.276 | 5017700.5676 | 41602175.0136 | 416021.7501 | 9177918.069
0.46654 | 5227.9432 | 4203.7529 | 36824875.1807 | 5023864.2484 | 41823545.468 | 418235.4547 | 9206218.7952
0.46561 | 5244.9088 | 4211.6602 | 36894143.1627 | 5027608.747 | 41959270.4368 | 419592.7044 | 9223535.7907
0.46468 | 5253.9199 | 4215.8517 | 36930860.7854 | 5029579.2589 | 42031359.3744 | 420313.5937 | 9232715.1964
0.46375 | 5260.5387 | 4218.9243 | 36957776.4814 | 5031013.1548 | 42084309.656 | 420843.0966 | 9239444.1204
0.46283 | 5270.6264 | 4223.5978 | 36998716.4701 | 5033178.0186 | 42165010.9888 | 421650.1099 | 9249679.1175
0.4619 | 5312.0935 | 4242.7705 | 37166669.7379 | 5041992.6652 | 42496747.6928 | 424967.4769 | 9291667.4345
0.46097 | 5312.9906 | 4243.1845 | 37170296.0385 | 5042181.5408 | 42503924.6888 | 425039.2469 | 9292574.0096
0.46004 | 5323.1381 | 4247.8574 | 37211230.9146 | 5044297.2798 | 42585104.488 | 425851.0449 | 9302807.7286
0.45911 | 5329.4977 | 4250.7801 | 37236833.8061 | 5045610.31 | 42635981.4152 | 426359.8142 | 9309208.4515
0.45818 | 5338.3094 | 4254.8216 | 37272236.9202 | 5047411.6836 | 42706475.4648 | 427064.7546 | 9318059.2301
0.45725 | 5343.433 | 4257.1667 | 37292780.2764 | 5048448.6605 | 42747464.0864 | 427474.6409 | 9323195.0691
0.45632 | 5346.0048 | 4258.3414 | 37303070.9848 | 5048963.932 | 42768038.1416 | 427680.3814 | 9325767.7462
0.45539 | 5362.1331 | 4265.6936 | 37367475.9829 | 5052162.5376 | 42897064.5808 | 428970.6458 | 9341868.9957
0.45446 | 5371.2439 | 4269.8383 | 37403783.8665 | 5053950.8704 | 42969950.9624 | 429699.5096 | 9350945.9666
0.45353 | 5384.6808 | 4275.9387 | 37457222.6426 | 5056561.0193 | 43077446.4136 | 430774.4641 | 9364305.6606
0.4526 | 5387.8307 | 4277.3658 | 37469724.1892 | 5057166.4829 | 43102645.644 | 431026.4564 | 9367431.0473
0.45167 | 5408.7835 | 4286.8393 | 37552712.6288 | 5061151.3199 | 43270268.3728 | 432702.6837 | 9388178.1572
0.45074 | 5413.2692 | 4288.8633 | 37570442.4269 | 5061995.2715 | 43306153.3528 | 433061.5335 | 9392610.6067
0.44981 | 5419.3297 | 4291.5922 | 37594348.0134 | 5063123.2086 | 43354637.948 | 433546.3795 | 9398587.0034
0.44888 | 5423.2572 | 4293.357 | 37609807.4885 | 5063846.148 | 43386057.2416 | 433860.5724 | 9402451.8721
0.44796 | 5423.5163 | 4293.4732 | 37610825.5469 | 5063893.3271 | 43388130.596 | 433881.306 | 9402706.3867
0.44703 | 5427.4836 | 4295.2486 | 37626377.3736 | 5064607.4567 | 43419868.8672 | 434198.6887 | 9406594.3434
0.4461 | 5449.1143 | 4304.908 | 37710993.8952 | 5068457.0523 | 43592914.2152 | 435929.1422 | 9427748.4738
0.44517 | 5454.198 | 4307.1734 | 37730839.3396 | 5069351.449 | 43633583.8592 | 436335.8386 | 9432709.8349
0.44424 | 5459.6405 | 4309.5938 | 37752041.3297 | 5070297.9023 | 43677124.3016 | 436771.243 | 9438010.3324
0.44331 | 5462.7904 | 4310.9916 | 37764286.4344 | 5070839.2554 | 43702323.532 | 437023.2353 | 9441071.6086
0.44238 | 5464.6046 | 4311.795 | 37771324.2249 | 5071147.3549 | 43716837.0128 | 437168.3701 | 9442831.0562
0.44145 | 5474.5527 | 4316.1912 | 37809835.075 | 5072816.5763 | 43796421.924 | 437964.2192 | 9452458.7687
0.44052 | 5477.4435 | 4317.466 | 37821002.0683 | 5073295.7371 | 43819547.8 | 438195.478 | 9455250.5171
0.43959 | 5480.2545 | 4318.703 | 37831838.1217 | 5073755.9583 | 43842035.7208 | 438420.3572 | 9457959.5304
0.43866 | 5482.2879 | 4319.5959 | 37839660.4136 | 5074084.7456 | 43858303.5784 | 438583.0358 | 9459915.1034
0.43773 | 5483.823 | 4320.2686 | 37845552.9797 | 5074329.8233 | 43870584.216 | 438705.8422 | 9461388.2449
0.4368 | 5487.8501 | 4322.0295 | 37860978.6142 | 5074964.5582 | 43902800.9536 | 439028.0095 | 9465244.6535
0.43587 | 5496.5024 | 4325.8048 | 37894050.3785 | 5076310.6853 | 43972019.0928 | 439720.1909 | 9473512.5946
0.43494 | 5503.3405 | 4328.7822 | 37920132.07 | 5077360.6424 | 44026723.7512 | 440267.2375 | 9480033.0175
0.43401 | 5510.1387 | 4331.7359 | 37946006.3356 | 5078390.6407 | 44081109.432 | 440811.0943 | 9486501.5839
0.43309 | 5519.8276 | 4335.9365 | 37982803.9747 | 5079838.8948 | 44158620.9888 | 441586.2099 | 9495700.9937
0.43216 | 5529.5963 | 4340.1627 | 38019824.9455 | 5081279.1863 | 44236770.5008 | 442367.705 | 9504956.2364
0.43123 | 5540.302 | 4344.7842 | 38060309.7497 | 5082835.8388 | 44322415.9864 | 443224.1599 | 9515077.4374
0.4303 | 5557.5667 | 4352.2212 | 38125457.5368 | 5085311.0555 | 44460533.2872 | 444605.3329 | 9531364.3842
0.42937 | 5558.9223 | 4352.8039 | 38130562.0307 | 5085502.6551 | 44471378.5256 | 444713.7853 | 9532640.5077
0.42844 | 5570.1463 | 4357.6179 | 38172732.8597 | 5087066.1429 | 44561170.72 | 445611.7072 | 9543183.2149
0.42751 | 5589.8831 | 4366.0647 | 38246726.9214 | 5089775.2671 | 44719064.632 | 447190.6463 | 9561681.7303
0.42658 | 5600.7682 | 4370.7131 | 38287447.149 | 5091247.2356 | 44806145.5168 | 448061.4552 | 9571861.7872
0.42565 | 5607.2873 | 4373.491 | 38311781.4643 | 5092115.5306 | 44858298.3544 | 448582.9835 | 9577945.3661
0.42472 | 5615.3215 | 4376.9071 | 38341706.0525 | 5093169.279 | 44922572.3408 | 449225.7234 | 9585426.5131
0.42379 | 5646.5215 | 4390.1439 | 38457660.4335 | 5097197.8771 | 45172172.3128 | 451721.7231 | 9614415.1084
0.42286 | 5696.601 | 4411.3439 | 38643372.471 | 5103562.2999 | 45572808.1784 | 455728.0818 | 9660843.1177
0.42193 | 5725.1695 | 4423.4111 | 38749081.5079 | 5107134.8141 | 45801355.6288 | 458013.5563 | 9687270.377
0.421 | 5740.919 | 4430.0491 | 38807229.7274 | 5109072.2538 | 45927351.7808 | 459273.5178 | 9701807.4318
0.42007 | 5750.8272 | 4434.2159 | 38843730.9163 | 5110270.9576 | 46006617.7144 | 460066.1771 | 9710932.7291
0.41914 | 5756.8479 | 4436.7422 | 38865861.6971 | 5110987.0911 | 46054783.332 | 460547.8333 | 9716465.4243
0.41822 | 5775.1293 | 4444.3963 | 38932911.2936 | 5113124.3673 | 46201034.5616 | 462010.3456 | 9733227.8234
0.41729 | 5800.189 | 4454.865 | 39024617.1376 | 5116003.0861 | 46401511.9832 | 464015.1198 | 9756154.2844
0.41636 | 5811.094 | 4459.4104 | 39064435.3549 | 5117233.603 | 46488752.3568 | 464887.5236 | 9766108.8387
0.41543 | 5818.271 | 4462.3953 | 39090582.6988 | 5118028.8422 | 46546168.3248 | 465461.6832 | 9772645.6747
0.4145 | 5829.1362 | 4466.9039 | 39130078.4159 | 5119210.6319 | 46633089.7208 | 466330.8972 | 9782519.604
0.41357 | 5831.7279 | 4467.977 | 39139478.313 | 5119487.2518 | 46653823.2648 | 466538.2326 | 9784869.5782
0.41264 | 5833.0038 | 4468.5041 | 39144095.5671 | 5119620.837 | 46664030.548 | 466640.3055 | 9786023.8918
0.41171 | 5844.2478 | 4473.1385 | 39184693.579 | 5120775.1716 | 46753982.2312 | 467539.8223 | 9796173.3947
0.41078 | 5844.8658 | 4473.3927 | 39186919.9985 | 5120837.3612 | 46758926.384 | 467589.2638 | 9796729.9996
0.40985 | 5849.5707 | 4475.3232 | 39203831.2111 | 5121301.2287 | 46796565.7408 | 467965.6574 | 9800957.8028
0.40892 | 5851.3849 | 4476.0659 | 39210337.2903 | 5121476.4004 | 46811079.2216 | 468110.7922 | 9802584.3226
0.40799 | 5862.7884 | 4480.7237 | 39251139.8065 | 5122554.2701 | 46902306.8152 | 469023.0682 | 9812784.9516
0.40706 | 5866.7158 | 4482.3243 | 39265160.4473 | 5122917.5009 | 46933726.1088 | 469337.2611 | 9816290.1118
0.40613 | 5872.6966 | 4484.756 | 39286462.9854 | 5123458.4715 | 46981572.7488 | 469815.7275 | 9821615.7463
0.4052 | 5875.6471 | 4485.953 | 39296948.2164 | 5123719.345 | 47005177.0912 | 470051.7709 | 9824237.0541
0.40428 | 5882.4453 | 4488.7045 | 39321051.4093 | 5124306.5751 | 47059562.772 | 470595.6277 | 9830262.8523
0.40335 | 5884.439 | 4489.5095 | 39328103.5638 | 5124474.7257 | 47075511.652 | 470755.1165 | 9832025.8909
0.40242 | 5906.5282 | 4498.4089 | 39406061.6018 | 5126292.8762 | 47252225.2424 | 472522.2524 | 9851515.4004
0.40149 | 5922.4372 | 4504.8035 | 39462078.7559 | 5127569.9585 | 47379497.3048 | 473794.973 | 9865519.689
0.40056 | 5927.2218 | 4506.7223 | 39478887.0671 | 5127944.3051 | 47417774.6168 | 474177.7462 | 9869721.7668
0.39963 | 5947.1779 | 4514.7065 | 39548829.2643 | 5129465.0255 | 47577422.9056 | 475774.2291 | 9887207.3161
0.3987 | 5949.8094 | 4515.757 | 39558030.9869 | 5129660.204 | 47598475.4272 | 475984.7543 | 9889507.7467
0.39777 | 5950.3676 | 4515.9793 | 39559978.323 | 5129700.4694 | 47602941.1136 | 476029.4111 | 9889994.5807
0.39684 | 5951.803 | 4516.5496 | 39564974.0725 | 5129801.0874 | 47614424.3072 | 476144.2431 | 9891243.5181
0.39591 | 5975.7463 | 4526.0401 | 39648111.0212 | 5131430.7197 | 47805970.356 | 478059.7036 | 9912027.7553
0.39498 | 6004.5938 | 4537.4477 | 39748041.9983 | 5133335.4346 | 48036750.6496 | 480367.5065 | 9937010.4996
0.39405 | 6014.7812 | 4541.4668 | 39783249.129 | 5133987.3396 | 48118249.4264 | 481182.4943 | 9945812.2823
0.39312 | 6017.1137 | 4542.3848 | 39791291.2632 | 5134131.8542 | 48136909.616 | 481369.0962 | 9947822.8158
0.39219 | 6019.4064 | 4543.2851 | 39799177.2599 | 5134269.2322 | 48155250.828 | 481552.5083 | 9949794.315
0.39126 | 6041.1168 | 4551.7897 | 39873677.4699 | 5135525.9544 | 48328934.1312 | 483289.3413 | 9968419.3675
0.39033 | 6042.8512 | 4552.4675 | 39879615.1568 | 5135622.8235 | 48342809.6568 | 483428.0966 | 9969903.7892
0.38941 | 6045.9413 | 4553.6722 | 39890168.637 | 5135789.1172 | 48367530.4208 | 483675.3042 | 9972542.1593
0.38848 | 6075.8853 | 4565.3187 | 39992191.4828 | 5137339.6109 | 48607082.5984 | 486070.826 | 9998047.8707
0.38755 | 6103.138 | 4575.893 | 40084822.6279 | 5138695.2782 | 48825103.788 | 488251.0379 | 10021205.657
0.38662 | 6121.22 | 4582.8922 | 40146135.877 | 5139557.9563 | 48969760.1296 | 489697.6013 | 10036533.9693
0.38569 | 6121.858 | 4583.1386 | 40148293.885 | 5139587.0941 | 48974863.7712 | 489748.6377 | 10037073.4712
0.38476 | 6130.0517 | 4586.295 | 40175944.0925 | 5139944.6563 | 49040413.668 | 490404.1367 | 10043986.0231
0.38383 | 6162.9463 | 4598.9362 | 40286680.7719 | 5141313.1742 | 49303570.188 | 493035.7019 | 10071670.193
0.3829 | 6165.1392 | 4599.7769 | 40294045.3636 | 5141399.9453 | 49321113.956 | 493211.1396 | 10073511.3409
0.38197 | 6167.2923 | 4600.6003 | 40301258.5247 | 5141480.7565 | 49338338.7464 | 493383.3875 | 10075314.6312
0.38104 | 6194.6048 | 4611.0201 | 40392536.4514 | 5142450.2726 | 49556838.4024 | 495568.384 | 10098134.1129
0.38011 | 6198.9509 | 4612.6742 | 40407025.5857 | 5142595.7004 | 49591606.9608 | 495916.0696 | 10101756.3964
0.37918 | 6203.8751 | 4614.5436 | 40423402.0843 | 5142750.4516 | 49631000.6944 | 496310.0069 | 10105850.5211
0.37825 | 6212.0489 | 4617.6392 | 40450519.2009 | 5142990.69 | 49696391.1024 | 496963.911 | 10112629.8002
0.37732 | 6219.1063 | 4620.3054 | 40473875.0602 | 5143183.7513 | 49752850.1376 | 497528.5014 | 10118468.765
0.37639 | 6238.2848 | 4627.533 | 40537188.8002 | 5143669.3637 | 49906278.3632 | 499062.7836 | 10134297.2001
0.37546 | 6248.9506 | 4631.5426 | 40572312.8308 | 5143917.7206 | 49991604.8712 | 499916.0487 | 10143078.2077
0.37454 | 6265.0789 | 4637.5907 | 40625294.3124 | 5144260.4471 | 50120631.3104 | 501206.3131 | 10156323.5781
0.37361 | 6269.8835 | 4639.3879 | 40641038.3082 | 5144352.7659 | 50159068.1112 | 501590.6811 | 10160259.5771
0.37268 | 6273.8907 | 4640.8832 | 40654136.5694 | 5144421.6063 | 50191125.36 | 501911.2536 | 10163534.1423
0.37175 | 6288.9624 | 4646.493 | 40703278.9684 | 5144649.8528 | 50311698.8928 | 503116.9889 | 10175819.7421
0.37082 | 6324.2094 | 4659.5796 | 40817917.6235 | 5145111.8968 | 50593675.0912 | 505936.7509 | 10204479.4059
0.36989 | 6328.0969 | 4661.0194 | 40830529.9434 | 5145154.9451 | 50624775.4072 | 506247.7541 | 10207632.4858
0.36896 | 6348.99 | 4668.7378 | 40898142.982 | 5145343.7785 | 50791919.6696 | 507919.1967 | 10224535.7455
0.36803 | 6357.2036 | 4671.7645 | 40924656.8107 | 5145401.2971 | 50857629.0552 | 508576.2906 | 10231164.2027
0.3671 | 6383.4993 | 4681.4299 | 41009325.5945 | 5145531.9204 | 51067994.7824 | 510679.9478 | 10252331.3986
0.36617 | 6398.4913 | 4686.9264 | 41057475.6604 | 5145575.8791 | 51187930.36 | 511879.3036 | 10264368.9151
0.36524 | 6431.8444 | 4699.1239 | 41164325.215 | 5145605.7915 | 51454755.1224 | 514547.5512 | 10291081.3037
0.36431 | 6442.3507 | 4702.9563 | 41197897.6092 | 5145593.8303 | 51538805.72 | 515388.0572 | 10299474.4023
0.36338 | 6458.7183 | 4708.9116 | 41250065.9425 | 5145541.8831 | 51669746.0248 | 516697.4602 | 10312516.4856
0.36245 | 6477.4183 | 4715.6982 | 41309516.4977 | 5145444.4725 | 51819346.5192 | 518193.4652 | 10327379.1244
0.36152 | 6522.2945 | 4731.9429 | 41451819.8055 | 5145119.3706 | 52178355.808 | 521783.5581 | 10362954.9514
0.36059 | 6540.5161 | 4738.522 | 41509452.5442 | 5144950.2789 | 52324128.5712 | 523241.2857 | 10377363.136
0.35967 | 6546.0782 | 4740.5251 | 41526999.7491 | 5144887.3426 | 52368625.9464 | 523686.2595 | 10381749.9373
0.35874 | 6555.1093 | 4743.769 | 41555416.848 | 5144766.7747 | 52440874.3728 | 524408.7437 | 10388854.212
0.35781 | 6580.3085 | 4752.7972 | 41634503.5553 | 5144379.0672 | 52642468.216 | 526424.6822 | 10408625.8888
0.35688 | 6603.7733 | 4761.1822 | 41707955.7616 | 5143970.287 | 52830186.5336 | 528301.8653 | 10426988.9404
0.35595 | 6625.3641 | 4768.8774 | 41775366 | 5143550.2096 | 53002912.904 | 530029.129 | 10443841.5
0.35502 | 6632.88 | 4771.5492 | 41798770.7943 | 5143388.6804 | 53063040.1816 | 530630.4018 | 10449692.6986
0.35409 | 6652.7563 | 4778.5964 | 41860504.4135 | 5142921.0519 | 53222050.5152 | 532220.5052 | 10465126.1034
0.35316 | 6672.4532 | 4785.5617 | 41921520.4009 | 5142417.5553 | 53379625.4496 | 533796.2545 | 10480380.1002
0.35223 | 6696.1771 | 4793.929 | 41994818.174 | 5141762.8313 | 53569417.1216 | 535694.1712 | 10498704.5435
0.3513 | 6701.8191 | 4795.9136 | 42012203.5608 | 5141595.645 | 53614552.452 | 536145.5245 | 10503050.8902
0.35037 | 6725.2838 | 4804.146 | 42084318.5357 | 5140852.557 | 53802270.7696 | 538022.7077 | 10521079.6339
0.34944 | 6736.0892 | 4807.9268 | 42117438.9916 | 5140488.378 | 53888713.6992 | 538887.137 | 10529359.7479
0.34851 | 6742.8276 | 4810.2784 | 42138038.5865 | 5140247.5553 | 53942620.9136 | 539426.2091 | 10534509.6466
0.34758 | 6774.1273 | 4821.1722 | 42233468.2764 | 5139065.2361 | 54193018.3296 | 541930.1833 | 10558367.0691
0.34665 | 6782.2612 | 4823.9956 | 42258201.6186 | 5138741.4287 | 54258089.76 | 542580.8976 | 10564550.4047
0.34572 | 6802.0179 | 4830.8352 | 42318116.1228 | 5137914.7146 | 54416143.1608 | 544161.4316 | 10579529.0307
0.3448 | 6808.6566 | 4833.1273 | 42338194.7997 | 5137623.4068 | 54469252.9312 | 544692.5293 | 10584548.6999
0.34387 | 6816.0928 | 4835.6878 | 42360624.7898 | 5137281.9721 | 54528742.2536 | 545287.4225 | 10590156.1975
0.34294 | 6817.2291 | 4836.078 | 42364043.1777 | 5137227.4829 | 54537833.1152 | 545378.3312 | 10591010.7944
0.34201 | 6818.9835 | 4836.6788 | 42369306.4059 | 5137139.7885 | 54551868.1296 | 545518.6813 | 10592326.6015
0.34108 | 6828.3136 | 4839.8654 | 42397221.2518 | 5136654.4241 | 54626508.888 | 546265.0889 | 10599305.3129
0.34015 | 6849.2864 | 4847.009 | 42459799.263 | 5135520.7052 | 54794291.1056 | 547942.9111 | 10614949.8158
0.33922 | 6854.9283 | 4848.9255 | 42476587.5296 | 5135204.2388 | 54839426.436 | 548394.2644 | 10619146.8824
0.33829 | 6858.0184 | 4849.9723 | 42485757.3592 | 5135024.6198 | 54864147.2 | 548641.472 | 10621439.3398
0.33736 | 6887.0653 | 4859.7851 | 42571717.2798 | 5133277.0818 | 55096522.3816 | 550965.2238 | 10642929.3199
0.33643 | 6897.3523 | 4863.2507 | 42602076.4397 | 5132637.2497 | 55178818.6024 | 551788.186 | 10650519.1099
0.3355 | 6899.5254 | 4863.9808 | 42608471.8269 | 5132497.6686 | 55196202.8816 | 551962.0288 | 10652117.9567
0.33457 | 6902.8547 | 4865.0963 | 42618243.1591 | 5132277.0386 | 55222837.5112 | 552228.3751 | 10654560.7898
0.33364 | 6911.3674 | 4867.9404 | 42643158.0395 | 5131695.587 | 55290939.2288 | 552909.3923 | 10660789.5099
0.33271 | 6918.046 | 4870.1656 | 42662650.4705 | 5131225.8199 | 55344367.9768 | 553443.6798 | 10665662.6176
0.33178 | 6926.8179 | 4873.08 | 42688181.0552 | 5130590.9589 | 55414543.0488 | 554145.4305 | 10672045.2638
0.33086 | 6935.8489 | 4876.0722 | 42714392.4284 | 5129918.9596 | 55486791.4752 | 554867.9148 | 10678598.1071
0.32993 | 6944.8002 | 4879.0296 | 42740299.4797 | 5129234.6753 | 55558401.9464 | 555584.0195 | 10685074.8699
0.329 | 7025.2424 | 4905.5322 | 42972461.8434 | 5122921.5354 | 56201939.2544 | 562019.3925 | 10743115.4609
0.32807 | 7048.1889 | 4913.0708 | 43038500.2795 | 5121073.9836 | 56385510.8632 | 563855.1086 | 10759625.0699
0.32714 | 7064.8355 | 4918.5243 | 43086272.7428 | 5119699.7846 | 56518684.0112 | 565186.8401 | 10771568.1857
0.32621 | 7068.2246 | 4919.6314 | 43095971.2812 | 5119413.1096 | 56545797.1072 | 565457.9711 | 10773992.8203
0.32528 | 7076.4981 | 4922.3265 | 43119579.7683 | 5118696.4462 | 56611984.9592 | 566119.8496 | 10779894.9421
0.32435 | 7088.1408 | 4926.1082 | 43152707.5278 | 5117664.2401 | 56705126.4184 | 567051.2642 | 10788176.882
0.32342 | 7094.8393 | 4928.2777 | 43171712.8002 | 5117056.7345 | 56758714.6552 | 567587.1466 | 10792928.2001
0.32249 | 7124.285 | 4937.7873 | 43255017.0855 | 5114326.3101 | 56994279.6128 | 569942.7961 | 10813754.2714
0.32156 | 7132.7977 | 4940.5287 | 43279031.0106 | 5113519.6196 | 57062381.3304 | 570623.8133 | 10819757.7526
0.32063 | 7152.8334 | 4946.9621 | 43335387.7881 | 5111580.1896 | 57222667.5744 | 572226.6757 | 10833846.947
0.3197 | 7167.6659 | 4951.7109 | 43376987.8713 | 5110114.2437 | 57341327.2416 | 573413.2724 | 10844246.9678
0.31877 | 7177.2153 | 4954.7595 | 43403692.9765 | 5109151.0065 | 57417722.3768 | 574177.2238 | 10850923.2441
0.31784 | 7179.7073 | 4955.5527 | 43410641.6616 | 5108894.5677 | 57437658.4768 | 574376.5848 | 10852660.4154
0.31691 | 7206.5812 | 4964.0819 | 43485357.4938 | 5106074.4355 | 57652649.3792 | 576526.4938 | 10871339.3735
0.31599 | 7223.168 | 4969.3308 | 43531337.8659 | 5104300.0604 | 57785344.0608 | 577853.4406 | 10882834.4665
0.31506 | 7229.8665 | 4971.4443 | 43549852.3278 | 5103569.8522 | 57838932.2976 | 578389.323 | 10887463.0819
0.31413 | 7252.7931 | 4978.6568 | 43613033.6269 | 5101023.965 | 58022344.4176 | 580223.4442 | 10903258.4067
0.3132 | 7263.5785 | 4982.0398 | 43642668.5006 | 5099804.3393 | 58108627.8584 | 581086.2786 | 10910667.1251
0.31227 | 7295.0177 | 4991.8718 | 43728797.3807 | 5096185.1756 | 58360141.696 | 583601.417 | 10932199.3452
0.31134 | 7297.749 | 4992.7235 | 43736257.4889 | 5095865.2061 | 58381991.6616 | 583819.9166 | 10934064.3722
0.31041 | 7309.5711 | 4996.3986 | 43768452.0756 | 5094456.1669 | 58476568.52 | 584765.6852 | 10942113.0189
0.30948 | 7321.5128 | 5000.0999 | 43800875.1878 | 5093008.5658 | 58572102.3112 | 585721.0231 | 10950218.7969
0.30855 | 7327.7528 | 5002.0282 | 43817766.6803 | 5092239.4395 | 58622022.3056 | 586220.2231 | 10954441.6701
0.30762 | 7343.602 | 5006.9111 | 43860540.9595 | 5090253.6497 | 58748815.9016 | 587488.159 | 10965135.2399
0.30669 | 7367.625 | 5014.2899 | 43925179.3522 | 5087194.8475 | 58940999.9056 | 589409.9991 | 10981294.8381
0.30576 | 7372.1106 | 5015.6635 | 43937212.243 | 5086614.5722 | 58976884.8856 | 589768.8489 | 10984303.0608
0.30483 | 7405.6232 | 5025.8948 | 44026838.4723 | 5082211.0622 | 59244985.5584 | 592449.8556 | 11006709.6181
0.3039 | 7441.6278 | 5036.8535 | 44122836.2299 | 5077406.8244 | 59533022.3312 | 595330.2233 | 11030709.0575
0.30297 | 7444.9172 | 5037.8516 | 44131580.0089 | 5076961.2039 | 59559337.9832 | 595593.3798 | 11032895.0022
0.30204 | 7465.4714 | 5044.0694 | 44186048.0424 | 5074134.917 | 59723770.936 | 597237.7094 | 11046512.0106
0.30112 | 7504.885 | 5055.9558 | 44290172.6575 | 5068635.135 | 60039080.2936 | 600390.8029 | 11072543.1644
0.30019 | 7540.1121 | 5066.5468 | 44382950.2017 | 5063647.8501 | 60320897.0032 | 603208.97 | 11095737.5504
0.29926 | 7546.3322 | 5068.4111 | 44399281.336 | 5062754.5831 | 60370657.5088 | 603706.5751 | 11099820.334
0.29833 | 7555.7819 | 5071.2346 | 44424015.1652 | 5061378.2713 | 60446255.2 | 604462.552 | 11106003.7913
0.2974 | 7578.7084 | 5078.0636 | 44483836.7498 | 5057992.4554 | 60629667.32 | 606296.6732 | 11120959.1874
0.29647 | 7585.1079 | 5079.9638 | 44500482.6747 | 5057034.3462 | 60680863.2248 | 606808.6322 | 11125120.6687
0.29554 | 7588.6565 | 5081.0142 | 44509684.2351 | 5056495.8356 | 60709252.2312 | 607092.5223 | 11127421.0588
0.29461 | 7601.615 | 5084.8379 | 44543179.9402 | 5054502.9899 | 60812919.9512 | 608129.1995 | 11135794.985
0.29368 | 7614.2944 | 5088.5675 | 44575850.9733 | 5052527.2605 | 60914354.828 | 609143.5483 | 11143962.7433
0.29275 | 7620.8533 | 5090.4907 | 44592698.1566 | 5051491.8748 | 60966826.6432 | 609668.2664 | 11148174.5391
0.29182 | 7624.0232 | 5091.4172 | 44600814.3018 | 5050985.0392 | 60992185.3624 | 609921.8536 | 11150203.5755
0.29089 | 7624.3222 | 5091.5043 | 44601577.5414 | 5050936.6159 | 60994577.6944 | 609945.7769 | 11150394.3853
0.28996 | 7638.5167 | 5095.6268 | 44637690.4154 | 5048609.2319 | 61108133.72 | 611081.3372 | 11159422.6039
0.28903 | 7647.169 | 5098.1316 | 44659632.5977 | 5047172.9635 | 61177351.8592 | 611773.5186 | 11164908.1494
0.2881 | 7708.7117 | 5115.8909 | 44815204.1812 | 5036831.6668 | 61669693.7848 | 616696.9378 | 11203801.0453
0.28717 | 7775.4977 | 5135.1012 | 44983486.1168 | 5025473.4027 | 62203981.2648 | 622039.8126 | 11245871.5292
0.28625 | 7808.1131 | 5144.4523 | 45065402.4504 | 5019860.1184 | 62464904.9416 | 624649.0494 | 11266350.6126
0.28532 | 7809.2893 | 5144.7885 | 45068347.0698 | 5019655.2894 | 62474314.7808 | 624743.1478 | 11267086.7675
0.28439 | 7863.4358 | 5160.2122 | 45203458.5596 | 5010116.0037 | 62907486.3616 | 629074.8636 | 11300864.6399
0.28346 | 7886.7012 | 5166.8177 | 45261323.3133 | 5005969.8492 | 63093609.7912 | 630936.0979 | 11315330.8283
0.28253 | 7894.8352 | 5169.1196 | 45281487.4438 | 5004503.7388 | 63158681.2216 | 631586.8122 | 11320371.8609
0.2816 | 7897.367 | 5169.8337 | 45287743.4108 | 5004042.2228 | 63178936.2992 | 631789.363 | 11321935.8527
0.28067 | 7910.4651 | 5173.516 | 45320000.3226 | 5001628.0366 | 63283720.4408 | 632837.2044 | 11330000.0807
0.27974 | 7922.2672 | 5176.823 | 45348969.8268 | 4999428.6757 | 63378137.8104 | 633781.3781 | 11337242.4567
0.27881 | 7937.9968 | 5181.2159 | 45387451.4619 | 4996465.4181 | 63503974.4736 | 635039.7447 | 11346862.8655
0.27788 | 7947.7456 | 5183.9294 | 45411221.9295 | 4994609.0327 | 63581964.4968 | 635819.645 | 11352805.4824
0.27695 | 7973.4631 | 5191.0639 | 45473719.9243 | 4989659.4762 | 63787705.0488 | 637877.0505 | 11368429.9811
0.27602 | 7981.617 | 5193.3184 | 45493468.7973 | 4988073.6025 | 63852935.968 | 638529.3597 | 11373367.1993
0.27509 | 7984.727 | 5194.1753 | 45500976.0552 | 4987462.3917 | 63877816.2208 | 638778.1622 | 11375244.0138
0.27416 | 8007.2349 | 5200.3566 | 45555124.1855 | 4982993.1388 | 64057879.076 | 640578.7908 | 11388781.0464
0.27323 | 8013.8537 | 5202.1682 | 45570993.3997 | 4981665.4142 | 64110829.3576 | 641108.2936 | 11392748.3499
0.2723 | 8020.612 | 5204.0117 | 45587142.1843 | 4980295.94 | 64164896.0608 | 641648.9606 | 11396785.5461
0.27138 | 8033.5904 | 5207.5397 | 45618047.9065 | 4977639.6497 | 64268723.2696 | 642687.2327 | 11404511.9766
0.27045 | 8037.5976 | 5208.6253 | 45627557.603 | 4976811.3489 | 64300780.5184 | 643007.8052 | 11406889.4007
0.26952 | 8037.7172 | 5208.6576 | 45627840.5007 | 4976786.3801 | 64301737.4512 | 643017.3745 | 11406960.1252
0.26859 | 8079.6627 | 5219.9431 | 45726701.8063 | 4967945.2629 | 64637301.8864 | 646373.0189 | 11431675.4516
0.26766 | 8084.0487 | 5221.1191 | 45737003.308 | 4967011.8848 | 64672389.4224 | 646723.8942 | 11434250.827
0.26673 | 8123.9209 | 5231.7727 | 45830328.7129 | 4958445.476 | 64991367.0224 | 649913.6702 | 11457582.1782
0.2658 | 8133.9687 | 5234.448 | 45853764.9132 | 4956266.2905 | 65071749.3776 | 650717.4938 | 11463441.2283
0.26487 | 8134.6266 | 5234.6226 | 45855294.0702 | 4956122.2668 | 65077012.508 | 650770.1251 | 11463823.5176
0.26394 | 8139.1919 | 5235.8297 | 45865868.3255 | 4955113.5371 | 65113535.4432 | 651135.3544 | 11466467.0814
0.26301 | 8195.9699 | 5250.7894 | 45996914.723 | 4942452.7262 | 65567759.5456 | 655677.5955 | 11499228.6808
0.26208 | 8196.0298 | 5250.8051 | 45997052.2765 | 4942439.2679 | 65568238.012 | 655682.3801 | 11499263.0691
0.26115 | 8200.017 | 5251.8482 | 46006190.051 | 4941533.9355 | 65600135.772 | 656001.3577 | 11501547.5127
0.26022 | 8224.3191 | 5258.1834 | 46061686.9363 | 4935966.4721 | 65794552.6192 | 657945.5262 | 11515421.7341
0.25929 | 8232.0343 | 5260.1875 | 46079242.9057 | 4934183.2479 | 65856274.7848 | 658562.7478 | 11519810.7264
0.25836 | 8242.74 | 5262.9585 | 46103516.3566 | 4931687.0621 | 65941920.2704 | 659419.2027 | 11525879.0891
0.25743 | 8255.0805 | 5266.1411 | 46131395.9011 | 4928784.5915 | 66040643.8376 | 660406.4384 | 11532848.9753
0.25651 | 8278.4456 | 5272.1452 | 46183992.1517 | 4923241.5668 | 66227564.7112 | 662275.6471 | 11545998.0379
0.25558 | 8325.5147 | 5284.1968 | 46289564.3655 | 4911979.3146 | 66604117.768 | 666041.1777 | 11572391.0914
0.25465 | 8346.9261 | 5289.6591 | 46337414.0048 | 4906812.6273 | 66775408.7392 | 667754.0874 | 11584353.5012
0.25372 | 8370.3111 | 5295.6032 | 46389483.9812 | 4901122.0851 | 66962489.1016 | 669624.891 | 11597370.9953
0.25279 | 8385.1237 | 5299.3545 | 46422345.4793 | 4897487.4418 | 67080989.28 | 670809.8928 | 11605586.3698
0.25186 | 8388.772 | 5300.2751 | 46430409.5247 | 4896584.8081 | 67110175.7304 | 671101.7573 | 11607602.3812
0.25093 | 8390.008 | 5300.5858 | 46433131.5427 | 4896276.4821 | 67120064.036 | 671200.6404 | 11608282.8857
0.25 | 8404.9003 | 5304.3158 | 46465806.2277 | 4892531.34 | 67239202.1696 | 672392.0217 | 11616451.5569
0.24907 | 8424.2582 | 5309.1463 | 46508121.3459 | 4887623.757 | 67394065.7944 | 673940.6579 | 11627030.3365
0.24814 | 8424.318 | 5309.1611 | 46508251.5957 | 4887608.4728 | 67394544.2608 | 673945.4426 | 11627062.8989
0.24721 | 8425.2351 | 5309.3883 | 46510241.2933 | 4887372.2488 | 67401880.7456 | 674018.8075 | 11627560.3233
0.24628 | 8432.6713 | 5311.2231 | 46526314.6061 | 4885441.6447 | 67461370.068 | 674613.7007 | 11631578.6515
0.24535 | 8440.6457 | 5313.1834 | 46543486.4806 | 4883355.0614 | 67525165.588 | 675251.6559 | 11635871.6202
0.24442 | 8440.6457 | 5313.1834 | 46543486.4806 | 4883355.0614 | 67525165.588 | 675251.6559 | 11635871.6202
0.24349 | 8469.6328 | 5320.2551 | 46605434.2613 | 4875652.335 | 67757062.3032 | 677570.623 | 11651358.5653
0.24257 | 8574.9153 | 5345.8418 | 46829574.5356 | 4847461.3683 | 68599322.656 | 685993.2266 | 11707393.6339
0.24164 | 8628.6032 | 5358.8397 | 46943435.8307 | 4832976.3582 | 69028825.9944 | 690288.2599 | 11735858.9577
0.24071 | 8635.7005 | 5360.5514 | 46958429.896 | 4831047.0733 | 69085604.0072 | 690856.0401 | 11739607.474
0.23978 | 8663.5512 | 5367.2423 | 47017042.2268 | 4823419.5706 | 69308409.8608 | 693084.0986 | 11754260.5567
0.23885 | 8666.7609 | 5368.0104 | 47023770.9885 | 4822533.9914 | 69334087.5576 | 693340.8756 | 11755942.7471
0.23792 | 8688.7106 | 5373.2428 | 47069606.9901 | 4816433.2749 | 69509684.7264 | 695096.8473 | 11767401.7475
0.23699 | 8691.1827 | 5373.8298 | 47074749.1388 | 4815741.1509 | 69529461.3376 | 695294.6134 | 11768687.2847
0.23606 | 8702.3469 | 5376.4704 | 47097880.8548 | 4812592.7071 | 69618775.0656 | 696187.7507 | 11774470.2137
0.23513 | 8721.7447 | 5381.0404 | 47137914.2886 | 4807082.8053 | 69773957.668 | 697739.5767 | 11784478.5721
0.2342 | 8757.9487 | 5389.5363 | 47212337.6471 | 4796725.4789 | 70063589.3288 | 700635.8933 | 11803084.4118
0.23327 | 8762.3147 | 5390.5568 | 47221277.1659 | 4795467.5539 | 70098517.376 | 700985.1738 | 11805319.2915
0.23234 | 8769.1727 | 5392.1533 | 47235263.3169 | 4793477.6769 | 70153381.5232 | 701533.8152 | 11808815.8292
0.23141 | 8791.3616 | 5397.2984 | 47280334.3749 | 4786994.338 | 70330892.5576 | 703308.9256 | 11820083.5937
0.23048 | 8800.0138 | 5399.2967 | 47297838.8124 | 4784448.6334 | 70400110.6968 | 704001.107 | 11824459.7031
0.22955 | 8803.6223 | 5400.1267 | 47305109.673 | 4783379.6013 | 70428978.1696 | 704289.7817 | 11826277.4182
0.22862 | 8838.2911 | 5408.0689 | 47374683.9247 | 4773038.0619 | 70706329.1928 | 707063.2919 | 11843670.9812
0.2277 | 8847.6212 | 5410.1977 | 47393331.8013 | 4770235.9552 | 70780969.9512 | 707809.6995 | 11848332.9503
0.22677 | 8853.5223 | 5411.5386 | 47405078.1425 | 4768451.672 | 70828178.636 | 708281.7864 | 11851269.5356
0.22584 | 8890.5835 | 5419.9256 | 47478548.2024 | 4757170.2191 | 71124668.3152 | 711246.6832 | 11869637.0506
0.22491 | 8895.129 | 5420.95 | 47487522.0487 | 4755777.336 | 71161031.7616 | 711610.3176 | 11871880.5122
0.22398 | 8900.9503 | 5422.2566 | 47498967.4764 | 4753981.62 | 71207602.4912 | 712076.0249 | 11874741.8691
0.22305 | 8921.1057 | 5426.7616 | 47538431.2194 | 4747723.2381 | 71368845.668 | 713688.4567 | 11884607.8049
0.22212 | 8961.6358 | 5435.7829 | 47617458.1173 | 4735055.8895 | 71693086.3984 | 716930.864 | 11904364.5293
0.22119 | 8966.0018 | 5436.7506 | 47625935.5536 | 4733682.4438 | 71728014.4456 | 717280.1445 | 11906483.8884
0.22026 | 9024.8133 | 5449.7318 | 47739650.5307 | 4715061.9921 | 72198506.4056 | 721985.0641 | 11934912.6327
0.21933 | 9050.4312 | 5455.3625 | 47788975.4418 | 4706898.9091 | 72403449.5136 | 724034.4951 | 11947243.8605
0.2184 | 9058.4056 | 5457.1078 | 47804264.5777 | 4704341.6411 | 72467245.0336 | 724672.4503 | 11951066.1444
0.21747 | 9130.5743 | 5472.836 | 47942043.7133 | 4681051.4794 | 73044594.4896 | 730445.9449 | 11985510.9283
0.21654 | 9147.2409 | 5476.4528 | 47973726.6333 | 4675638.9457 | 73177927.1264 | 731779.2713 | 11993431.6583
0.21561 | 9182.9265 | 5484.1637 | 48041273.9384 | 4663977.2767 | 73463412.0784 | 734634.1208 | 12010318.4846
0.21468 | 9212.9303 | 5490.619 | 48097822.2358 | 4654111.2867 | 73703442.7224 | 737034.4272 | 12024455.5589
0.21375 | 9233.4247 | 5495.0093 | 48136281.0671 | 4647330.5459 | 73867397.2088 | 738673.9721 | 12034070.2668
0.21283 | 9234.8002 | 5495.3027 | 48138851.2487 | 4646872.6186 | 73878401.936 | 738784.0194 | 12034712.8122
0.2119 | 9283.0456 | 5505.5481 | 48228601.0734 | 4630713.7851 | 74264364.832 | 742643.6483 | 12057150.2683
0.21097 | 9314.9434 | 5512.2923 | 48287680.1123 | 4619965.3369 | 74519546.912 | 745195.4691 | 12071920.0281
0.21004 | 9316.2193 | 5512.5608 | 48290032.8863 | 4619532.8021 | 74529754.1952 | 745297.542 | 12072508.2216
0.20911 | 9365.282 | 5522.843 | 48380104.9677 | 4602800.6287 | 74922256.132 | 749222.5613 | 12095026.2419
0.20818 | 9379.8354 | 5525.8795 | 48406704.3311 | 4597807.7872 | 75038682.956 | 750386.8296 | 12101676.0828
0.20725 | 9395.9637 | 5529.2296 | 48436050.951 | 4592241.7982 | 75167709.3952 | 751677.094 | 12109012.7378
0.20632 | 9441.5376 | 5538.6535 | 48518604.9812 | 4576421.1661 | 75532300.792 | 755323.0079 | 12129651.2453
0.20539 | 9450.449 | 5540.488 | 48534674.8855 | 4573309.4928 | 75603592.2856 | 756035.9229 | 12133668.7214
0.20446 | 9519.8665 | 5554.7134 | 48659289.6207 | 4548929.1765 | 76158932.2872 | 761589.3229 | 12164822.4052
0.20353 | 9534.6192 | 5557.7229 | 48685652.8303 | 4543717.8077 | 76276953.9992 | 762769.54 | 12171413.2076
0.2026 | 9558.7818 | 5562.6295 | 48728634.7788 | 4535133.2522 | 76470254.4248 | 764702.5442 | 12182158.6947
0.20167 | 9606.4091 | 5572.2568 | 48812969.7011 | 4518115.1085 | 76851273.168 | 768512.7317 | 12203242.4253
0.20074 | 9644.5668 | 5579.9345 | 48880225.8309 | 4504402.9846 | 77156534.7312 | 771565.3473 | 12220056.4577
0.19981 | 9671.4606 | 5585.3207 | 48927409.4514 | 4494683.8506 | 77371685.1224 | 773716.8512 | 12231852.3629
0.19888 | 9675.3881 | 5586.1036 | 48934267.8948 | 4493256.5321 | 77403104.416 | 774031.0442 | 12233566.9737
0.19796 | 9702.541 | 5591.4913 | 48981464.094 | 4483333.2073 | 77620328.1616 | 776203.2816 | 12245366.0235
0.19703 | 9734.379 | 5597.779 | 49036544.3422 | 4471632.908 | 77875031.7752 | 778750.3178 | 12259136.0856
0.1961 | 9744.9252 | 5599.852 | 49054703.5995 | 4467735.7648 | 77959401.3504 | 779594.0135 | 12263675.8999
0.19517 | 9787.11 | 5608.1047 | 49126997.1912 | 4452061.3327 | 78296879.6512 | 782968.7965 | 12281749.2978
0.19424 | 9851.5833 | 5620.6578 | 49236962.597 | 4427974.0062 | 78812666.4304 | 788126.6643 | 12309240.6492
0.19331 | 9896.7386 | 5629.4077 | 49313611.5636 | 4411012.0347 | 79173908.5624 | 791739.0856 | 12328402.8909
0.19238 | 9902.3207 | 5630.4842 | 49323041.4871 | 4408903.8291 | 79218565.4264 | 792185.6543 | 12330760.3718
0.19145 | 9947.8547 | 5639.2228 | 49399592.0157 | 4391614.2194 | 79582837.8456 | 795828.3785 | 12349898.0039
0.19052 | 9965.558 | 5642.6039 | 49429210.0908 | 4384856.1327 | 79724463.9 | 797244.639 | 12357302.5227
0.18959 | 9976.3035 | 5644.6461 | 49447100.2463 | 4380732.2253 | 79810428.3632 | 798104.2836 | 12361775.0616
0.18866 | 9986.6903 | 5646.6105 | 49464308.396 | 4376724.8962 | 79893522.028 | 798935.2203 | 12366077.099
0.18773 | 10013.3648 | 5651.6306 | 49508284.1383 | 4366379.2303 | 80106918.0424 | 801069.1804 | 12377071.0346
0.1868 | 10017.8902 | 5652.4781 | 49515708.0525 | 4364614.8131 | 80143122 | 801431.22 | 12378927.0131
0.18587 | 10044.6844 | 5657.4709 | 49559444.7195 | 4354113.6852 | 80357474.9472 | 803574.7495 | 12389861.1799
0.18494 | 10063.7632 | 5661.0082 | 49590432.2435 | 4346597.488 | 80510105.7288 | 805101.0573 | 12397608.0609
0.18401 | 10186.3304 | 5683.6194 | 49788505.7583 | 4298062.1525 | 81490642.8712 | 814906.4287 | 12447126.4396
0.18309 | 10206.9842 | 5687.4104 | 49821714.995 | 4289841.422 | 81655873.268 | 816558.7327 | 12455428.7488
0.18216 | 10222.5543 | 5690.2538 | 49846623.3833 | 4283612.4437 | 81780434.0208 | 817804.3402 | 12461655.8458
0.18123 | 10253.7343 | 5695.919 | 49896250.1006 | 4271075.0748 | 82029874.504 | 820298.745 | 12474062.5252
0.1803 | 10257.881 | 5696.6685 | 49902816.3138 | 4269399.261 | 82063048.1744 | 820630.4817 | 12475704.0785
0.17937 | 10294.6432 | 5703.2796 | 49960729.0286 | 4254467.705 | 82357145.5216 | 823571.4552 | 12490182.2572
0.17844 | 10335.6318 | 5710.6126 | 50024966.1221 | 4237736.0811 | 82685054.4944 | 826850.5449 | 12506241.5305
0.17751 | 10337.6852 | 5710.978 | 50028167.5081 | 4236893.693 | 82701481.8408 | 827014.8184 | 12507041.877
0.17658 | 10350.8032 | 5713.3005 | 50048512.2841 | 4231485.5239 | 82806425.4712 | 828064.2547 | 12512128.071
0.17565 | 10386.0701 | 5719.5115 | 50102921.0763 | 4216874.1532 | 83088561.1584 | 830885.6116 | 12525730.2691
0.17472 | 10421.9751 | 5725.8016 | 50158021.775 | 4201925.395 | 83375800.4872 | 833758.0049 | 12539505.4437
0.17379 | 10438.8011 | 5728.7336 | 50183706.5495 | 4194885.7339 | 83510409.0344 | 835104.0903 | 12545926.6374
0.17286 | 10438.9606 | 5728.7613 | 50183948.7086 | 4194818.6827 | 83511684.9448 | 835116.8494 | 12545987.1772
0.17193 | 10459.4948 | 5732.3013 | 50214959.5234 | 4186144.04 | 83675958.4088 | 836759.5841 | 12553739.8808
0.171 | 10595.3394 | 5755.5944 | 50419006.6756 | 4128480.1597 | 84762715.092 | 847627.1509 | 12604751.6689
0.17007 | 10602.636 | 5756.8387 | 50429907.2452 | 4125368.012 | 84821087.9928 | 848210.8799 | 12607476.8113
0.16914 | 10603.5331 | 5756.9909 | 50431240.1755 | 4124983.545 | 84828264.9888 | 848282.6499 | 12607810.0439
0.16822 | 10641.8104 | 5763.4475 | 50487800.24 | 4108501.7115 | 85134483.4848 | 851344.8348 | 12621950.06
0.16729 | 10641.9899 | 5763.4776 | 50488063.9046 | 4108424.0877 | 85135918.884 | 851359.1888 | 12622015.9761
0.16636 | 10678.4929 | 5769.5671 | 50541407.8133 | 4092557.6657 | 85427942.8768 | 854279.4288 | 12635351.9533
0.16543 | 10682.0814 | 5770.1624 | 50546622.6747 | 4090990.5826 | 85456650.8608 | 854566.5086 | 12636655.6687
0.1645 | 10743.5842 | 5780.3081 | 50635498.8924 | 4064007.3422 | 85948673.8088 | 859486.7381 | 12658874.7231
0.16357 | 10769.5809 | 5784.5724 | 50672854.3739 | 4052548.8731 | 86156647.204 | 861566.472 | 12668213.5935
0.16264 | 10793.9628 | 5788.5492 | 50707690.9622 | 4041752.5399 | 86351702.0064 | 863517.0201 | 12676922.7406
0.16171 | 10811.985 | 5791.4719 | 50733294.2596 | 4033735.5767 | 86495879.8816 | 864958.7988 | 12683323.5649
0.16078 | 10815.7928 | 5792.0859 | 50738672.8055 | 4032033.9771 | 86526342.2424 | 865263.4224 | 12684668.2014
0.15985 | 10858.0772 | 5798.8648 | 50798055.7607 | 4013052.1415 | 86864617.9872 | 868646.1799 | 12699513.9402
0.15892 | 10868.2447 | 5800.4854 | 50812251.7721 | 4008467.2155 | 86945957.2752 | 869459.5728 | 12703062.943
0.15799 | 10890.4136 | 5803.9982 | 50843024.1607 | 3998425.1581 | 87123308.8208 | 871233.0882 | 12710756.0402
0.15706 | 10901.3386 | 5805.7192 | 50858100.0278 | 3993454.1386 | 87210708.6832 | 872107.0868 | 12714525.0069
0.15613 | 10935.5091 | 5811.0702 | 50904975.1876 | 3977836.5482 | 87484072.4864 | 874840.7249 | 12726243.7969
0.1552 | 10991.9282 | 5819.8529 | 50981911.8398 | 3951935.3809 | 87935425.7904 | 879354.2579 | 12745477.96
0.15428 | 10993.3437 | 5820.072 | 50983830.529 | 3951282.6827 | 87946749.4952 | 879467.495 | 12745957.6323
0.15335 | 11028.1122 | 5825.4197 | 51030676.9608 | 3935179.444 | 88224897.9624 | 882248.9796 | 12757669.2402
0.15242 | 11067.9844 | 5831.5154 | 51084075.3229 | 3916631.2745 | 88543875.5624 | 885438.7556 | 12771018.8307
0.15149 | 11141.1101 | 5842.627 | 51181412.5841 | 3882465.098 | 89128880.4808 | 891288.8048 | 12795353.146
0.15056 | 11144.5191 | 5843.1419 | 51185922.6358 | 3880865.3524 | 89156153.0656 | 891561.5307 | 12796480.6589
0.14963 | 11151.2376 | 5844.1502 | 51194756.1694 | 3877698.9632 | 89209900.7912 | 892099.0079 | 12798689.0423
0.1487 | 11165.1929 | 5846.2319 | 51212991.142 | 3871093.4904 | 89321542.9512 | 893215.4295 | 12803247.7855
0.14777 | 11180.5835 | 5848.5133 | 51232976.4122 | 3863777.2726 | 89444668.3048 | 894446.683 | 12808244.1031
0.14684 | 11261.7235 | 5860.4656 | 51337678.5898 | 3825040.8754 | 90093787.7208 | 900937.8772 | 12834419.6474
0.14591 | 11263.8965 | 5860.7837 | 51340464.9618 | 3823999.0404 | 90111172 | 901111.72 | 12835116.2404
0.14498 | 11294.2193 | 5865.194 | 51379099.4883 | 3809399.4256 | 90353754.4648 | 903537.5446 | 12844774.8721
0.14405 | 11327.373 | 5869.9853 | 51421071.0067 | 3793369.3178 | 90618984.3392 | 906189.8434 | 12855267.7517
0.14312 | 11329.0676 | 5870.2286 | 51423202.4778 | 3792546.5307 | 90632540.8872 | 906325.4089 | 12855800.6194
0.14219 | 11355.3633 | 5873.9799 | 51456063.8136 | 3779725.292 | 90842906.6144 | 908429.0661 | 12864015.9534
0.14126 | 11358.7923 | 5874.4659 | 51460321.0751 | 3778046.4 | 90870338.688 | 908703.3869 | 12865080.2688
0.14033 | 11425.8374 | 5883.9058 | 51543014.6065 | 3745083.6994 | 91406699.5224 | 914066.9952 | 12885753.6516
0.13941 | 11430.9211 | 5884.6168 | 51549243.4686 | 3742573.9505 | 91447369.1664 | 914473.6917 | 12887310.8671
0.13848 | 11438.7959 | 5885.711 | 51558827.9877 | 3738670.2727 | 91510367.2424 | 915103.6724 | 12889706.9969
0.13755 | 11513.8553 | 5896.07 | 51649573.148 | 3701309.0296 | 92110842.5744 | 921108.4257 | 12912393.287
0.13662 | 11521.4709 | 5897.114 | 51658718.2262 | 3697502.8269 | 92171767.296 | 921717.673 | 12914679.5565
0.13569 | 11538.5163 | 5899.4347 | 51679048.1513 | 3688949.0158 | 92308130.22 | 923081.3022 | 12919762.0378
0.13476 | 11585.0471 | 5905.7268 | 51734166.46 | 3665503.9071 | 92680377.0792 | 926803.7708 | 12933541.615
0.13383 | 11601.9131 | 5907.9918 | 51754007.7657 | 3656971.481 | 92815304.604 | 928153.046 | 12938501.9414
0.1329 | 11605.5614 | 5908.4783 | 51758269.9775 | 3655118.3889 | 92844491.0544 | 928444.9105 | 12939567.4944
0.13197 | 11618.3205 | 5910.1681 | 51773072.1983 | 3648611.6609 | 92946563.8864 | 929465.6389 | 12943268.0496
0.13104 | 11627.7702 | 5911.4107 | 51783958.1604 | 3643773.3823 | 93022161.5776 | 930221.6158 | 12945989.5401
0.13011 | 11691.5258 | 5919.7357 | 51856884.9041 | 3611000.55 | 93532206.76 | 935322.0676 | 12964221.226
0.12918 | 11697.407 | 5920.4982 | 51863564.1628 | 3607965.4451 | 93579255.956 | 935792.5596 | 12965891.0407
0.12825 | 11736.2425 | 5925.497 | 51907353.7412 | 3587844.4215 | 93889940.1384 | 938899.4014 | 12976838.4353
0.12732 | 11883.2314 | 5944.2804 | 52071896.5741 | 3511389.0375 | 95065851.0608 | 950658.5106 | 13017974.1435
0.12639 | 11901.5726 | 5946.6072 | 52092278.8426 | 3501811.635 | 95212580.7568 | 952125.8076 | 13023069.7106
0.12546 | 11927.7088 | 5949.8985 | 52121110.7932 | 3488110.6409 | 95421670.5736 | 954216.7057 | 13030277.6983
0.12454 | 12014.2913 | 5960.7213 | 52215918.6113 | 3442546.6096 | 96114330.432 | 961143.3043 | 13053979.6528
0.12361 | 12039.0918 | 5963.7983 | 52242873.2605 | 3429444.8652 | 96312734.4992 | 963127.345 | 13060718.3151
0.12268 | 12063.1946 | 5966.7664 | 52268873.3126 | 3416662.6823 | 96505556.4584 | 965055.5646 | 13067218.3281
0.12175 | 12098.322 | 5971.0593 | 52306479.88 | 3397962.3976 | 96786575.724 | 967865.7572 | 13076619.97
0.12082 | 12131.4358 | 5975.0755 | 52341661.2043 | 3380266.639 | 97051486.6208 | 970514.8662 | 13085415.3011
0.11989 | 12166.5832 | 5979.3056 | 52378716.8272 | 3361412.6693 | 97332665.3752 | 973326.6538 | 13094679.2068
0.11896 | 12171.7666 | 5979.9246 | 52384139.439 | 3358621.6134 | 97374132.4632 | 973741.3246 | 13096034.8598
0.11803 | 12215.7855 | 5985.1406 | 52429831.5573 | 3334829.516 | 97726283.7336 | 977262.8373 | 13107457.8893
0.1171 | 12240.566 | 5988.0539 | 52455352.3225 | 3321385.2494 | 97924528.312 | 979245.2831 | 13113838.0806
0.11617 | 12262.9144 | 5990.6605 | 52478186.2899 | 3309215.0468 | 98103315.2568 | 981033.1526 | 13119546.5725
0.11524 | 12291.6423 | 5993.9845 | 52507304.5466 | 3293512.2749 | 98333138.6176 | 983331.3862 | 13126826.1367
0.11431 | 12345.1109 | 6000.1215 | 52561064.3621 | 3264177.3326 | 98760887.5792 | 987608.8758 | 13140266.0905
0.11338 | 12464.0697 | 6013.6647 | 52679702.4572 | 3198669.8894 | 99712557.2488 | 997125.5725 | 13169925.6143
0.11245 | 12469.8312 | 6014.3152 | 52685401.5556 | 3195485.4377 | 99758649.512 | 997586.4951 | 13171350.3889
0.11152 | 12507.5304 | 6018.5371 | 52722385.2774 | 3174572.0361 | 100060242.8328 | 1000602.4283 | 13180596.3194
0.11059 | 12635.7992 | 6032.7826 | 52847175.6267 | 3103154.5295 | 101086393.772 | 1010863.9377 | 13211793.9067
0.10967 | 12659.2241 | 6035.3624 | 52869774.5764 | 3090064.3329 | 101273793.112 | 1012737.9311 | 13217443.6441
0.10874 | 12823.7767 | 6053.3317 | 53027185.3196 | 2997774.9632 | 102590213.6672 | 1025902.1367 | 13256796.3299
0.10781 | 12847.2016 | 6055.8679 | 53049402.8524 | 2984589.4124 | 102777613.0072 | 1027776.1301 | 13262350.7131
0.10688 | 12855.6944 | 6056.7795 | 53057388.7479 | 2979791.6634 | 102845555.236 | 1028455.5524 | 13264347.187
0.10595 | 12879.8968 | 6059.355 | 53079949.637 | 2966069.9453 | 103039174.6392 | 1030391.7464 | 13269987.4092
0.10502 | 12900.5905 | 6061.5378 | 53099071.2821 | 2954295.4192 | 103204724.0136 | 1032047.2401 | 13274767.8205
0.10409 | 12929.0194 | 6064.5102 | 53125109.0701 | 2938061.7633 | 103432155.0424 | 1034321.5504 | 13281277.2675
0.10316 | 12943.2538 | 6065.9852 | 53138030.3376 | 2929904.5798 | 103546030.0456 | 1035460.3005 | 13284507.5844
0.10223 | 12972.5 | 6068.9886 | 53164340.5546 | 2913085.1271 | 103780000.1152 | 1037800.0012 | 13291085.1386
0.1013 | 13076.4867 | 6079.5709 | 53257041.4097 | 2853070.9828 | 104611893.696 | 1046118.937 | 13314260.3524
0.10037 | 13136.3548 | 6085.6078 | 53309924.5344 | 2818397.2774 | 105090838.5624 | 1050908.3856 | 13327481.1336
0.099442 | 13228.2403 | 6094.7878 | 53390341.4128 | 2764993.109 | 105825922.4416 | 1058259.2244 | 13347585.3532
0.098513 | 13233.8623 | 6095.3443 | 53395215.9204 | 2761714.1518 | 105870898.2832 | 1058708.9828 | 13348803.9801
0.097584 | 13367.793 | 6108.476 | 53510249.4637 | 2683327.9618 | 106942344.0416 | 1069423.4404 | 13377562.3659
0.096654 | 13372.3185 | 6108.9155 | 53514099.583 | 2680670.0958 | 106978547.9992 | 1069785.48 | 13378524.8958
0.095725 | 13390.7793 | 6110.6912 | 53529655.0615 | 2669790.3026 | 107126234.628 | 1071262.3463 | 13382413.7654
0.094796 | 13424.9697 | 6113.9482 | 53558186.2608 | 2649570.7732 | 107399757.92 | 1073997.5792 | 13389546.5652
0.093866 | 13430.8509 | 6114.503 | 53563046.0799 | 2646080.8084 | 107446807.116 | 1074468.0712 | 13390761.52
0.092937 | 13456.0102 | 6116.8529 | 53583631.3919 | 2631099.6498 | 107648081.9816 | 1076480.8198 | 13395907.848
0.092007 | 13484.479 | 6119.4855 | 53606692.6675 | 2614089.9681 | 107875831.988 | 1078758.3199 | 13401673.1669
0.091078 | 13497.7166 | 6120.6973 | 53617308.0672 | 2606153.7617 | 107981732.5512 | 1079817.3255 | 13404327.0168
0.090149 | 13516.3369 | 6122.3845 | 53632088.3767 | 2594952.5851 | 108130695.0904 | 1081306.9509 | 13408022.0942
0.089219 | 13539.0242 | 6124.4192 | 53649912.2306 | 2581258.7232 | 108312193.3448 | 1083121.9334 | 13412478.0577
0.08829 | 13577.3812 | 6127.8236 | 53679734.4855 | 2558028.6418 | 108619049.796 | 1086190.498 | 13419933.6214
0.087361 | 13596.799 | 6129.5289 | 53694673.5294 | 2546229.1936 | 108774391.8872 | 1087743.9189 | 13423668.3824
0.086431 | 13684.6773 | 6137.1652 | 53761567.232 | 2492649.9562 | 109477418.5176 | 1094774.1852 | 13440391.808
0.085502 | 13720.7018 | 6140.2621 | 53788696.1157 | 2470612.551 | 109765614.7792 | 1097656.1478 | 13447174.0289
0.084572 | 13833.5402 | 6149.8576 | 53872752.2791 | 2401355.9311 | 110668321.3872 | 1106683.2139 | 13468188.0698
0.083643 | 13851.9412 | 6151.4052 | 53886309.8636 | 2390024.5109 | 110815529.5496 | 1108155.2955 | 13471577.4659
0.082714 | 13960.4534 | 6160.4311 | 53965376.5262 | 2322981.4227 | 111683627.088 | 1116836.2709 | 13491344.1315
0.081784 | 13991.474 | 6162.9825 | 53987726.9057 | 2303752.5603 | 111931791.6608 | 1119317.9166 | 13496931.7264
0.080855 | 14136.4094 | 6174.7686 | 54090973.2069 | 2213615.7781 | 113091275.2368 | 1130912.7524 | 13522743.3017
0.079926 | 14213.8412 | 6180.9934 | 54145502.186 | 2165302.5729 | 113710729.736 | 1137107.2974 | 13536375.5465
0.078996 | 14239.3794 | 6183.0227 | 54163278.728 | 2149316.1931 | 113915034.8888 | 1139150.3489 | 13540819.682
0.078067 | 14376.141 | 6193.7628 | 54257362.0975 | 2063427.7187 | 115009128.0568 | 1150091.2806 | 13564340.5244
0.077138 | 14514.3979 | 6204.4918 | 54351348.4898 | 1976318.834 | 116115182.8848 | 1161151.8288 | 13587837.1224
0.076208 | 14563.0818 | 6208.2246 | 54384047.2771 | 1945546.3658 | 116504654.5344 | 1165046.5453 | 13596011.8193
0.075279 | 14575.821 | 6209.1895 | 54392499.8808 | 1937468.1824 | 116606567.8776 | 1166065.6788 | 13598124.9702
0.074349 | 14585.191 | 6209.8905 | 54398640.6924 | 1931507.4117 | 116681527.6136 | 1166815.2761 | 13599660.1731
0.07342 | 14593.7236 | 6210.5209 | 54404163.2841 | 1926061.939 | 116749788.82 | 1167497.8882 | 13601040.821
0.072491 | 14603.6717 | 6211.2467 | 54410521.0164 | 1919692.881 | 116829373.7312 | 1168293.7373 | 13602630.2541
0.071561 | 14614.3575 | 6212.0163 | 54417263.1683 | 1912829.8193 | 116914859.728 | 1169148.5973 | 13604315.7921
0.070632 | 14649.9235 | 6214.545 | 54439413.9126 | 1889914.7034 | 117199387.7472 | 1171993.8775 | 13609853.4781
0.069703 | 14693.0253 | 6217.5693 | 54465907.1285 | 1862056.5289 | 117544202.5328 | 1175442.0253 | 13616476.7821
0.068773 | 14823.8061 | 6226.6243 | 54545228.8536 | 1777262.3073 | 118590449.0608 | 1185904.4906 | 13636307.2134
0.067844 | 14836.5453 | 6227.4945 | 54552851.7538 | 1768976.698 | 118692362.404 | 1186923.624 | 13638212.9384
0.066914 | 14848.507 | 6228.3005 | 54559912.0236 | 1761172.4375 | 118788055.684 | 1187880.5568 | 13639978.0059
0.065985 | 14951.437 | 6235.1401 | 54619827.6639 | 1693807.2801 | 119611496.3584 | 1196114.9636 | 13654956.916
0.065056 | 14979.1084 | 6236.9532 | 54635709.8625 | 1675640.7843 | 119832866.8128 | 1198328.6681 | 13658927.4656
0.064126 | 15005.424 | 6238.6529 | 54650599.7279 | 1658310.7291 | 120043392.0288 | 1200433.9203 | 13662649.932
0.063197 | 15139.3547 | 6247.1792 | 54725289.7537 | 1569838.6597 | 121114837.7872 | 1211148.3779 | 13681322.4384
0.062268 | 15239.4938 | 6253.4612 | 54780319.6874 | 1503484.9189 | 121915950.0296 | 1219159.5003 | 13695079.9218
0.061338 | 15376.9332 | 6261.9553 | 54854728.6008 | 1412135.5685 | 123015465.8168 | 1230154.6582 | 13713682.1502
0.060409 | 15423.5239 | 6264.7915 | 54879573.2032 | 1381074.1865 | 123388191.1424 | 1233881.9114 | 13719893.3008
0.05948 | 15467.9814 | 6267.4564 | 54902918.3503 | 1351344.4709 | 123743851.1664 | 1237438.5117 | 13725729.5876
0.05855 | 15564.3924 | 6273.1461 | 54952759.9595 | 1286676.0896 | 124515139.0032 | 1245151.39 | 13738189.9899
0.057621 | 15822.6047 | 6288.1445 | 55084145.8992 | 1112952.6807 | 126580837.9408 | 1265808.3794 | 13771036.4748
0.056691 | 15861.0415 | 6290.3414 | 55103390.7338 | 1087014.4487 | 126888332.3472 | 1268883.3235 | 13775847.6834
0.055762 | 15864.8892 | 6290.5577 | 55105285.8887 | 1084410.1036 | 126919113.6856 | 1269191.1369 | 13776321.4722
0.054833 | 15905.3794 | 6292.7968 | 55124899.5616 | 1056921.3466 | 127243035.4384 | 1272430.3544 | 13781224.8904
0.053903 | 16016.4434 | 6298.8351 | 55177795.3461 | 981294.0822 | 128131547.5432 | 1281315.4754 | 13794448.8365
0.052974 | 16085.6416 | 6302.5329 | 55210188.5942 | 934033.8317 | 128685133.168 | 1286851.3317 | 13802547.1485
0.052045 | 16090.2469 | 6302.7748 | 55212306.9186 | 930879.2216 | 128721975.0808 | 1287219.7508 | 13803076.7296
0.051115 | 16183.7472 | 6307.5975 | 55254554.1121 | 866640.7727 | 129469977.5528 | 1294699.7755 | 13813638.528
0.050186 | 16191.7814 | 6308.0044 | 55258118.8991 | 861104.5709 | 129534251.5392 | 1295342.5154 | 13814529.7248
0.049257 | 16221.6657 | 6309.4903 | 55271135.1962 | 840451.274 | 129773325.2504 | 1297733.2525 | 13817783.799
0.048327 | 16233.8466 | 6310.0847 | 55276341.5365 | 832008.0934 | 129870772.9072 | 1298707.7291 | 13819085.3841
0.047398 | 16286.2786 | 6312.5942 | 55298324.9443 | 795558.3909 | 130290228.4512 | 1302902.2845 | 13824581.2361
0.046468 | 16324.4562 | 6314.386 | 55314021.0601 | 768940.3147 | 130595649.5032 | 1305956.495 | 13828505.265
0.045539 | 16328.3836 | 6314.5666 | 55315603.7778 | 766194.0648 | 130627068.7968 | 1306270.688 | 13828900.9445
0.04461 | 16412.4741 | 6318.357 | 55348807.0092 | 707222.4968 | 131299792.5552 | 1312997.9256 | 13837201.7523
0.04368 | 16451.4491 | 6320.0775 | 55363879.0621 | 679810.4496 | 131611593.1592 | 1316115.9316 | 13840969.7655
0.042751 | 16482.6292 | 6321.425 | 55375682.8593 | 657817.3506 | 131861033.6424 | 1318610.3364 | 13843920.7148
0.041822 | 16545.2884 | 6324.0746 | 55398893.5368 | 613492.6901 | 132362306.9408 | 1323623.0694 | 13849723.3842
0.040892 | 16736.2961 | 6331.9741 | 55468093.0261 | 477986.3432 | 133890369.1336 | 1338903.6913 | 13867023.2565
0.039963 | 16815.8212 | 6335.1891 | 55496256.4422 | 421407.1149 | 134526569.9568 | 1345265.6996 | 13874064.1105
0.039033 | 16833.4049 | 6335.8836 | 55502340.447 | 408861.2039 | 134667239.0784 | 1346672.3908 | 13875585.1118
0.038104 | 16947.3796 | 6340.2795 | 55540848.2133 | 327308.3985 | 135579036.548 | 1355790.3655 | 13885212.0533
0.037175 | 16957.6865 | 6340.6674 | 55544246.6376 | 319912.4337 | 135661492.2576 | 1356614.9226 | 13886061.6594
0.036245 | 17159.2206 | 6348.0657 | 55609055.9376 | 174887.5307 | 137273764.5368 | 1372737.6454 | 13902263.9844
0.035316 | 17439.263 | 6358.0859 | 55696832.0516 | -27202.3581 | 139514103.7104 | 1395141.0371 | 13924208.0129
0.034387 | 17555.311 | 6362.1303 | 55732261.2157 | -111183.4976 | 140442488.0152 | 1404424.8802 | 13933065.3039
0.033457 | 17590.877 | 6363.3367 | 55742829.8715 | -136994.1356 | 140727016.0344 | 1407270.1603 | 13935707.4679
0.032528 | 17704.9912 | 6367.1017 | 55775810.5827 | -220040.3469 | 141639929.9256 | 1416399.2993 | 13943952.6457
0.031599 | 17730.9082 | 6367.9326 | 55783089.9642 | -238954.0455 | 141847265.3656 | 1418472.6537 | 13945772.4911
0.030669 | 17930.309 | 6374.1408 | 55837473.0311 | -384878.9765 | 143442472.3432 | 1434424.7234 | 13959368.2578
0.02974 | 18505.5453 | 6391.5155 | 55989675.4052 | -807017.3665 | 148044362.1784 | 1480443.6218 | 13997418.8513
0.02881 | 19032.0577 | 6406.9292 | 56124699.4126 | -1194471.2855 | 152256461.3864 | 1522564.6139 | 14031174.8531
0.027881 | 19032.9947 | 6406.9557 | 56124932.0769 | -1195162.7168 | 152263957.36 | 1522639.5736 | 14031233.0192
0.026952 | 19204.485 | 6411.6574 | 56166118.4446 | -1322058.3906 | 153635880.0176 | 1536358.8002 | 14041529.6111
0.026022 | 19248.783 | 6412.8307 | 56176396.7366 | -1354927.229 | 153990264.1312 | 1539902.6413 | 14044099.1841
0.025093 | 19289.9909 | 6413.8839 | 56185622.5615 | -1385587.1077 | 154319927.4808 | 1543199.2748 | 14046405.6404
0.024164 | 19672.4251 | 6423.3025 | 56268130.2536 | -1670907.5497 | 157379401.1312 | 1573794.0113 | 14067032.5634
0.023234 | 19856.5749 | 6427.6667 | 56306360.1536 | -1808669.8793 | 158852599.1768 | 1588525.9918 | 14076590.0384
0.022305 | 19860.8612 | 6427.7643 | 56307215.0954 | -1811885.153 | 158886889.2688 | 1588868.8927 | 14076803.7739
0.021375 | 19891.5029 | 6428.4335 | 56313077.4728 | -1834932.9872 | 159132023.5544 | 1591320.2355 | 14078269.3682
0.020446 | 20087.415 | 6432.5302 | 56348964.3371 | -1982690.9149 | 160699319.992 | 1606993.1999 | 14087241.0843
0.019517 | 20281.2138 | 6436.4025 | 56382886.3364 | -2129249.4776 | 162249710.6168 | 1622497.1062 | 14095721.5841
0.018587 | 20378.1431 | 6438.2493 | 56399063.4432 | -2202748.6554 | 163025145.1624 | 1630251.4516 | 14099765.8608
0.017658 | 20444.7895 | 6439.4571 | 56409643.8661 | -2253420.6555 | 163558316.2208 | 1635583.1622 | 14102410.9665
0.016729 | 20602.4442 | 6442.1677 | 56433388.7706 | -2373608.1725 | 164819553.6512 | 1648195.5365 | 14108347.1927
0.015799 | 21127.3617 | 6450.7049 | 56508174.881 | -2774845.6553 | 169018893.7552 | 1690188.9376 | 14127043.7202
0.01487 | 21681.8445 | 6459.2077 | 56582659.0228 | -3199810.8193 | 173454755.7496 | 1734547.5575 | 14145664.7557
0.013941 | 21977.1978 | 6463.4623 | 56619929.5377 | -3426775.8477 | 175817582.3216 | 1758175.8232 | 14154982.3844
0.013011 | 22566.5089 | 6471.4037 | 56689496.7291 | -3880832.9427 | 180532071.2496 | 1805320.7125 | 14172374.1823
0.012082 | 22759.5502 | 6473.8257 | 56710713.3266 | -4029961.7983 | 182076401.3 | 1820764.013 | 14177678.3317
0.011152 | 22969.3178 | 6476.2626 | 56732060.4986 | -4192439.1207 | 183754542.4536 | 1837545.4245 | 14183015.1246
0.010223 | 23063.3365 | 6477.2675 | 56740862.9508 | -4265453.4257 | 184506691.6344 | 1845066.9163 | 14185215.7377
0.0092937 | 24114.8461 | 6487.5285 | 56830749.4363 | -5084189.5311 | 192918768.9016 | 1929187.689 | 14207687.3591
0.0083643 | 25060.196 | 6495.875 | 56903864.6973 | -5822190.6566 | 200481568.3088 | 2004815.6831 | 14225966.1743
0.0074349 | 25760.4914 | 6501.407 | 56952325.6586 | -6370311.724 | 206083931.3864 | 2060839.3139 | 14238081.4146
0.0065056 | 26126.2591 | 6503.9565 | 56974659.2395 | -6657342.4301 | 209010072.4 | 2090100.724 | 14243664.8099
0.0055762 | 26724.3221 | 6507.5694 | 57006307.6696 | -7127880.7737 | 213794576.9112 | 2137945.7691 | 14251576.9174
0.0046468 | 27179.4035 | 6509.8955 | 57026684.8255 | -7486851.5685 | 217435227.7488 | 2174352.2775 | 14256671.2064
0.0037175 | 27333.4696 | 6510.5399 | 57032329.146 | -7608693.433 | 218667757.1952 | 2186677.572 | 14258082.2865
0.0027881 | 27583.568 | 6511.3534 | 57039455.555 | -7806990.5304 | 220668544.1912 | 2206685.4419 | 14259863.8888
0.0018587 | 27782.8892 | 6511.8165 | 57043512.3698 | -7965433.2289 | 222263113.2136 | 2222631.1321 | 14260878.0925
0.00092937 | 28530.7122 | 6512.859 | 57052644.707 | -8561408.5823 | 228245697.5904 | 2282456.9759 | 14263161.1768
5145605.7915

## Vazão Ótima
PH kW | E kWh/ano | Beneficio liquido (BLi) - R$/ano | Q usina m³ [Vazão] | RESULTADOS
652.8873 | 5719293.0888 | 801722.5948 | 43.0206 | Vazão ótima | 59.15 m³/s
819.7525 | 7181031.8641 | 1137617.7023 | 18.6618 | Potência ótima | 6,431.84 kW
916.7217 | 8030481.972 | 1271911.4696 | 16.9238 | Energia correspondente | 56,342,956.86 kWh
921.5861 | 8073094.1896 | 1278638.3451 | 13.4734 | BLi máximo | R$ 5,145,605.79
1018.7347 | 8924116.0596 | 1412785.1438 | 15.4484
1030.9755 | 9031345.1645 | 1429662.7817 | 17.8099
1048.0408 | 9180837.2065 | 1453157.7846 | 21.6032
1119.2326 | 9804477.4893 | 1551027.671 | 27.2346
1158.1678 | 10145549.8702 | 1604474.0174 | 36.0256
1188.1916 | 10408558.0656 | 1645626.5283 | 53.2057
1230.8149 | 10781938.8902 | 1703962.1325 | 64.4026
1261.0779 | 11047042.7684 | 1745319.3624 | 103.8641
1283.8848 | 11246831.1984 | 1776440.7106 | 43.0206
1306.1933 | 11442253.6225 | 1806836.5546 | 19.1902
1309.3034 | 11469497.4993 | 1811067.715 | 17.569
1342.4372 | 11759749.5715 | 1856078.4094 | 12.1655
1348.2784 | 11810919.1607 | 1864001.6189 | 11.4309
1387.5127 | 12154611.1451 | 1917139.7727 | 12.7237
1399.0956 | 12256077.1222 | 1932803.8337 | 15.2386
1407.4887 | 12329600.6616 | 1944137.1292 | 18.0024
1429.8769 | 12525721.6466 | 1974322.6568 | 27.8269
1438.9478 | 12605182.954 | 1986534.306 | 30.6564
1452.2253 | 12721493.3512 | 2004381.9159 | 73.9776
1460.5187 | 12794143.6894 | 2015513.0928 | 67.4509
1461.4756 | 12802526.4207 | 2016795.5117 | 24.2954
1464.1072 | 12825578.9318 | 2020316.8076 | 19.2822
1491.1605 | 13062565.7321 | 2056461.7348 | 17.7411
1501.1883 | 13150409.7708 | 2069839.1867 | 10.6521
1518.752 | 13304267.8187 | 2093233.9263 | 10.6343
1565.9208 | 13717466.6171 | 2155966.4744 | 12.2175
1578.9391 | 13831506.6912 | 2173253.7371 | 15.0933
1612.8504 | 14128569.7326 | 2218216.3156 | 15.3883
1615.3424 | 14150399.7621 | 2221515.3719 | 19.2222
1616.8975 | 14164021.7005 | 2223570.8181 | 34.5681
1618.8512 | 14181136.4437 | 2226149.3253 | 51.0596
1621.7419 | 14206459.2779 | 2229958.5799 | 38.4624
1628.7794 | 14268107.2812 | 2239217.8212 | 36.8153
1634.6605 | 14319626.1508 | 2246943.7441 | 14.317
1657.1285 | 14516445.6968 | 2276413.6591 | 7.1737
1667.2959 | 14605512.2172 | 2289728.9516 | 8.0476
1672.9976 | 14655459.3246 | 2297184.3539 | 9.8415
1686.8532 | 14776834.2887 | 2315273.3025 | 11.3961
1687.7304 | 14784518.4591 | 2316416.7167 | 14.3149
1732.6465 | 15177982.9108 | 2374873.3061 | 17.0533
1738.2884 | 15227406.0975 | 2382204.5726 | 24.2184
1759.5602 | 15413747.2294 | 2409802.4838 | 45.998
1759.8792 | 15416541.4731 | 2410215.674 | 68.1566
1794.1493 | 15716748.0388 | 2454538.0374 | 30.4574
1817.8334 | 15924220.6392 | 2485120.9949 | 22.8313
1824.7512 | 15984820.8011 | 2494039.8158 | 14.3068
1856.8085 | 16265642.3006 | 2535304.4368 | 10.6387
1871.9001 | 16397844.9592 | 2554699.9134 | 10.2424
1874.3124 | 16418976.4278 | 2557795.2053 | 8.2658
1876.2861 | 16436265.8111 | 2560323.6999 | 9.8761
1911.4334 | 16744156.5472 | 2605279.7991 | 11.9086
1913.7061 | 16764065.5341 | 2608182.1475 | 15.073
1930.911 | 16914780.0578 | 2630118.4167 | 21.8336
1931.3894 | 16918971.4234 | 2630727.4897 | 45.125
1933.2834 | 16935562.2459 | 2633134.5491 | 27.9177
1937.6892 | 16974157.738 | 2638725.1621 | 24.8494
1945.2051 | 17039997.107 | 2648246.7929 | 34.8028
1946.6206 | 17052396.5637 | 2650037.1104 | 23.1249
1979.9338 | 17344220.3981 | 2692104.807 | 12.6245
1984.2998 | 17382466.6098 | 2697609.2814 | 7.4623
1993.6299 | 17464198.2402 | 2709353.2781 | 8.527
2001.9632 | 17537197.8589 | 2719825.6134 | 6.2733
2009.5589 | 17603735.7888 | 2729355.5121 | 7.9812
2014.8818 | 17650364.7318 | 2736023.1112 | 8.6021
2022.9161 | 17720744.7469 | 2746070.5883 | 11.3965
2026.4647 | 17751830.7089 | 2750501.2092 | 21.2245
2047.9359 | 17939918.2431 | 2777265.2542 | 20.5353
2048.2947 | 17943061.7673 | 2777711.8338 | 34.1581
2054.3354 | 17995977.7589 | 2785216.962 | 15.008
2076.285 | 18188256.6587 | 2812443.3969 | 14.4292
2082.206 | 18240124.8088 | 2819775.8063 | 11.2713
2085.4955 | 18268940.4477 | 2823842.6721 | 7.0719
2086.4524 | 18277323.1791 | 2825023.8126 | 8.9682
2087.3097 | 18284832.7092 | 2826080.1729 | 10.1137
2089.9412 | 18307885.2204 | 2829317.5973 | 12.6295
2101.9029 | 18412669.362 | 2844008.817 | 15.6071
2107.0065 | 18457377.2624 | 2850266.6832 | 15.6703
2111.5918 | 18497544.5166 | 2855879.6523 | 20.826
2116.217 | 18538061.0514 | 2861532.0161 | 22.9133
2130.0726 | 18659436.0154 | 2878436.5436 | 38.5106
2136.4322 | 18715146.2507 | 2886182.6562 | 28.3901
2148.9521 | 18824820.3189 | 2901406.5748 | 26.2269
2152.2814 | 18853985.2383 | 2905448.1972 | 14.9103
2178.8562 | 19086780.6729 | 2937654.485 | 9.7423
2183.0428 | 19123455.1225 | 2942719.7227 | 11.3858
2211.4318 | 19372142.8185 | 2977009.078 | 12.6044
2212.3489 | 19380176.2694 | 2978114.8733 | 19.072
2219.1272 | 19439553.9496 | 2986274.3466 | 15.5271
2219.3465 | 19441474.9922 | 2986537.8832 | 19.8115
2232.7236 | 19558658.5906 | 3002586.3905 | 34.3671
2233.8998 | 19568962.3645 | 3003995.1171 | 37.9288
2235.9134 | 19586601.0283 | 3006402.5678 | 59.1331
2235.9931 | 19587299.5893 | 3006497.7501 | 33.5388
2238.6247 | 19610352.1004 | 3009633.4092 | 24.9191
2242.7514 | 19646502.6293 | 3014542.2935 | 6.8422
2248.3535 | 19695576.5356 | 3021194.6428 | 11.276
2248.9715 | 19700990.3829 | 3021927.274 | 7.131
2263.1461 | 19825159.5907 | 3038701.6754 | 8.5976
2273.2138 | 19913352.9099 | 3050595.492 | 10.438
2283.0423 | 19999450.5462 | 3062186.6791 | 12.9983
2296.8381 | 20120301.5896 | 3078428.5831 | 17.1016
2300.6459 | 20153657.8746 | 3082903.7863 | 25.0585
2300.8253 | 20155229.6368 | 3083114.2946 | 19.793
2302.4401 | 20169375.4959 | 3085005.5823 | 11.7269
2318.5485 | 20310484.8066 | 3103838.9751 | 6.5438
2327.2008 | 20386278.669 | 3113937.321 | 5.1923
2333.5006 | 20441464.9836 | 3121277.2116 | 7.6513
2336.471 | 20467486.3787 | 3124732.0635 | 8.3016
2338.1457 | 20482156.1586 | 3126676.3569 | 6.056
2338.4647 | 20484950.4023 | 3127046.0493 | 8.9698
2352.8386 | 20610866.0125 | 3143676.0562 | 12.9952
2357.1448 | 20648588.3035 | 3148649.3743 | 13.0627
2367.4119 | 20738528.025 | 3160486.1571 | 15.4389
2373.6319 | 20793015.7786 | 3167644.5192 | 21.3489
2386.8695 | 20908976.8953 | 3182852.0393 | 40.8798
2394.3854 | 20974816.2643 | 3191471.1323 | 22.739
2395.9803 | 20988787.4832 | 3193296.8715 | 20.5632
2397.0768 | 20998392.6962 | 3194549.8354 | 14.6738
2400.7251 | 21030351.8594 | 3198711.3628 | 15.5989
2401.8415 | 21040131.7126 | 3199982.5634 | 20.9366
2405.1708 | 21069296.632 | 3203766.6889 | 23.9491
2407.8622 | 21092873.0638 | 3206820.2347 | 25.9509
2413.3446 | 21140899.1287 | 3213029.2622 | 37.0213
2437.9857 | 21356754.4604 | 3240885.8662 | 44.6951
2442.0327 | 21392206.4283 | 3245452.7834 | 68.4549
2449.4091 | 21456823.3157 | 3253761.708 | 98.108
2449.8676 | 21460840.0411 | 3254277.2754 | 27.6428
2453.8747 | 21495942.7285 | 3258774.7309 | 21.2516
2458.3404 | 21535062.1414 | 3263777.7315 | 13.1703
2461.8891 | 21566148.1034 | 3267746.1077 | 13.6283
2462.3675 | 21570339.4691 | 3268280.1958 | 16.8775
2472.9735 | 21663248.0746 | 3280097.5625 | 21.7899
2476.9209 | 21697826.8413 | 3284487.7213 | 27.7733
2477.9177 | 21706558.8531 | 3285594.3184 | 28.5794
2480.4296 | 21728563.5229 | 3288377.8306 | 31.6978
2496.3984 | 21868450.3519 | 3306040.5137 | 43.705
2497.2557 | 21875959.8821 | 3306986.9529 | 53.1191
2528.8145 | 22152415.3757 | 3341764.8895 | 89.6579
2549.6677 | 22335089.0625 | 3364702.6878 | 65.7522
2550.2658 | 22340328.2696 | 3365359.3424 | 18.9102
2552.0999 | 22356395.1713 | 3367369.35 | 17.6639
2562.9053 | 22451050.1792 | 3379188.9244 | 13.8152
2566.9922 | 22486851.4276 | 3383651.1094 | 17.7476
2572.8933 | 22538544.9375 | 3390082.0588 | 21.1173
2573.7106 | 22545705.1871 | 3390971.1685 | 26.3708
2575.5049 | 22561422.8084 | 3392919.221 | 25.4721
2584.0176 | 22635994.1891 | 3402144.3218 | 40.3184
2587.6061 | 22667429.4316 | 3406025.8193 | 56.9072
2600.2257 | 22777976.701 | 3419650.0675 | 48.1674
2608.6786 | 22852024.1611 | 3428758.7419 | 138.5291
2611.4696 | 22876473.7941 | 3431760.6424 | 54.0027
2617.1115 | 22925896.9809 | 3437817.2867 | 38.6275
2624.448 | 22990164.5877 | 3445678.1325 | 20.8118
2640.2972 | 23129003.5754 | 3462627.8644 | 13.6372
2643.487 | 23156946.0131 | 3466032.6391 | 14.7757
2655.1496 | 23259110.5512 | 3478457.6091 | 19.237
2668.447 | 23375595.5886 | 3492597.1345 | 25.982
2673.8696 | 23423097.7328 | 3498352.1411 | 27.0795
2675.624 | 23438466.0736 | 3500210.4843 | 36.0083
2676.6208 | 23447198.0854 | 3501264.3323 | 52.4701
2687.2268 | 23540106.6909 | 3512455.6885 | 41.2031
2688.2435 | 23549013.3429 | 3513526.4747 | 76.3461
2690.0777 | 23565080.2447 | 3515454.3559 | 81.6332
2690.9349 | 23572589.7748 | 3516353.6861 | 31.5951
2692.5896 | 23587084.9144 | 3518086.2346 | 35.9235
2701.0226 | 23660957.7342 | 3526898.8061 | 28.1337
2704.9699 | 23695536.501 | 3531015.8055 | 20.5575
2706.3256 | 23707412.037 | 3532426.9653 | 25.7691
2709.8144 | 23737974.0783 | 3536051.5257 | 29.1803
2710.552 | 23744435.767 | 3536816.36 | 35.3049
2713.383 | 23769234.6805 | 3539745.9082 | 62.6485
2715.6955 | 23789492.9479 | 3542134.3534 | 66.9539
2717.5695 | 23805909.1301 | 3544066.0034 | 90.2395
2717.729 | 23807306.252 | 3544230.0746 | 74.6683
2721.4371 | 23839789.3359 | 3548037.1814 | 56.8361
2729.9897 | 23914709.9971 | 3556800.6817 | 39.8027
2742.5893 | 24025082.6263 | 3569685.3691 | 20.0941
2756.126 | 24143663.3465 | 3583500.7018 | 17.7113
2762.8045 | 24202167.8256 | 3590303.2155 | 16.1838
2767.8284 | 24246177.1651 | 3595410.1051 | 18.3714
2774.8061 | 24307301.2477 | 3602488.8055 | 22.3061
2780.2686 | 24355152.6723 | 3608019.2989 | 31.4227
2790.9344 | 24448585.1986 | 3618796.1816 | 50.4705
2801.6201 | 24542192.3651 | 3629571.4591 | 65.4801
2807.0029 | 24589345.2288 | 3634988.3485 | 56.0241
2808.5778 | 24603141.8074 | 3636570.0847 | 42.98
2808.7373 | 24604538.9293 | 3636729.9359 | 27.4449
2808.9965 | 24606809.2524 | 3636989.1666 | 20.6985
2809.8737 | 24614493.4228 | 3637864.7775 | 12.2725
2824.0482 | 24738662.6306 | 3651985.0044 | 9.9144
2831.0059 | 24799612.0729 | 3658901.8689 | 13.339
2832.7603 | 24814980.4137 | 3660642.3786 | 16.3363
2856.8033 | 25025596.5383 | 3684446.3382 | 20.0998
2856.883 | 25026295.0993 | 3684525.1277 | 23.5575
2861.6278 | 25067859.4754 | 3689203.4439 | 29.7872
2877.477 | 25206698.4631 | 3704798.3344 | 38.7442
2878.9921 | 25219971.121 | 3706286.083 | 72.5758
2897.4729 | 25381862.6198 | 3724395.0854 | 122.9095
2898.988 | 25395135.2777 | 3725876.6663 | 66.6488
2899.3868 | 25398628.0824 | 3726265.7445 | 31.4116
2904.7695 | 25445780.9461 | 3731507.3445 | 16.8077
2910.9298 | 25499744.7791 | 3737493.5264 | 12.889
2925.1841 | 25624612.5478 | 3751316.0356 | 10.8891
2925.4034 | 25626533.5904 | 3751528.2432 | 12.7281
2927.7558 | 25647141.1383 | 3753799.8646 | 15.1767
2942.3889 | 25775327.0715 | 3767900.3363 | 19.4901
2944.562 | 25794362.8572 | 3769989.8527 | 25.3376
2957.3211 | 25906132.6082 | 3782232.6043 | 49.2939
2961.3083 | 25941060.6554 | 3786050.3489 | 35.2602
2963.7604 | 25962541.4045 | 3788393.271 | 35.8065
2963.8003 | 25962890.6849 | 3788431.2861 | 47.8897
2968.8043 | 26006725.3842 | 3793192.0017 | 21.7984
2969.7811 | 26015282.7557 | 3794119.3962 | 13.7015
2971.2963 | 26028555.4137 | 3795554.7202 | 15.8193
2971.6551 | 26031698.9379 | 3795893.9349 | 16.2783
2977.6758 | 26084440.2892 | 3801572.9511 | 20.9025
2980.8656 | 26112382.727 | 3804575.2092 | 25.2177
2987.3448 | 26169140.8037 | 3810660.3586 | 32.6121
2989.8169 | 26190796.1929 | 3812977.0457 | 31.9321
3002.1773 | 26299073.1392 | 3824535.3239 | 45.0474
3011.7267 | 26382725.8123 | 3833445.59 | 65.5234
3019.1828 | 26448041.2605 | 3840387.4906 | 83.0086
3021.9938 | 26472665.5338 | 3842998.903 | 58.2616
3023.4092 | 26485064.9906 | 3844310.9886 | 21.393
3023.9076 | 26489430.9965 | 3844771.9762 | 16.4665
3024.9643 | 26498686.929 | 3845747.1193 | 12.426
3029.111 | 26535012.0981 | 3849565.6562 | 14.1427
3030.4666 | 26546887.6341 | 3850811.2648 | 18.9964
3030.985 | 26551428.2803 | 3851286.472 | 24.1504
3031.2441 | 26553698.6033 | 3851523.5481 | 28.0843
3044.6213 | 26670882.2017 | 3863733.0945 | 48.7196
3046.4155 | 26686599.8229 | 3865367.0867 | 47.3142
3051.7584 | 26733403.4062 | 3870221.878 | 50.2119
3054.2903 | 26755582.7161 | 3872517.3162 | 29.7234
3056.0446 | 26770951.0569 | 3874104.2853 | 36.3113
3058.6563 | 26793828.9278 | 3876461.3898 | 14.1706
3059.354 | 26799941.3361 | 3877089.7304 | 10.4398
3060.1914 | 26807276.226 | 3877842.0348 | 9.9216
3060.5103 | 26810070.4698 | 3878127.9778 | 11.1053
3062.1052 | 26824041.6887 | 3879554.4465 | 13.7153
3064.0191 | 26840807.1513 | 3881262.3137 | 15.6628
3073.0501 | 26919919.1782 | 3889302.9307 | 20.2667
3074.5055 | 26932667.9154 | 3890595.6972 | 24.8441
3077.3962 | 26957990.7497 | 3893157.6375 | 38.6601
3078.8117 | 26970390.2064 | 3894409.2239 | 54.0445
3080.0477 | 26981217.9011 | 3895499.6428 | 74.888
3101.8977 | 27172623.5997 | 3914730.9631 | 37.3484
3103.2533 | 27184499.1358 | 3915921.388 | 20.6175
3103.7517 | 27188865.1417 | 3916358.0299 | 8.8598
3106.5428 | 27213314.7747 | 3918797.5433 | 12.2588
3107.6991 | 27223443.9084 | 3919805.8455 | 10.7391
3109.6927 | 27240907.932 | 3921540.2399 | 13.1136
3111.0882 | 27253132.7485 | 3922751.4756 | 15.106
3118.8234 | 27320893.1601 | 3929449.4386 | 19.5448
3121.8736 | 27347613.1162 | 3932084.4375 | 25.558
3123.1496 | 27358790.0913 | 3933184.0624 | 40.9663
3129.1304 | 27411182.1621 | 3938326.3812 | 77.6733
3146.096 | 27559801.0029 | 3952878.8949 | 62.3882
3147.1327 | 27568882.2952 | 3953766.0102 | 51.2934
3154.9676 | 27637515.9079 | 3960454.6084 | 20.0045
3168.5241 | 27756271.2684 | 3972000.1634 | 13.7237
3175.2625 | 27815299.6682 | 3977725.2687 | 8.3316
3176.1796 | 27823333.119 | 3978502.5585 | 6.6575
3181.2633 | 27867866.3792 | 3982801.1008 | 7.6002
3185.7489 | 27907160.4323 | 3986584.8026 | 9.7539
3189.0982 | 27936499.992 | 3989403.1498 | 12.4842
3193.8031 | 27977715.0877 | 3993352.6806 | 15.1058
3199.2855 | 28025741.1526 | 3997943.7295 | 18.8617
3205.1866 | 28077434.6624 | 4002873.3571 | 23.7932
3212.5231 | 28141702.2693 | 4008987.1513 | 29.7299
3213.4601 | 28149910.3604 | 4009766.0821 | 35.1827
3230.7247 | 28301148.8047 | 4024083.1565 | 24.8006
3231.9807 | 28312151.1396 | 4025122.1426 | 13.8297
3240.7327 | 28388818.2032 | 4032344.2484 | 23.2426
3247.7901 | 28450640.8468 | 4038153.6325 | 14.2794
3276.3186 | 28700551.0245 | 4061579.2649 | 16.6989
3277.4948 | 28710854.7984 | 4062542.7076 | 18.2472
3278.7708 | 28722031.7735 | 4063585.2011 | 21.9634
3280.2859 | 28735304.4314 | 4064820.0784 | 30.7906
3284.5722 | 28772852.0822 | 4068304.7572 | 47.8075
3295.6965 | 28870301.3339 | 4077326.0727 | 71.1542
3297.6702 | 28887590.7172 | 4078922.6117 | 85.7075
3297.9493 | 28890035.6805 | 4079147.8168 | 31.9566
3311.3663 | 29007568.5594 | 4089946.4406 | 12.2418
3312.6023 | 29018396.254 | 4090938.746 | 9.8536
3318.4436 | 29069565.8431 | 4095616.3008 | 10.7624
3319.1414 | 29075678.2514 | 4096173.633 | 12.507
3320.0783 | 29083886.3425 | 4096920.1433 | 15.8099
3320.4571 | 29087204.507 | 4097221.1531 | 18.7842
3321.3742 | 29095237.9578 | 4097948.0472 | 20.7942
3323.0887 | 29110257.0181 | 4099303.5336 | 29.3417
3334.4124 | 29209452.6722 | 4108233.001 | 55.0151
3334.4523 | 29209801.9527 | 4108264.3616 | 49.3139
3339.9347 | 29257828.0176 | 4112565.2903 | 61.2349
3345.8557 | 29309696.1676 | 4117198.2422 | 29.5626
3355.3254 | 29392650.2797 | 4124588.5716 | 21.5428
3356.4617 | 29402604.7732 | 4125473.0983 | 19.9188
3358.1962 | 29417798.4737 | 4126819.6352 | 11.8614
3361.4856 | 29446614.1127 | 4129366.717 | 15.4124
3371.7527 | 29536553.8342 | 4137295.8028 | 16.7114
3387.3428 | 29673122.4988 | 4149303.9656 | 21.9901
3389.137 | 29688840.12 | 4150682.3274 | 26.3929
3399.2845 | 29777732.0001 | 4158457.0755 | 34.9385
3414.1169 | 29907664.3357 | 4169791.1553 | 42.7376
3422.6496 | 29982410.3567 | 4176293.9313 | 49.6146
3428.2716 | 30031658.9033 | 4180567.0281 | 44.8707
3428.5307 | 30033929.2263 | 4180763.4873 | 44.1731
3434.5116 | 30086321.2971 | 4185284.9892 | 32.7821
3447.0314 | 30195995.3653 | 4194724.518 | 20.8325
3454.1087 | 30257992.6491 | 4200046.1528 | 18.5595
3457.0992 | 30284188.6845 | 4202288.6445 | 19.2796
3465.6518 | 30359109.3458 | 4208684.7634 | 23.8765
3472.3702 | 30417963.1053 | 4213695.5462 | 32.5357
3473.7059 | 30429664.0011 | 4214689.0366 | 32.3598
3474.9619 | 30440666.336 | 4215620.6579 | 40.967
3480.8032 | 30491835.9251 | 4219941.5473 | 60.5669
3482.0791 | 30503012.9002 | 4220882.7625 | 69.3007
3486.9834 | 30545974.3983 | 4224490.5765 | 117.0709
3494.2999 | 30610067.3649 | 4229858.0741 | 62.9211
3498.6859 | 30648488.2168 | 4233066.7208 | 65.8971
3500.7991 | 30667000.0818 | 4234608.4041 | 27.9029
3501.6962 | 30674858.8925 | 4235261.0663 | 28.6204
3507.0192 | 30721487.8355 | 4239122.6951 | 14.768
3509.0726 | 30739475.7798 | 4240608.2078 | 16.7191
3524.7224 | 30876568.365 | 4251897.9809 | 19.0783
3530.2248 | 30924769.0702 | 4255856.1798 | 23.9899
3532.0788 | 30941010.6121 | 4257186.1471 | 31.6618
3532.0988 | 30941185.2524 | 4257200.4073 | 54.4266
3542.9041 | 31035840.2603 | 4264907.4151 | 56.4117
3547.5891 | 31076880.7157 | 4268239.4789 | 54.7583
3552.4535 | 31119492.9333 | 4271689.2532 | 30.3118
3561.345 | 31197382.4786 | 4277976.8911 | 22.6745
3566.0101 | 31238248.2938 | 4281266.2914 | 18.3818
3574.8816 | 31315963.1988 | 4287503.7186 | 12.3004
3577.0746 | 31335173.6248 | 4289041.0911 | 12.5503
3580.1049 | 31361718.9406 | 4291159.2928 | 16.2543
3604.4668 | 31575129.309 | 4308138.9357 | 19.1258
3606.5003 | 31592942.6131 | 4309552.083 | 25.1507
3611.0457 | 31632760.5869 | 4312701.6315 | 30.7994
3641.3685 | 31898388.3859 | 4333650.7183 | 39.6305
3649.6819 | 31971213.3643 | 4339377.236 | 91.3879
3653.9881 | 32008935.6553 | 4342334.7253 | 40.681
3656.2209 | 32028495.3617 | 4343863.6938 | 46.1692
3661.4442 | 32074251.1035 | 4347429.7568 | 17.8852
3666.3285 | 32117037.9613 | 4350754.4929 | 14.3215
3673.8843 | 32183226.6108 | 4355882.2776 | 14.1072
3685.4672 | 32284692.5879 | 4363719.5022 | 17.4012
3688.0589 | 32307395.8186 | 4365467.8231 | 22.2035
3690.0126 | 32324510.5617 | 4366781.8116 | 27.5677
3691.6075 | 32338481.7806 | 4367851.2092 | 42.9374
3700.6585 | 32417768.4477 | 4373901.619 | 34.9097
3705.9216 | 32463873.47 | 4377409.2068 | 62.2619
3710.188 | 32501246.4805 | 4380243.7954 | 41.7942
3711.125 | 32509454.5716 | 4380864.4382 | 72.051
3714.3745 | 32537920.9301 | 4383010.2662 | 29.0347
3715.6504 | 32549097.9052 | 4383850.2029 | 18.8155
3727.0938 | 32649341.4007 | 4391360.0953 | 19.089
3731.1607 | 32684968.0088 | 4394020.8387 | 16.5175
3735.2476 | 32720769.2572 | 4396686.3069 | 16.9136
3741.9262 | 32779273.7363 | 4401028.4789 | 20.0512
3743.1623 | 32790101.4309 | 4401829.589 | 27.4609
3745.2556 | 32808438.6557 | 4403182.0473 | 27.1636
3752.4724 | 32871658.4211 | 4407830.1195 | 37.4292
3756.978 | 32911127.1144 | 4410722.7844 | 53.3104
3765.1119 | 32982380.3307 | 4415928.3855 | 71.3123
3766.2881 | 32992684.1046 | 4416678.7622 | 52.0234
3771.3918 | 33037392.0051 | 4419924.2467 | 38.4307
3774.3025 | 33062889.4795 | 4421769.2629 | 46.9568
3777.5321 | 33091181.1978 | 4423809.8993 | 33.3643
3779.9244 | 33112138.0261 | 4425316.6126 | 29.8143
3782.6557 | 33136063.7384 | 4427031.2181 | 17.0231
3783.174 | 33140604.3845 | 4427355.5627 | 19.2657
3823.9633 | 33497918.3074 | 4452795.9686 | 22.7345
3834.6889 | 33591874.7544 | 4459463.7468 | 35.1023
3848.1059 | 33709407.6332 | 4467777.3585 | 33.8067
3852.5118 | 33748003.1253 | 4470498.4181 | 59.8177
3855.1633 | 33771230.2767 | 4472130.5823 | 84.3287
3856.4591 | 33782581.8921 | 4472925.6191 | 141.6049
3858.7318 | 33802490.879 | 4474315.3655 | 33.2431
3859.629 | 33810349.6896 | 4474862.1237 | 26.505
3863.5364 | 33844579.1759 | 4477235.6065 | 29.9819
3883.3928 | 34018520.8509 | 4489256.3599 | 16.9952
3887.0212 | 34050305.3739 | 4491445.5385 | 19.1962
3892.5235 | 34098506.079 | 4494754.1925 | 25.4282
3906.1 | 34217436.0797 | 4502890.3044 | 28.0148
3908.0737 | 34234725.4631 | 4504069.0701 | 36.5938
3918.4006 | 34325189.1053 | 4510215.7349 | 61.832
3923.584 | 34370595.5667 | 4513290.3837 | 54.8908
3924.8798 | 34381947.182 | 4514056.4084 | 68.8906
3933.0337 | 34453375.0386 | 4518859.876 | 82.6792
3934.0504 | 34462281.6906 | 4519456.772 | 32.4016
3939.2338 | 34507688.1519 | 4522489.2214 | 22.1546
3942.4635 | 34535979.8702 | 4524372.0973 | 15.5543
3943.5799 | 34545759.7234 | 4525020.6957 | 16.1885
3962.2799 | 34709572.2648 | 4535846.6585 | 15.3016
3963.9546 | 34724242.0446 | 4536812.7393 | 16.8091
3964.4729 | 34728782.6907 | 4537110.7093 | 17.2739
3965.2504 | 34735593.6599 | 4537556.0819 | 25.1877
3968.0415 | 34760043.293 | 4539149.1745 | 31.977
3972.2679 | 34797067.023 | 4541552.9698 | 45.0949
3976.3349 | 34832693.6311 | 4543857.7783 | 31.6202
3976.4346 | 34833566.8323 | 4543914.0658 | 52.6791
3976.6339 | 34835313.2347 | 4544026.2351 | 53.2049
3980.1227 | 34865875.276 | 4545982.0966 | 24.9175
4010.1066 | 35128534.1909 | 4562730.3031 | 17.5052
4011.3626 | 35139536.5258 | 4563429.3006 | 19.6558
4016.6257 | 35185641.5481 | 4566347.7211 | 19.9715
4029.026 | 35294267.7749 | 4573198.4582 | 21.6884
4030.5611 | 35307715.0731 | 4574043.4154 | 25.073
4033.3721 | 35332339.3463 | 4575584.9535 | 27.9707
4034.5084 | 35342293.8398 | 4576205.8156 | 40.6395
4045.1543 | 35435551.7258 | 4582000.6457 | 76.4802
4061.0434 | 35574739.9939 | 4590617.1446 | 72.4457
4061.0633 | 35574914.6341 | 4590627.9152 | 84.0093
4073.005 | 35679524.1355 | 4597055.1929 | 46.5371
4078.2283 | 35725279.8773 | 4599855.8253 | 27.843
4079.8232 | 35739251.0962 | 4600707.7342 | 24.0204
4080.0824 | 35741521.4193 | 4600845.6418 | 15.9487
4083.2721 | 35769463.857 | 4602536.4751 | 17.7049
4086.0632 | 35793913.4901 | 4604010.2735 | 21.3505
4087.3391 | 35805090.4652 | 4604681.4131 | 27.8522
4099.3008 | 35909874.6068 | 4610949.0005 | 30.8152
4101.0751 | 35925417.5878 | 4611875.0814 | 36.4568
4102.6899 | 35939563.4469 | 4612714.6323 | 57.8939
4107.7537 | 35983922.0669 | 4615336.9919 | 85.3022
4114.1332 | 36039806.9424 | 4618627.7676 | 79.3292
4117.0838 | 36065653.6973 | 4620143.7461 | 83.2232
4122.8652 | 36116299.3657 | 4623102.4773 | 26.2288
4143.22 | 36294607.0467 | 4633477.8234 | 19.8396
4164.2526 | 36478852.4957 | 4644155.8677 | 25.8078
4169.5556 | 36525306.7985 | 4646837.3586 | 20.2102
4182.5938 | 36639521.5128 | 4653403.6601 | 24.6942
4188.6544 | 36692612.1445 | 4656443.5507 | 26.1445
4188.9733 | 36695406.3883 | 4656602.8958 | 29.8817
4193.14 | 36731906.1976 | 4658675.8597 | 56.9856
4197.3066 | 36768406.007 | 4660740.3432 | 65.6468
4201.3138 | 36803508.6944 | 4662717.6475 | 59.5898
4226.6924 | 37025825.7148 | 4675188.9216 | 74.3819
4237.6772 | 37122052.4849 | 4680564.5782 | 86.3781
4238.5544 | 37129736.6553 | 4680992.0649 | 15.5895
4251.2338 | 37240807.8453 | 4687145.384 | 14.9092
4255.2609 | 37276085.173 | 4689091.5437 | 17.4734
4258.2513 | 37302281.2084 | 4690530.6253 | 22.9781
4263.953 | 37352228.3159 | 4693262.8695 | 23.0231
4273.5622 | 37436404.9097 | 4697848.003 | 24.8034
4275.177 | 37450550.7688 | 4698615.247 | 34.7553
4276.8517 | 37465220.5486 | 4699407.4991 | 37.5516
4283.7496 | 37525646.0703 | 4702656.7838 | 68.1335
4291.3452 | 37592184.0002 | 4706219.2938 | 83.2031
4292.1825 | 37599518.8901 | 4706610.3073 | 75.6805
4302.011 | 37685616.5264 | 4711180.0561 | 61.4842
4309.2279 | 37748836.2919 | 4714520.8423 | 30.3281
4309.826 | 37754075.499 | 4714796.4858 | 16.8838
4311.5405 | 37769094.5592 | 4715583.1741 | 16.7049
4314.4511 | 37794592.0337 | 4716912.7906 | 16.5535
4319.3156 | 37837204.2513 | 4719124.9888 | 19.6132
4338.4343 | 38004684.2376 | 4727780.7405 | 24.1186
4343.3186 | 38047471.0954 | 4729982.1228 | 28.4907
4346.7277 | 38077334.5758 | 4731511.6592 | 41.7735
4356.317 | 38161336.5293 | 4735794.5222 | 76.2051
4367.86 | 38262453.2259 | 4740926.4915 | 69.0062
4367.9995 | 38263675.7076 | 4740988.252 | 101.2276
4370.6311 | 38286728.2188 | 4742147.5225 | 40.3785
4373.9405 | 38315718.4979 | 4743598.6573 | 22.4132
4376.4524 | 38337723.1677 | 4744695.0085 | 15.6168
4397.3056 | 38520396.8545 | 4753754.0207 | 18.1754
4397.4651 | 38521793.9764 | 4753822.9811 | 16.1495
4408.9881 | 38622736.0328 | 4758781.9153 | 17.1162
4415.0886 | 38676175.945 | 4761394.8171 | 20.286
4415.4076 | 38678970.1888 | 4761530.7902 | 27.2085
4415.6069 | 38680716.5912 | 4761615.3676 | 29.311
4419.6539 | 38716168.5591 | 4763324.0523 | 36.3547
4422.2855 | 38739221.0702 | 4764429.7621 | 41.7739
4440.6666 | 38900239.3678 | 4772115.5665 | 68.4249
4443.5374 | 38925387.5618 | 4773310.1094 | 116.0018
4448.7407 | 38970968.6634 | 4775464.6281 | 83.6518
4454.8212 | 39024233.9354 | 4777969.9849 | 65.9697
4460.503 | 39074006.4026 | 4780299.4918 | 82.5269
4461.4001 | 39081865.2133 | 4780665.4828 | 32.2533
4469.6537 | 39154166.271 | 4784015.8009 | 44.0148
4479.5021 | 39240438.5475 | 4787993.4788 | 88.8851
4485.6624 | 39294402.3805 | 4790469.0024 | 51.1961
4491.8027 | 39348191.5732 | 4792924.0171 | 78.8378
4495.5906 | 39381373.218 | 4794430.7648 | 110.5089
4508.3098 | 39492793.6886 | 4799464.3771 | 107.6828
4511.8584 | 39523879.6506 | 4800861.5166 | 136.2096
4517.1415 | 39570159.3131 | 4802930.7749 | 81.0672
4537.0975 | 39744974.1894 | 4810706.4886 | 29.9472
4537.7753 | 39750911.9574 | 4810969.2192 | 27.9502
4547.9228 | 39839803.8375 | 4814881.7969 | 16.9219
4558.4092 | 39931664.6016 | 4818903.707 | 20.6986
4560.2035 | 39947382.2229 | 4819588.2147 | 24.612
4612.8746 | 40408781.7264 | 4839575.1149 | 30.1046
4621.9854 | 40488592.3142 | 4843013.806 | 36.0678
4636.1999 | 40613110.8025 | 4848349.8351 | 58.3017
4643.0379 | 40673012.4035 | 4850902.8993 | 101.2058
4655.5578 | 40782686.4717 | 4855551.8321 | 61.3613
4659.6846 | 40818837.0005 | 4857075.804 | 82.0094
4668.2172 | 40893583.0215 | 4860209.4518 | 80.8412
4678.7236 | 40985618.4259 | 4864046.5549 | 52.1027
4684.5648 | 41036788.015 | 4866168.008 | 26.0009
4698.8192 | 41161655.7838 | 4871315.9208 | 16.3785
4706.8135 | 41231686.5184 | 4874186.8008 | 18.6238
4712.7944 | 41284078.5892 | 4876322.4185 | 20.2245
4715.1069 | 41304336.8566 | 4877143.4838 | 25.3453
4717.8183 | 41328087.9287 | 4878100.5937 | 28.1835
4723.9984 | 41382226.4019 | 4880269.6627 | 37.9456
4726.6699 | 41405628.1935 | 4881201.823 | 56.0313
4727.9657 | 41416979.8088 | 4881651.3529 | 55.3937
4732.0726 | 41452955.6974 | 4883067.6581 | 127.7278
4738.3126 | 41507618.0913 | 4885206.9166 | 97.0081
4751.6498 | 41624452.4092 | 4889752.1798 | 44.6379
4766.7614 | 41756829.7081 | 4894871.3625 | 16.0404
4771.4663 | 41798044.8038 | 4896455.6217 | 16.2144
4776.6896 | 41843800.5456 | 4898203.787 | 18.9381
4804.0818 | 42083756.2299 | 4907315.8945 | 22.4124
4828.8823 | 42301008.6834 | 4915515.3897 | 27.3299
4841.2825 | 42409634.9102 | 4919589.8989 | 30.3252
4844.8112 | 42440546.232 | 4920742.1833 | 58.2357
4845.0106 | 42442292.6344 | 4920806.8784 | 44.4533
4846.2067 | 42452771.0485 | 4921192.6141 | 74.2257
4865.8837 | 42625140.9615 | 4927497.9183 | 104.2038
4866.4219 | 42629856.2478 | 4927669.3083 | 69.2017
4874.4163 | 42699886.9825 | 4930198.4956 | 27.6215
4875.453 | 42708968.2747 | 4930524.36 | 20.9691
4888.8102 | 42825977.2329 | 4934695.812 | 24.346
4889.1292 | 42828771.4766 | 4934794.7796 | 18.8074
4893.3955 | 42866144.4871 | 4936109.7871 | 20.8935
4916.4815 | 43068377.8804 | 4943178.5885 | 21.3718
4919.3324 | 43093351.4342 | 4944045.7037 | 27.2477
4934.5635 | 43226776.5745 | 4948647.4028 | 33.336
4941.8203 | 43290345.6204 | 4950825.0656 | 54.0399
4947.7214 | 43342039.1302 | 4952583.9018 | 85.7972
4951.0108 | 43370854.7692 | 4953557.639 | 40.8116
4958.5666 | 43437043.4186 | 4955778.9054 | 35.1547
4959.0849 | 43441584.0648 | 4955930.2328 | 41.918
4971.246 | 43548114.6087 | 4959455.8552 | 26.8121
4972.7412 | 43561212.6264 | 4959886.2902 | 12.5479
4975.8911 | 43588805.7837 | 4960786.6621 | 13.7937
4989.009 | 43703719.059 | 4964509.6129 | 16.995
4997.6214 | 43779163.641 | 4966936.3314 | 19.9088
4999.635 | 43796802.3048 | 4967499.591 | 20.9108
5014.4874 | 43926909.2806 | 4971624.0982 | 25.6312
5016.6006 | 43945421.1456 | 4972206.6397 | 45.4694
5028.8414 | 44052650.2505 | 4975556.0703 | 42.9421
5029.2401 | 44056143.0552 | 4975664.3608 | 94.3198
5035.8589 | 44114123.6136 | 4977448.5109 | 40.5084
5042.5175 | 44172453.4524 | 4979229.8565 | 27.5906
5053.901 | 44272173.0272 | 4982252.0417 | 14.8051
5055.0972 | 44282651.4413 | 4982567.1747 | 18.4049
5055.8946 | 44289637.0508 | 4982775.6404 | 13.7667
5063.4903 | 44356174.9807 | 4984745.8161 | 15.8394
5079.6784 | 44497982.8523 | 4988911.7729 | 19.2535
5085.6792 | 44550549.5634 | 4990443.8365 | 23.7497
5091.5603 | 44602068.433 | 4991933.3906 | 37.1815
5097.6608 | 44655508.3452 | 4993466.0712 | 45.3139
5100.1727 | 44677513.0149 | 4994092.0623 | 57.8765
5101.3689 | 44687991.4291 | 4994387.7187 | 68.5831
5113.3505 | 44792950.2109 | 4997324.8244 | 74.3384
5129.5585 | 44934932.7228 | 5001264.9921 | 45.3667
5144.4907 | 45065738.2596 | 5004864.5952 | 25.3613
5145.7267 | 45076565.9542 | 5005160.0439 | 30.3354
5146.0856 | 45079709.4784 | 5005245.089 | 22.7811
5151.548 | 45127560.9031 | 5006528.546 | 21.9752
5173.9562 | 45323856.5284 | 5011747.9226 | 22.7055
5178.2824 | 45361753.4596 | 5012746.773 | 24.9409
5179.9769 | 45376597.8796 | 5013134.5788 | 30.2101
5181.9705 | 45394061.9032 | 5013586.7632 | 45.337
5200.2719 | 45554381.6399 | 5017700.5676 | 34.3328
5227.9432 | 45796782.2875 | 5023864.2484 | 33.0144
5244.9088 | 45945401.1283 | 5027608.747 | 41.4609
5253.9199 | 46024338.515 | 5029579.2589 | 41.9574
5260.5387 | 46082319.0733 | 5031013.1548 | 16.9171
5270.6264 | 46170687.0327 | 5033178.0186 | 10.6127
5312.0935 | 46533938.7236 | 5041992.6652 | 11.6363
5312.9906 | 46541797.5342 | 5042181.5408 | 14.5853
5323.1381 | 46630689.4144 | 5044297.2798 | 14.9969
5329.4977 | 46686399.6496 | 5045610.31 | 18.915
5338.3094 | 46763590.634 | 5047411.6836 | 24.6752
5343.433 | 46808473.1746 | 5048448.6605 | 47.7333
5346.0048 | 46831001.7651 | 5048963.932 | 55.3419
5362.1331 | 46972285.716 | 5052162.5376 | 52.6895
5371.2439 | 47052096.3038 | 5053950.8704 | 42.4338
5384.6808 | 47169803.8229 | 5056561.0193 | 15.4458
5387.8307 | 47197396.9802 | 5057166.4829 | 15.226
5408.7835 | 47380943.8682 | 5061151.3199 | 9.844
5413.2692 | 47420237.9213 | 5061995.2715 | 11.7066
5419.3297 | 47473328.5531 | 5063123.2086 | 15.9182
5423.2572 | 47507732.6796 | 5063846.148 | 21.7036
5423.5163 | 47510003.0026 | 5063893.3271 | 23.63
5427.4836 | 47544756.4096 | 5064607.4567 | 40.0787
5449.1143 | 47734241.0656 | 5068457.0523 | 64.522
5454.198 | 47778774.3258 | 5069351.449 | 37.5745
5459.6405 | 47826451.1103 | 5070297.9023 | 52.7564
5462.7904 | 47854044.2675 | 5070839.2554 | 49.1568
5464.6046 | 47869936.529 | 5071147.3549 | 26.7784
5474.5527 | 47957082.0068 | 5072816.5763 | 18.2206
5477.4435 | 47982404.841 | 5073295.7371 | 8.2331
5480.2545 | 48007029.1143 | 5073755.9583 | 10.0914
5482.2879 | 48024842.4183 | 5074084.7456 | 13.8707
5483.823 | 48038289.7165 | 5074329.8233 | 14.4381
5487.8501 | 48073567.0442 | 5074964.5582 | 19.6492
5496.5024 | 48149360.9066 | 5076310.6853 | 31.8499
5503.3405 | 48209262.5076 | 5077360.6424 | 27.7992
5510.1387 | 48268814.828 | 5078390.6407 | 52.2828
5519.8276 | 48353689.9827 | 5079838.8948 | 59.6198
5529.5963 | 48439263.6984 | 5081279.1863 | 55.1264
5540.302 | 48533045.5051 | 5082835.8388 | 58.81
5557.5667 | 48684283.9495 | 5085311.0555 | 25.2757
5558.9223 | 48696159.4855 | 5085502.6551 | 9.2652
5570.1463 | 48794481.9384 | 5087066.1429 | 12.2361
5589.8831 | 48967375.772 | 5089775.2671 | 17.9649
5600.7682 | 49062729.3409 | 5091247.2356 | 13.1886
5607.2873 | 49119836.6981 | 5092115.5306 | 18.0815
5615.3215 | 49190216.7132 | 5093169.279 | 28.326
5646.5215 | 49463528.6825 | 5097197.8771 | 57.7338
5696.601 | 49902224.9553 | 5103562.2999 | 58.7231
5725.1695 | 50152484.4135 | 5107134.8141 | 33.4103
5740.919 | 50290450.2 | 5109072.2538 | 50.7929
5750.8272 | 50377246.3973 | 5110270.9576 | 18.0025
5756.8479 | 50429987.7485 | 5110987.0911 | 15.8567
5775.1293 | 50590132.845 | 5113124.3673 | 4.6724
5800.189 | 50809655.6216 | 5116003.0861 | 3.3277
5811.094 | 50905183.8307 | 5117233.603 | 5.3417
5818.271 | 50968054.3157 | 5118028.8422 | 9.4639
5829.1362 | 51063233.2443 | 5119210.6319 | 4.6972
5831.7279 | 51085936.475 | 5119487.2518 | 10.3286
5833.0038 | 51097113.4501 | 5119620.837 | 13.7868
5844.2478 | 51195610.5432 | 5120775.1716 | 8.4979
5844.8658 | 51201024.3905 | 5120837.3612 | 20.246
5849.5707 | 51242239.4862 | 5121301.2287 | 19.6673
5851.3849 | 51258131.7477 | 5121476.4004 | 24.3194
5862.7884 | 51358025.9626 | 5122554.2701 | 14.3937
5866.7158 | 51392430.0891 | 5122917.5009 | 14.8365
5872.6966 | 51444822.1599 | 5123458.4715 | 10.3105
5875.6471 | 51470668.9149 | 5123719.345 | 10.7131
5882.4453 | 51530221.2353 | 5124306.5751 | 11.4626
5884.439 | 51547685.2589 | 5124474.7257 | 15.1315
5906.5282 | 51741186.6404 | 5126292.8762 | 23.8467
5922.4372 | 51880549.5488 | 5127569.9585 | 32.9191
5927.2218 | 51922463.2054 | 5127944.3051 | 42.0119
5947.1779 | 52097278.0816 | 5129465.0255 | 54.2405
5949.8094 | 52120330.5928 | 5129660.204 | 37.7453
5950.3676 | 52125220.5194 | 5129700.4694 | 31.4337
5951.803 | 52137794.6164 | 5129801.0874 | 11.726
5975.7463 | 52347537.5398 | 5131430.7197 | 6.4275
6004.5938 | 52600241.9613 | 5133335.4346 | 10.1612
6014.7812 | 52689483.1219 | 5133987.3396 | 10.786
6017.1137 | 52709916.0295 | 5134131.8542 | 15.4498
6019.4064 | 52729999.6567 | 5134269.2322 | 15.8168
6041.1168 | 52920182.8737 | 5135525.9544 | 21.5988
6042.8512 | 52935376.5742 | 5135622.8235 | 40.2516
6045.9413 | 52962445.8108 | 5135789.1172 | 47.4768
6075.8853 | 53224755.4452 | 5137339.6109 | 41.4575
6103.138 | 53463488.6479 | 5138695.2782 | 46.1286
6121.22 | 53621887.3419 | 5139557.9563 | 8.831
6121.858 | 53627475.8295 | 5139587.0941 | 15.193
6130.0517 | 53699252.9665 | 5139944.6563 | 10.4706
6162.9463 | 53987409.3559 | 5141313.1742 | 9.5408
6165.1392 | 54006619.7818 | 5141399.9453 | 9.5631
6167.2923 | 54025480.9273 | 5141480.7565 | 12.0663
6194.6048 | 54264738.0506 | 5142450.2726 | 15.4098
6198.9509 | 54302809.6221 | 5142595.7004 | 20.7595
6203.8751 | 54345945.7604 | 5142750.4516 | 36.1613
6212.0489 | 54417548.2571 | 5142990.69 | 40.2387
6219.1063 | 54479370.9007 | 5143183.7513 | 46.622
6238.2848 | 54647374.8077 | 5143669.3637 | 41.4063
6248.9506 | 54740807.334 | 5143917.7206 | 34.7026
6265.0789 | 54882091.2849 | 5144260.4471 | 12.5298
6269.8835 | 54924179.5818 | 5144352.7659 | 11.4595
6273.8907 | 54959282.2692 | 5144421.6063 | 14.9223
6288.9624 | 55091310.2876 | 5144649.8528 | 18.9316
6324.2094 | 55400074.2249 | 5145111.8968 | 24.6932
6328.0969 | 55434129.0709 | 5145154.9451 | 29.6548
6348.99 | 55617152.0382 | 5145343.7785 | 38.8423
6357.2036 | 55689103.8154 | 5145401.2971 | 60.7936
6383.4993 | 55919454.2867 | 5145531.9204 | 82.7413
6398.4913 | 56050783.7442 | 5145575.8791 | 97.0034
6431.8444 | 56342956.859 | 5145605.7915 | 59.1517
6442.3507 | 56434992.2634 | 5145593.8303 | 61.6632
6458.7183 | 56578371.8972 | 5145541.8831 | 20.046
6477.4183 | 56742184.4385 | 5145444.4725 | 14.0816
6522.2945 | 57135299.6098 | 5145119.3706 | 17.133
6540.5161 | 57294920.7855 | 5144950.2789 | 20.5431
6546.0782 | 57343645.4113 | 5144887.3426 | 25.4823
6555.1093 | 57422757.4382 | 5144766.7747 | 33.7684
6580.3085 | 57643502.6965 | 5144379.0672 | 45.676
6603.7733 | 57849054.2543 | 5143970.287 | 97.8822
6625.3641 | 58038189.6299 | 5143550.2096 | 69.9322
6632.88 | 58104028.9989 | 5143388.6804 | 117.5501
6652.7563 | 58278145.3141 | 5142921.0519 | 50.9006
6672.4532 | 58450689.8673 | 5142417.5553 | 38.9323
6696.1771 | 58658511.7482 | 5141762.8313 | 31.1067
6701.8191 | 58707934.9349 | 5141595.645 | 20.2683
6725.2838 | 58913486.4927 | 5140852.557 | 23.1283
6736.0892 | 59008141.5006 | 5140488.378 | 29.9017
6742.8276 | 59067169.9004 | 5140247.5553 | 34.0084
6774.1273 | 59341355.0709 | 5139065.2361 | 43.1684
6782.2612 | 59412608.2872 | 5138741.4287 | 49.4523
6802.0179 | 59585676.7611 | 5137914.7146 | 105.0074
6808.6566 | 59643831.9597 | 5137623.4068 | 133.1614
6816.0928 | 59708972.7677 | 5137281.9721 | 100.2672
6817.2291 | 59718927.2611 | 5137227.4829 | 54.4449
6818.9835 | 59734295.6019 | 5137139.7885 | 28.0496
6828.3136 | 59816027.2324 | 5136654.4241 | 25.667
6849.2864 | 59999748.7606 | 5135520.7052 | 5.903
6854.9283 | 60049171.9474 | 5135204.2388 | 8.251
6858.0184 | 60076241.184 | 5135024.6198 | 10.9698
6887.0653 | 60330692.0079 | 5133277.0818 | 11.992
6897.3523 | 60420806.3696 | 5132637.2497 | 20.4453
6899.5254 | 60439842.1554 | 5132497.6686 | 29.7903
6902.8547 | 60469007.0748 | 5132277.0386 | 55.107
6911.3674 | 60543578.4555 | 5131695.587 | 139.3143
6918.046 | 60602082.9346 | 5131225.8199 | 78.3738
6926.8179 | 60678924.6384 | 5130590.9589 | 16.3062
6935.8489 | 60758036.6653 | 5129918.9596 | 22.5056
6944.8002 | 60836450.1313 | 5129234.6753 | 16.3737
7025.2424 | 61541123.4836 | 5122921.5354 | 7.444
7048.1889 | 61742134.3952 | 5121073.9836 | 10.9529
7064.8355 | 61887958.9923 | 5119699.7846 | 14.5607
7068.2246 | 61917647.8324 | 5119413.1096 | 17.1853
7076.4981 | 61990123.5303 | 5118696.4462 | 20.2063
7088.1408 | 62092113.4281 | 5117664.2401 | 31.7955
7094.8393 | 62150792.5474 | 5117056.7345 | 42.7625
7124.285 | 62408736.176 | 5114326.3101 | 62.0111
7132.7977 | 62483307.5568 | 5113519.6196 | 78.6112
7152.8334 | 62658820.994 | 5111580.1896 | 101.3838
7167.6659 | 62788753.3296 | 5110114.2437 | 38.8584
7177.2153 | 62872406.0026 | 5109151.0065 | 20.2036
7179.7073 | 62894236.0321 | 5108894.5677 | 6.6733
7206.5812 | 63129651.0702 | 5106074.4355 | 6.872
7223.168 | 63274951.7466 | 5104300.0604 | 7.2879
7229.8665 | 63333630.8659 | 5103569.8522 | 10.2695
7252.7931 | 63534467.1373 | 5101023.965 | 18.0576
7263.5785 | 63628947.5049 | 5099804.3393 | 23.18
7295.0177 | 63904355.1571 | 5096185.1756 | 50.8476
7297.749 | 63928280.8695 | 5095865.2061 | 145.4165
7309.5711 | 64031842.5294 | 5094456.1669 | 57.3992
7321.5128 | 64136452.0308 | 5093008.5658 | 22.503
7327.7528 | 64191114.4246 | 5092239.4395 | 11.1266
7343.602 | 64329953.4123 | 5090253.6497 | 4.1781
7367.625 | 64540394.8966 | 5087194.8475 | 12.4866
7372.1106 | 64579688.9497 | 5086614.5722 | 8.4461
7405.6232 | 64873259.1864 | 5082211.0622 | 11.7352
7441.6278 | 65188659.4527 | 5077406.8244 | 17.4747
7444.9172 | 65217475.0916 | 5076961.2039 | 34.9542
7465.4714 | 65397529.1749 | 5074134.917 | 51.0365
7504.885 | 65742792.9215 | 5068635.135 | 115.0179
7540.1121 | 66051382.2185 | 5063647.8501 | 131.2971
7546.3322 | 66105869.9721 | 5062754.5831 | 140.589
7555.7819 | 66188649.444 | 5061378.2713 | 80.8608
7578.7084 | 66389485.7154 | 5057992.4554 | 29.7102
7585.1079 | 66445545.2312 | 5057034.3462 | 7.7408
7588.6565 | 66476631.1932 | 5056495.8356 | 5.2547
7601.615 | 66590147.3466 | 5054502.9899 | 7.3341
7614.2944 | 66701218.5367 | 5052527.2605 | 11.3105
7620.8533 | 66758675.1743 | 5051491.8748 | 15.685
7624.0232 | 66786442.9718 | 5050985.0392 | 24.7003
7624.3222 | 66789062.5754 | 5050936.6159 | 31.1989
7638.5167 | 66913406.4234 | 5048609.2319 | 89.4766
7647.169 | 66989200.2858 | 5047172.9635 | 52.2616
7708.7117 | 67528314.6944 | 5036831.6668 | 98.318
7775.4977 | 68113359.485 | 5025473.4027 | 41.4842
7808.1131 | 68399070.9111 | 5019860.1184 | 44.3545
7809.2893 | 68409374.685 | 5019655.2894 | 11.5349
7863.4358 | 68883697.566 | 5010116.0037 | 9.5531
7886.7012 | 69087502.7214 | 5005969.8492 | 11.8935
7894.8352 | 69158755.9377 | 5004503.7388 | 12.098
7897.367 | 69180935.2476 | 5004042.2228 | 15.8496
7910.4651 | 69295673.8827 | 5001628.0366 | 22.4719
7922.2672 | 69399060.9024 | 4999428.6757 | 44.1567
7937.9968 | 69536852.0486 | 4996465.4181 | 40.4587
7947.7456 | 69622251.124 | 4994609.0327 | 36.8495
7973.4631 | 69847537.0284 | 4989659.4762 | 74.2906
7981.617 | 69918964.885 | 4988073.6025 | 42.5429
7984.727 | 69946208.7618 | 4987462.3917 | 34.7463
8007.2349 | 70143377.5882 | 4982993.1388 | 40.8453
8013.8537 | 70201358.1466 | 4981665.4142 | 25.6332
8020.612 | 70260561.1866 | 4980295.94 | 22.894
8033.5904 | 70374251.9802 | 4977639.6497 | 27.9423
8037.5976 | 70409354.6676 | 4976811.3489 | 31.5729
8037.7172 | 70410402.5091 | 4976786.3801 | 34.1293
8079.6627 | 70777845.5656 | 4967945.2629 | 34.6688
8084.0487 | 70816266.4175 | 4967011.8848 | 38.8088
8123.9209 | 71165546.8895 | 4958445.476 | 42.9371
8133.9687 | 71253565.5685 | 4956266.2905 | 41.1807
8134.6266 | 71259328.6963 | 4956122.2668 | 42.7562
8139.1919 | 71299321.3103 | 4955113.5371 | 44.2976
8195.9699 | 71796696.7024 | 4942452.7262 | 26.2206
8196.0298 | 71797220.6231 | 4942439.2679 | 38.86
8200.017 | 71832148.6703 | 4941533.9355 | 28.7794
8224.3191 | 72045035.118 | 4935966.4721 | 38.2512
8232.0343 | 72112620.8894 | 4934183.2479 | 40.1973
8242.74 | 72206402.6961 | 4931687.0621 | 49.8833
8255.0805 | 72314505.0022 | 4928784.5915 | 70.5073
8278.4456 | 72519183.3588 | 4923241.5668 | 74.4326
8325.5147 | 72931508.956 | 4911979.3146 | 75.5546
8346.9261 | 73119072.5694 | 4906812.6273 | 82.486
8370.3111 | 73323925.5663 | 4901122.0851 | 56.8018
8385.1237 | 73453683.2616 | 4897487.4418 | 25.7009
8388.772 | 73485642.4248 | 4896584.8081 | 19.0171
8390.008 | 73496470.1194 | 4896276.4821 | 22.648
8404.9003 | 73626926.3757 | 4892531.34 | 23.2335
8424.2582 | 73796502.0449 | 4887623.757 | 22.6334
8424.318 | 73797025.9656 | 4887608.4728 | 26.646
8425.2351 | 73805059.4164 | 4887372.2488 | 28.3329
8432.6713 | 73870200.2245 | 4885441.6447 | 32.8356
8440.6457 | 73940056.3189 | 4883355.0614 | 52.9361
8440.6457 | 73940056.3189 | 4883355.0614 | 36.5811
8469.6328 | 74193983.222 | 4875652.335 | 42.6621
8574.9153 | 75116258.3083 | 4847461.3683 | 62.0375
8628.6032 | 75586564.4639 | 4832976.3582 | 17.8322
8635.7005 | 75648736.3879 | 4831047.0733 | 16.0804
8663.5512 | 75892708.7976 | 4823419.5706 | 11.3798
8666.7609 | 75920825.8756 | 4822533.9914 | 14.5611
8688.7106 | 76113104.7754 | 4816433.2749 | 15.4178
8691.1827 | 76134760.1647 | 4815741.1509 | 18.7252
8702.3469 | 76232558.6968 | 4812592.7071 | 20.9841
8721.7447 | 76402483.6465 | 4807082.8053 | 31.2439
8757.9487 | 76719630.315 | 4796725.4789 | 46.8039
8762.3147 | 76757876.5267 | 4795467.5539 | 29.2605
8769.1727 | 76817952.7679 | 4793477.6769 | 44.6601
8791.3616 | 77012327.3506 | 4786994.338 | 18.2318
8800.0138 | 77088121.213 | 4784448.6334 | 13.1269
8803.6223 | 77119731.0957 | 4783379.6013 | 12.2119
8838.2911 | 77423430.4661 | 4773038.0619 | 9.1445
8847.6212 | 77505162.0966 | 4770235.9552 | 8.2411
8853.5223 | 77556855.6064 | 4768451.672 | 9.3005
8890.5835 | 77881511.8051 | 4757170.2191 | 11.5862
8895.129 | 77921329.779 | 4755777.336 | 15.1442
8900.9503 | 77972324.7279 | 4753981.62 | 13.8115
8921.1057 | 78148886.0065 | 4747723.2381 | 16.9285
8961.6358 | 78503929.6062 | 4735055.8895 | 47.0613
8966.0018 | 78542175.8179 | 4733682.4438 | 22.5046
9024.8133 | 79057364.5141 | 4715061.9921 | 31.2021
9050.4312 | 79281777.2174 | 4706898.9091 | 24.0321
9058.4056 | 79351633.3118 | 4704341.6411 | 13.9785
9130.5743 | 79983830.9661 | 4681051.4794 | 13.5329
9147.2409 | 80129830.2034 | 4675638.9457 | 15.593
9182.9265 | 80442436.2258 | 4663977.2767 | 17.2647
9212.9303 | 80705269.781 | 4654111.2867 | 20.4389
9233.4247 | 80884799.9436 | 4647330.5459 | 24.4856
9234.8002 | 80896850.1199 | 4646872.6186 | 40.6969
9283.0456 | 81319479.491 | 4630713.7851 | 35.3965
9314.9434 | 81598903.8686 | 4619965.3369 | 29.6182
9316.2193 | 81610080.8437 | 4619532.8021 | 25.7589
9365.282 | 82039870.4645 | 4602800.6287 | 37.2557
9379.8354 | 82167357.8368 | 4597807.7872 | 29.4349
9395.9637 | 82308641.7877 | 4592241.7982 | 13.296
9441.5376 | 82707869.3672 | 4576421.1661 | 13.9143
9450.449 | 82785933.5527 | 4573309.4928 | 13.2529
9519.8665 | 83394030.8545 | 4548929.1765 | 15.6985
9534.6192 | 83523264.6291 | 4543717.8077 | 21.8766
9558.7818 | 83734928.5952 | 4535133.2522 | 22.263
9606.4091 | 84152144.119 | 4518115.1085 | 36.7308
9644.5668 | 84486405.5307 | 4504402.9846 | 77.1629
9671.4606 | 84721995.209 | 4494683.8506 | 66.1188
9675.3881 | 84756399.3355 | 4493256.5321 | 90.3716
9702.541 | 84994259.337 | 4483333.2073 | 29.9322
9734.379 | 85273159.7938 | 4471632.908 | 21.9267
9744.9252 | 85365544.4787 | 4467735.7648 | 21.9665
9787.11 | 85735083.2181 | 4452061.3327 | 11.9188
9851.5833 | 86299869.7413 | 4427974.0062 | 13.6006
9896.7386 | 86695429.8758 | 4411012.0347 | 15.9117
9902.3207 | 86744329.1419 | 4408903.8291 | 18.1063
9947.8547 | 87143207.4409 | 4391614.2194 | 21.0136
9965.558 | 87298287.9705 | 4384856.1327 | 32.0538
9976.3035 | 87392419.0577 | 4380732.2253 | 48.9623
9986.6903 | 87483406.6207 | 4376724.8962 | 58.6843
10013.3648 | 87717075.2564 | 4366379.2303 | 51.9181
10017.8902 | 87756718.59 | 4364614.8131 | 47.4833
10044.6844 | 87991435.0672 | 4354113.6852 | 45.6983
10063.7632 | 88158565.773 | 4346597.488 | 17.8476
10186.3304 | 89232253.944 | 4298062.1525 | 13.8518
10206.9842 | 89413181.2285 | 4289841.422 | 15.4026
10222.5543 | 89549575.2528 | 4283612.4437 | 19.1487
10253.7343 | 89822712.5819 | 4271075.0748 | 24.0911
10257.881 | 89859037.751 | 4269399.261 | 30.68
10294.6432 | 90181074.3462 | 4254467.705 | 40.9459
10335.6318 | 90540134.6714 | 4237736.0811 | 62.5021
10337.6852 | 90558122.6157 | 4236893.693 | 80.6453
10350.8032 | 90673035.891 | 4231485.5239 | 65.3607
10386.0701 | 90981974.4684 | 4216874.1532 | 39.2901
10421.9751 | 91296501.5335 | 4201925.395 | 13.0835
10438.8011 | 91443897.8927 | 4194885.7339 | 12.2038
10438.9606 | 91445295.0146 | 4194818.6827 | 12.014
10459.4948 | 91625174.4576 | 4186144.04 | 16.7409
10595.3394 | 92815173.0257 | 4128480.1597 | 22.1372
10602.636 | 92879091.3521 | 4125368.012 | 26.8635
10603.5331 | 92886950.1627 | 4124983.545 | 29.992
10641.8104 | 93222259.4159 | 4108501.7115 | 34.7405
10641.9899 | 93223831.178 | 4108424.0877 | 44.8523
10678.4929 | 93543597.4501 | 4092557.6657 | 70.6011
10682.0814 | 93575032.6926 | 4090990.5826 | 68.7957
10743.5842 | 94113797.8206 | 4064007.3422 | 59.2649
10769.5809 | 94341528.6884 | 4052548.8731 | 35.3509
10793.9628 | 94555113.697 | 4041752.5399 | 17.8747
10811.985 | 94712988.4704 | 4033735.5767 | 14.0475
10815.7928 | 94746344.7554 | 4032033.9771 | 15.8961
10858.0772 | 95116756.696 | 4013052.1415 | 18.6867
10868.2447 | 95205823.2163 | 4008467.2155 | 22.5263
10890.4136 | 95400023.1588 | 3998425.1581 | 26.4015
10901.3386 | 95495726.0081 | 3993454.1386 | 36.1271
10935.5091 | 95795059.3726 | 3977836.5482 | 67.4222
10991.9282 | 96289291.2405 | 3951935.3809 | 59.2167
10993.3437 | 96301690.6972 | 3951282.6827 | 47.0683
11028.1122 | 96606263.2688 | 3935179.444 | 50.4421
11067.9844 | 96955543.7408 | 3916631.2745 | 25.5688
11141.1101 | 97596124.1265 | 3882465.098 | 19.6918
11144.5191 | 97625987.6068 | 3880865.3524 | 22.8627
11151.2376 | 97684841.3664 | 3877698.9632 | 22.1123
11165.1929 | 97807089.5316 | 3871093.4904 | 24.0977
11180.5835 | 97941911.7938 | 3863777.2726 | 25.8903
11261.7235 | 98652697.5543 | 3825040.8754 | 30.6045
11263.8965 | 98671733.34 | 3823999.0404 | 43.9786
11294.2193 | 98937361.139 | 3809399.4256 | 112.0143
11327.373 | 99227787.8514 | 3793369.3178 | 48.5964
11329.0676 | 99242632.2715 | 3792546.5307 | 44.285
11355.3633 | 99472982.7428 | 3779725.292 | 26.4117
11358.7923 | 99503020.8634 | 3778046.4 | 27.3764
11425.8374 | 100090335.977 | 3745083.6994 | 18.8885
11430.9211 | 100134869.2372 | 3742573.9505 | 13.851
11438.7959 | 100203852.1304 | 3738670.2727 | 15.1461
11513.8553 | 100861372.619 | 3701309.0296 | 18.7974
11521.4709 | 100928085.1891 | 3697502.8269 | 20.0776
11538.5163 | 101077402.5909 | 3688949.0158 | 23.7286
11585.0471 | 101485012.9017 | 3665503.9071 | 38.9764
11601.9131 | 101632758.5414 | 3656971.481 | 42.8384
11605.5614 | 101664717.7046 | 3655118.3889 | 48.122
11618.3205 | 101776487.4556 | 3648611.6609 | 102.3823
11627.7702 | 101859266.9275 | 3643773.3823 | 63.5567
11691.5258 | 102417766.4022 | 3611000.55 | 26.7325
11697.407 | 102469285.2718 | 3607965.4451 | 11.3117
11736.2425 | 102809484.4515 | 3587844.4215 | 10.2037
11883.2314 | 104097106.9116 | 3511389.0375 | 10.8566
11901.5726 | 104257775.9287 | 3501811.635 | 13.3102
11927.7088 | 104486729.2781 | 3488110.6409 | 17.1073
12014.2913 | 105245191.823 | 3442546.6096 | 17.6981
12039.0918 | 105462444.2766 | 3429444.8652 | 25.2345
12063.1946 | 105673584.3219 | 3416662.6823 | 30.9678
12098.322 | 105981300.4178 | 3397962.3976 | 55.7365
12131.4358 | 106271377.8498 | 3380266.639 | 25.9209
12166.5832 | 106579268.5858 | 3361412.6693 | 17.4447
12171.7666 | 106624675.0472 | 3358621.6134 | 15.5973
12215.7855 | 107010280.6883 | 3334829.516 | 13.7109
12240.566 | 107227358.5016 | 3321385.2494 | 12.6424
12262.9144 | 107423130.2062 | 3309215.0468 | 13.4572
12291.6423 | 107674786.7863 | 3293512.2749 | 15.8336
12345.1109 | 108143171.8992 | 3264177.3326 | 18.1516
12464.0697 | 109185250.1874 | 3198669.8894 | 21.6679
12469.8312 | 109235721.2156 | 3195485.4377 | 30.6683
12507.5304 | 109565965.9019 | 3174572.0361 | 55.5624
12635.7992 | 110689601.1803 | 3103154.5295 | 56.7845
12659.2241 | 110894803.4576 | 3090064.3329 | 37.1955
12823.7767 | 112336283.9656 | 2997774.9632 | 42.0748
12847.2016 | 112541486.2429 | 2984589.4124 | 21.8723
12855.6944 | 112615882.9834 | 2979791.6634 | 23.6648
12879.8968 | 112827896.2299 | 2966069.9453 | 15.1365
12900.5905 | 113009172.7949 | 2954295.4192 | 15.6922
12929.0194 | 113258209.7714 | 2938061.7633 | 16.9373
12943.2538 | 113382902.8999 | 2929904.5798 | 19.9979
12972.5 | 113639100.1261 | 2913085.1271 | 22.9962
13076.4867 | 114550023.5971 | 2853070.9828 | 30.1857
13136.3548 | 115074468.2258 | 2818397.2774 | 50.7026
13228.2403 | 115879385.0736 | 2764993.109 | 54.2396
13233.8623 | 115928633.6201 | 2761714.1518 | 87.4578
13367.793 | 117101866.7256 | 2683327.9618 | 38.6782
13372.3185 | 117141510.0591 | 2680670.0958 | 25.9948
13390.7793 | 117303226.9177 | 2669790.3026 | 21.7817
13424.9697 | 117602734.9224 | 2649570.7732 | 13.6423
13430.8509 | 117654253.792 | 2646080.8084 | 14.2249
13456.0102 | 117874649.7699 | 2631099.6498 | 17.605
13484.479 | 118124036.0269 | 2614089.9681 | 19.6356
13497.7166 | 118239997.1436 | 2606153.7617 | 23.5111
13516.3369 | 118403111.124 | 2594952.5851 | 28.5462
13539.0242 | 118601851.7126 | 2581258.7232 | 56.2085
13577.3812 | 118937859.5266 | 2558028.6418 | 39.7967
13596.799 | 119107959.1165 | 2546229.1936 | 27.663
13684.6773 | 119877773.2768 | 2492649.9562 | 36.5324
13720.7018 | 120193348.1832 | 2470612.551 | 24.046
13833.5402 | 121181811.919 | 2401355.9311 | 22.2764
13851.9412 | 121343004.8568 | 2390024.5109 | 21.318
13960.4534 | 122293571.6614 | 2322981.4227 | 11.9172
13991.474 | 122565311.8686 | 2303752.5603 | 16.0351
14136.4094 | 123834946.3843 | 2213615.7781 | 15.5179
14213.8412 | 124513249.0609 | 2165302.5729 | 16.4729
14239.3794 | 124736963.2032 | 2149316.1931 | 22.2933
14376.141 | 125934995.2222 | 2063427.7187 | 27.6415
14514.3979 | 127146125.2589 | 1976318.834 | 38.0503
14563.0818 | 127572596.7152 | 1945546.3658 | 68.2507
14575.821 | 127684191.826 | 1937468.1824 | 75.6195
14585.191 | 127766272.7369 | 1931507.4117 | 44.8082
14593.7236 | 127841018.7579 | 1926061.939 | 20.1951
14603.6717 | 127928164.2357 | 1919692.881 | 15.3503
14614.3575 | 128021771.4022 | 1912829.8193 | 14.7777
14649.9235 | 128333329.5832 | 1889914.7034 | 17.3256
14693.0253 | 128710901.7734 | 1862056.5289 | 20.7861
14823.8061 | 129856541.7216 | 1777262.3073 | 26.2566
14836.5453 | 129968136.8324 | 1768976.698 | 37.3166
14848.507 | 130072920.974 | 1761172.4375 | 73.2729
14951.437 | 130974588.5124 | 1693807.2801 | 81.9859
14979.1084 | 131216989.16 | 1675640.7843 | 69.7486
15005.424 | 131447514.2715 | 1658310.7291 | 57.5648
15139.3547 | 132620747.377 | 1569838.6597 | 25.273
15239.4938 | 133497965.2824 | 1503484.9189 | 20.2673
15376.9332 | 134701935.0694 | 1412135.5685 | 17.843
15423.5239 | 135110069.3009 | 1381074.1865 | 15.5762
15467.9814 | 135499517.0272 | 1351344.4709 | 17.6203
15564.3924 | 136344077.2085 | 1286676.0896 | 17.7726
15822.6047 | 138606017.5452 | 1112952.6807 | 22.2623
15861.0415 | 138942723.9202 | 1087014.4487 | 29.8236
15864.8892 | 138976429.4857 | 1084410.1036 | 32.2335
15905.3794 | 139331123.805 | 1056921.3466 | 60.6604
16016.4434 | 140304044.5598 | 981294.0822 | 68.7282
16085.6416 | 140910220.819 | 934033.8317 | 74.487
16090.2469 | 140950562.7135 | 930879.2216 | 35.2261
16183.7472 | 141769625.4203 | 866640.7727 | 34.2777
16191.7814 | 141840005.4354 | 861104.5709 | 21.7327
16221.6657 | 142101791.1492 | 840451.274 | 19.038
16233.8466 | 142208496.3334 | 832008.0934 | 19.6719
16286.2786 | 142667800.1541 | 795558.3909 | 18.6352
16324.4562 | 143002236.206 | 768940.3147 | 26.0619
16328.3836 | 143036640.3325 | 766194.0648 | 27.932
16412.4741 | 143773272.8479 | 707222.4968 | 49.6683
16451.4491 | 144114694.5093 | 679810.4496 | 63.7489
16482.6292 | 144387831.8384 | 657817.3506 | 63.5274
16545.2884 | 144936726.1002 | 613492.6901 | 83.8504
16736.2961 | 146609954.2013 | 477986.3432 | 33.908
16815.8212 | 147306594.1027 | 421407.1149 | 34.5266
16833.4049 | 147460626.7908 | 408861.2039 | 14.3157
16947.3796 | 148459045.0201 | 327308.3985 | 15.5672
16957.6865 | 148549334.0221 | 319912.4337 | 12.4466
17159.2206 | 150314772.1678 | 174887.5307 | 17.993
17439.263 | 152767943.5629 | -27202.3581 | 25.765
17555.311 | 153784524.3766 | -111183.4976 | 24.0775
17590.877 | 154096082.5577 | -136994.1356 | 36.9663
17704.9912 | 155095723.2685 | -220040.3469 | 59.0471
17730.9082 | 155322755.5753 | -238954.0455 | 103.3701
17930.309 | 157069507.2158 | -384878.9765 | 57.4103
18505.5453 | 162108576.5853 | -807017.3665 | 27.0749
19032.0577 | 166720825.2181 | -1194471.2855 | 13.3764
19032.9947 | 166729033.3092 | -1195162.7168 | 16.7976
19204.485 | 168231288.6193 | -1322058.3906 | 13.1178
19248.783 | 168619339.2237 | -1354927.229 | 11.4099
19289.9909 | 168980320.5915 | -1385587.1077 | 13.8415
19672.4251 | 172330444.2387 | -1670907.5497 | 20.7955
19856.5749 | 173943596.0986 | -1808669.8793 | 27.1312
19860.8612 | 173981143.7493 | -1811885.153 | 55.5067
19891.5029 | 174249565.7921 | -1834932.9872 | 33.6584
20087.415 | 175965755.3912 | -1982690.9149 | 21.4134
20281.2138 | 177663433.1254 | -2129249.4776 | 22.5397
20378.1431 | 178512533.9528 | -2202748.6554 | 18.6018
20444.7895 | 179096356.2618 | -2253420.6555 | 22.0149
20602.4442 | 180477411.2481 | -2373608.1725 | 14.666
21127.3617 | 185075688.6619 | -2774845.6553 | 13.0076
21681.8445 | 189932957.5458 | -3199810.8193 | 16.2373
21977.1978 | 192520252.6422 | -3426775.8477 | 20.4721
22566.5089 | 197682618.0183 | -3880832.9427 | 28.238
22759.5502 | 199373659.4235 | -4029961.7983 | 42.1939
22969.3178 | 201211223.9867 | -4192439.1207 | 35.1658
23063.3365 | 202034827.3397 | -4265453.4257 | 86.4306
24114.8461 | 211246051.9473 | -5084189.5311 | 48.5212
25060.196 | 219527317.2981 | -5822190.6566 | 57.7424
25760.4914 | 225661904.8681 | -6370311.724 | 11.8173
26126.2591 | 228866029.278 | -6657342.4301 | 10.5825
26724.3221 | 234105061.7178 | -7127880.7737 | 10.6294
27179.4035 | 238091574.3849 | -7486851.5685 | 7.4018
27333.4696 | 239441194.1287 | -7608693.433 | 7.4489
27583.568 | 241632055.8894 | -7806990.5304 | 5.7045
27782.8892 | 243378108.9689 | -7965433.2289 | 8.2204
28530.7122 | 249929038.8615 | -8561408.5823 | 13.6964

## Solar
Irradiação Mensal (kWh/m²d) | Potência Máxima (kW) |  | Energia Painel (kWh/Dia)
5.68 | 0.62 |  | 2.3008
5.87 | Área (m²) |  | Horas de Sol Pleno (Horas/Dia)
5.02 | 2.7 |  | 4.94
4.64 | Eficiência
3.93 | 0.23
3.72 | Razão de Performace
3.99 | 0.75
4.92
5.12
5.41 | Área Alagada da PCH (m²) | 26500
5.26
5.72 | Área Coberta (%) | Área coberta (m²) | Número de Painéis | Energia Diária | Eanual (MWH)
| 1% | 265 | 99 | 227.7797 | 83.1396
Média (kWh/m²d) | 3% | 795 | 295 | 678.7375 | 247.7392
4.94 | 5% | 1325 | 491 | 1129.6953 | 412.3388
| 15% | 3975 | 1473 | 3389.0858 | 1237.0163

## PCH + Solar
PCH | Cobertura | Energia Solar (MWh) | GWh | % da Energia da PCH | Total PCH+FV (MWh) | Total (GWh)
56,34 GWh/ano | 1% | 83.14 | 0.083 | 0.15% | 56426.1 | 56.43
| 3% | 247.74 | 0.248 | 0.44% | 56590.7 | 56.59
| 5% | 412.34 | 0.412 | 0.73% | 56755.3 | 56.76
| 15% | 1237.02 | 1.237 | 2.19% | 57579.98 | 57.58